NAZWA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTOR: MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI ul. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 1

BRANŻA INSTALACJA GAZOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z KOTŁEM GAZOWYM DWUFUNKCYJNYM CPV 45333000-0; CPV 45331110-0

MIŃSK MAZOWIECKI        *       LIPIEC        *          2024   ROK

S P I S   T R E Ś C I

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA	3

1.1.	Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej	3

1.2.	Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej	3

1.3.	Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną	3

1.4.	Określenia podstawowe	3

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	3

2.	MATERIAŁY	3

2.1.	Wymagania ogólne	3

2.2.	Wymagania ogólne	3

2.2.1.	Przykładowa specyfikacja materiałowa	3

3.	SPRZĘT	4

3.1.	Wymagania ogólne	4

3.2.	Sprzęt wymagany do wykonania robót montażowych	4

4.	TRANSPORT I SKŁADOWANIE	4

4.1.	Wymagania ogólne	4

4.2.	Transport materiałów	4

4.2.1.	Rury	4

4.2.2.	Armatura	4

5.	WYKONANIE ROBÓR	4

5.1.	Wymagania ogólne	4

5.2.	Roboty przygotowawcze	5

5.3.	Roboty montażowe z rur stalowych	5

5.3.1.	Montaż rurociągów z rur stalowych	5

5.3.2.	Montaż armatury i odbiorników gazu	5

5.4.	Próby odbioru i uruchomienie instalacji gazowej	5

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	6

7.	OBMIAR ROBÓT	6

8.	ODBIÓR ROBÓT	6

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót	6

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (odbiory częściowe)	6

8.3.	Odbiór końcowy	6

9.	PODSTAWY PŁATNOŚCI	7

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego oraz w lokalach komunalnych, ul. Żwirowa 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, dz. nr 974/2

## Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji gazowej.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

- montaż rurociągów

- montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego

## Określenia podstawowe

Instalacja gazowa: układ połączonych przewodów z uzbrojeniem służących do

doprowadzenia gazu z sieci zewnętrznej do odbiorników gazowych.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z:

- dokumentacja projektowa,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.(Dz.U. z 15.06.2002 r).

- specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

# MATERIAŁY

## Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej i SST.

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze

## Wymagania ogólne

### Przykładowa specyfikacja materiałowa

Instalacje gazowa wykonać rur stalowych przewodowych dla mediów palnych wg. PN-EN

10208-2 . Dostarczone na budowę rury i kształtki powinny być proste, czyste od zewnątrz i

wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

# SPRZĘT

## Wymagania ogólne

Wykonawca przystępujący do prac montażowych wymienionych w p.1.3 zobowiązany jest do

używania jedynie z takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Ponadto sprzęt jest pełnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowiązującym zarówno przy wykonywaniu robót montażowych jak i przy transporcie materiałów z magazynu przyobiektowego do strefy montażowej.

## Sprzęt wymagany do wykonania robót montażowych

Wykonawca przystępujący do wykonania wewnętrznej instalacji gazowej winien wykazać się

możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość

robót:

- Samochód dostawczy do 0.9 t

- Spawarka elektryczna

- Acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy

- obcinarka do rur

- giętarka do rur

- gwintownica ręczna lub mechaniczna

# TRANSPORT I SKŁADOWANIE

## Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robot zgodnie z zasadami

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i  poleceniami nadzoru autorskiego

i inwestorskiego w terminie przewidzianym kontraktem

## Transport materiałów

### Rury

Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i

magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

### Armatura

Dostarczona na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy

składować w magazynach zamkniętych.. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy

przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

# WYKONANIE ROBÓT

## Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inżyniera.

## Roboty przygotowawcze

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty,

wystające elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania

nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia,

papiery i inne elementy). Rur, armatury, przyborów i innego wyposażenia pękniętych lub

w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

## Roboty montażowe z rur stalowych

### Montaż rurociągów z rur stalowych

Kolejność wykonywania robót:

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

- przecinanie rur,

- założenie tulei ochronnych,

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

- wykonanie połączeń.

Do wykonania instalacji gazowej należy użyć rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN

10208-2. Połączenie poszczególnych odcinków rur należy wykonać przez spawanie i

zabezpieczyć przed korozja.. Przewody instalacji należy prowadzić na powierzchni ścian, Przy przejściach przez przeszkody konstrukcyjne (ściany) przewody prowadzić w rurach ochronnych, które powinny wystawać po 3 cm z każdej strony przegrody. Przewody na ścianach mocować za pomocą haków lub uchwytów rozmieszczonych w odległości 1.5 - 2,0 m. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących

wyposażenie budynku ( CO, wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej, telefonicznej itp.) należy

lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość miedzy

przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonanie prac

konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej

krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 20 mm.

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.

Wolna przestrzeń miedzy zewnętrzna ściana rury i wewnętrzna tulei należy wypełnić

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie

możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6+8 mm od

grubości ściany lub stropu. Całość robót instalacyjnych należy wykonać zgodnie z

postanowieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r /Dz.U.nr 75/2002 poz.690 „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

### Montaż armatury i odbiorników gazu (kocioł, kuchnia)

Montaż armatury i odbiorników gazu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

i dostawcy.

## Próby odbioru i uruchomienie instalacji gazowej

Po sprawdzeniu szczelności instalacji przez wykonawcę, winien nastąpić ostateczny

komisyjny odbiór szczelności instalacji przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu.

Instalacje należy uznać za szczelna jeśli wytworzone ciśnienie 0,1 MPa pozostanie w ciągu

30 minut niezmienione.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna być

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakosci

producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dana fazę robót uznać za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzić badania ponownie.

# OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiarowa instalacji jest 1 metr (m) rury, dla każdego typu, średnicy. Jednostka obmiarowa dla zaworów odcinających , przyborów gazowych jest l komplet (kpl) zamontowanego urządzenia dla każdego typu.

# ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

## Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (odbiory częściowe)

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory częściowe:

- przejścia dla przewodów przez ściany (umiejscowienie i wymiary otworów).

- z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.

## Odbiór końcowy

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego

odbioru technicznego instalacji gazowej w budynku.

A. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie

wykonywania robót,

b) dziennik budowy,

c) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez

dostawców materiałów),

d) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

e) protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

B. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

a) zgodność wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,

b) protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek.

c) aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

i uzupełnienia).

d) protokoły stwierdzające dokonanie ruchu próbnego poszczególnych instalacji.

# PODSTAWY PŁATNOŚCI

Płatność za metr bieżący poszczególnych instalacji należy przyjmować zgodnie z obmiarem,

atestami wbudowanych materiałów.

Płatność za wbudowane zawory odcinające , przybory gazowe należy przyjmować zgodnie z

obmiarem na podstawie ilości wbudowanych szt. (kpl.).