# DANE TECHNICZNE

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa:

- Hydranty nadziemnych DN 80 z pojedynczym zamknięciem z kolumną nierdzewną.

- Warunki ogólne:

- Armatura oferowana w obrębie jednego pakietu musi być wyprodukowana przez jednego producenta.

- W przypadku, gdy Wykonawca załącza karty katalogowe na wyroby, których sam nie produkuje, to karty katalogowe muszą być kartami producenta, w przypadku kserokopii musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Okres udzielenia gwarancji na dostarczony towar wynosi 3 lata licząc od daty produkcji.

- W okresie obowiązywania umowy, dostawom podlegać mają tylko i wyłącznie hydranty z datą produkcji 2024/2025.

##### dane techniczne

Hydranty nadziemne DN 80  z pojedynczym zamknięciem z kolumną nierdzewną.

- Wykonanie

- Głębokość zabudowy RD: 1250 mm, 1500 mm

- Wymiary kołnierza do posadowienia na kolanie stopowym zgodne z PN10

- Materiał:

- Kolumna nierdzewna

- Korpus górny (głowica, pokrętło hydrantu) z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40)

- Korpus dolny (stopa/komora zaworowa) z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40)

- Pokrywy nasad – z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40) lub z żeliwa szarego min. EN-GJL-250 (wg DIN GG25)

- Pokrywy nasad z zabezpieczeniem antykradzieżowym – linka stalowa lub łańcuszek stalowy

- Nasada – stop aluminium – na wąż strażacki DN 75m/m

Zespół uruchamiający

- Element zamykający (tłok/tłoczek/grzybek)  - z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), całkowicie pokryty gumą  EPDM (nie dopuszczamy gumy NBR)

- Otwieranie hydrantu – ruch elementu zamykającego (tłoka/tłoczka/grzybka) ma następować ku dołowi (w stronę połączenia kołnierzowego), zamknięcie hydrantu ma następować ku górze (w stronę głowicy hydrantu)

- Trzpień (wrzeciono) - ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem.

- Nakrętka trzpienia  (nakrętka wrzeciona) z mosiądzu lub z brązu

- Rura trzpieniowa, kształtownik (wrzeciono)  -  ze stali nierdzewnej

- Ciśnienie:

- hydranty dostosowane do pracy przy ciśnieniu min.1,0 MPa.

- Uszczelnienie:

- Uszczelnienie trzpienia O-ringowe z gumy EPDM,

- Odwodnienie:

- Hydrant powinien całkowicie się odwodnić z chwilą pełnego zamknięcia przepływu. W innych położeniach grzyba odwodnienie powinno być całkowicie szczelne. Odwodnienie w formie tulejki (kolanka) z wylotem skierowanym w stronę kołnierza

- Zabezpieczenie antykorozyjne:

- Wszystkie odkryte elementy żeliwne hydrantu zabezpieczone antykorozyjnie farbą produkowaną na bazie żywic epoksydowych o grubości od 250 – 800 m.

- Wszystkie żeliwne elementy zewnętrzne pokryte powłoką odporną na promienie UV.

- Eksploatacja:

- Możliwość wymiany elementów wewnętrznych bez konieczności demontażu hydrantu (wykopywania z ziemi).

- Kolor:

- Czerwony (np. RAL 3000).

- Dokumenty wymagane:

- Aktualny atest PZH

- Świadectwo Dopuszczenia  CNBOP wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie

- Karta katalogowa producenta oferowanych materiałów, która powinna zawierać co najmniej zdjęcie bądź rysunek zamawianego hydrantu, opis materiałowy wraz z podaniem dokładnych wymiarów

- Certyfikat zgodności lub Deklaracja właściwości użytkowych lub Aprobata techniczna

- Certyfikat RAL na zabezpieczenie antykorozyjne lub inny dokument wydany przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzający wykonanie następujących badań: (elementy żeliwne)

-	kontrola czystości powierzchni odlewu - wymagana czystość minimum 				SA2,5
	-	badanie grubość powłoki epoksydowej (zakres dopuszczalny od 250 do 800

mikronów),

-	badanie odporność na przebicie prądem stałym,

-	badanie przyczepności powłoki.

-          badanie odporności powłoki na uderzenia (test obciążnika spadającego z wysokości

1m z pracą uderzeniową 5 Nm)

Dokument wydany przez niezależną jednostkę badawczą

na zabezpieczenie antykorozyjne Zamawiający uznaje za ważny przez 24 miesiące

od dnia jego wydania.

Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający wymaga od Oferenta aktualnych wyników badań zabezpieczenia antykorozyjnego armatury objętej niniejszym postępowaniem (potwierdzonych certyfikatem RAL lub innym dokumentem wydanym przez niezależną jednostkę badawczą)

- Inne

- Na hydrancie nadziemnym logo Aquanet S.A. - litera Q; wykonana w formie naklejki o wymiarach 72,5x80,5 mm przymocowana w miejscu widocznym na głowicy hydrantu  (pole herbowe) Logo w formie naklejki zostanie wykonane na koszt Zamawiającego i przekazane Wykonawcy celem oznakowania hydrantów po podpisaniu  umowy przetargowej.

- Hydranty nadziemne DN 80 posiadają dwie nasady na węże 75

- Na korpusie trwałe oznakowanie w postaci odlewu:

-	średnica hydrantu,

-	logo lub nazwa producenta,

-	rodzaj materiału, z jakiego wykonany jest korpus hydrantu.

- Na hydrancie musi być umieszczona naklejka zawierająca informacje takie jak:

-	rok produkcji hydrantu

-	nr seryjny

-	typ hydrantu

-	głębokość zabudowy