`OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- podkłady sytuacyjno -wysokościowe w skali 1:1000

- wizja w terenie

- uzgodnienia

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wodociąg wody do celów bytowych w miejscowości Rytro

gmina Rytro.

Woda dostarczana będzie do wodociągu z istniejącej sieci o średnicy 150 mm przez pompownie.

Woda pompowana będzie do zbiornika o pojemności 2 x 10 m3.

Ze względu na ukształtowanie terenu zachodzi konieczność zastosowania reduktorów.

3.Pompownia i zbiornik

Pompownie projektuje się w studni żelbetowej o średnicy 2,0 m z włązem 600 mm

Zejście do studni po drabince lub stopniach złazowych.

Studnia musi być szczelna (sucha).

Studnia ma być wentylowana i z możliwością spustu wody w razie awarii.

Przejście rur przez ściany studni wykonać jako szczelne.

W studzience zamontowane będą dwie pompy Grundfosa CRE 5-24 (jedna rezerwa).

Charakterystyka pompy:

Moc 7,5 kW

Różnic wysokości 119 m

Ciśnienie w sieci 30 m,

Średnica przewodu PE 63 mm

Długość 570 m

Przepływ 3 l/s

Control MPC-E-2 x 7,5 E

Zbiornik 2 x 10 m3

Sterowanie wyłącznik pływakowy MS1

Wyłącznik pływakowy zawieszony na wysokości odpowiadającej dla sygnalizacji „ZAŁ, „WYŁ”

Pozycja wyłącznika zmienia się wraz ze wzrostem lub opadania poziomu wody.

wbudowany mikroprzełącznik otwiera lub zamyka obwód.

Dla każdej funkcji potrzebny jest jeden wyłącznik pływakowy.

Bardzo ważne jest zapewnienie, aby łącznik nie opierał się o podłoże, mógł działać nie opierając się ścian i nie znajdował się w obszarze cieczy. Kabel zasilający wyłącznik pływakowy należy poprowadzić w taki sposób, aby na całej długości nie był narażony na uszkodzenia.

Należy również upewnić się, że oba końce kabla są chronione przed wilgocią.

Konstrukcja zawieszenia wyłączników pływakowych winna być z materiału dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną.

OPIS STEROWANIA

Linia kablowa nn zalicznikowa, linia kablowa sterownicza, rozdzielnica pompowni (RP), zasilanie urządzeń pompowni

Linia kablowa nn zalicznikowa

Od zestawu złączowo-pomiarowego ZZP, który zostanie zaprojektowany na zlecenie TAURON Dystrybucja S.A., należy wyprowadzić linię kablową nn zalicznikową (kabel YKXS 4x10 mm2) i doprowadzić ją do rozdzielnicy pompowni (RP). Trasę projektowanego kabla pokazano na rysunku projekt zagospodarowania terenu (pzt). Kabel układać na całej trasie w rurze ochronnej AROT DVK 75, na głębokości 0,7 m, na 10 cm podsypce z piasku, przysypać warstwą piasku tej samej grubości i zabezpieczyć folią w kolorze niebieskim. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. Przy zestawie ZZP oraz przy rozdzielnicy pompowni należy pozostawić zapasy kabla, w postaci półpętli o długości 2,5 m.

Prace wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.

Linia kablowa sterownicza

Projektuje się linię kablową sterowniczą która zostanie ułożona pomiędzy rozdzielnicą pompowni (RP) a zbiornikami wody. Sygnały pochodzące od wyłączników pływakowych w zbiornikach wody sterować będą pracą pomp w pompowni. Trasę projektowanego kabla sterowniczego pokazano na rysunku projekt zagospodarowania terenu (pzt). Kabel układać na całej trasie w rurze ochronnej AROT DVK 75, na głębokości 0,7 m, na 10 cm podsypce z piasku, przysypać warstwą piasku tej samej grubości i zabezpieczyć folią w kolorze niebieskim. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. Przy rozdzielnicy pompowni oraz przy zbiornikach wody należy pozostawić zapasy kabla, w postaci półpętli o długości 2,5 m.

Prace wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.

Rozdzielnica pompowni (RP), zasilanie urządzeń pompowni

Rozdzielnica pompowni (RP), winna być wykonana w obudowie w II klasie ochronności i zabudowana na zewnątrz pompowni, w miejscu wskazanym na rysunku pzt.

Niezbędne wyposażenie rozdzielnicy pompowni (RP):

- ochronniki przepięciowe typ I+II

- czujnik kontroli faz

- wyłączniki różnicowoprądowe

- zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe silników pomp

- sterownik współpracujący z czujnikami poziomu wody w zbiornikach

- przełączniki rodzaju pracy pomp (dla każdej pompy): praca automatyczna / praca ręczna / stop

- sygnalizacja pracy pomp

- sygnalizator akustyczno-optyczny stanów awaryjnych

- zabezpieczenie przed suchobiegiem

- gniazdo remontowe 230 V, 16 A

- gniazdo remontowe 400 V, 16 A.

Rozdzielnica pompowni winna być zadaszona, zabezpieczona przed zniszczeniem oraz dostępem osób niepowołanych, objęta systemem kontroli otwarcia drzwi szafki (wyłącznik kontaktronowy).

W celu niedopuszczenia do pojawienia się różnic potencjałów na przedmiotach metalowych pompowni należy zastosować połączenia wyrównawcze, z podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej.

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa

Istniejąca sieć energetyczna pracuje w układzie TN. W projektowanej linii kablowej nn zalicznikowej przewód neutralny N i ochronny PE występować będą łącznie, jako przewód PEN - układ TN-C. W instalacjach odbiorczych występować będą oddzielne przewody N i PE - układ TN-S.

Rozdzielnica pompowni zostanie wykonana w obudowie w II klasie ochronności. Jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej dla obwodów odbiorczych należy zastosować samoczynne wyłączenie, w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego bezpiecznego na obudowach chronionych urządzeń.

W rozdzielnicy pompowni należy uziemić przewód PEN - wymagana rezystancja uziomu R  30 . Uziom stanowić będzie bednarka Fe/Zn 30x4 ułożona na głębokości 1,0 m (uziom poziomy); bednarkę należy dodatkowo połączyć z uziomami naturalnymi, które znajdą się na trasie jej układania. W razie potrzeby bednarkę połączyć dodatkowo z zespołem uziomów pionowych - pręty stalowe ocynkowane  20 mm, l = 2,7 m. Wartość rezystancji uziomu oraz skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić pomiarem.

Prace wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364.

Ochrona przepięciowa

W rozdzielnicy pompowni zaprojektowano ochronę przepięciową polegającą na montażu ochronników przepięciowych typ I+II: (np. DV M TNS 255).

- Ogrodzenie pompowni i zbiornika proponuje się wykonać system panelowych ogrodzeń kratowych na słupkach metalowych.

- Proponowane panele mają wymiary: 1730 mm wysokość oraz 2500 mm szerokość.

- Wymiary oczek dużych w panelu to 50 x 200 mm, a małych 50 x 50 mm.

- Panel wykonany z drutu o średnicy 5 mm zabezpieczony antykorozyjnie (ocynkowanie powleczenie poliestrowe). Słupki ogrodzeniowe o przekroju 65 x 45 mm.

- Każdy słupek przęsłowy powinien być zakotwiony w fundamencie na głębokość min 60 cm.

- Fundamenty betonowe wykonać z betonu klasy B-20 na głębokość min 100 cm.

- Bramkę projektuje się o szerokości 110 cm. Pompownia i zbiorniki.

4. Rozwiązania projektowe - wodociąg

Wodociąg wody pitnej projektuje się z rur polietylenowych dużej gęstości PE 100 SDR 11

i ciśnieniu 1,6 MPa. 90/8,2 i 63/5,8 mm.

Rury i kształtki polietylenowe należy łączyć metodą zgrzewania czołowego. Jeżeli zachodzi konieczność wykonania zgrzewów w warunkach poniżej 2730 K w czasie deszczu, silnego wiatru lub w czasie gęstej mgły należy stosować namiot osłonowy.

Na czas zgrzewania końce rury powinny być zamknięte, aby uniknąć chłodzenia przez ruchy powietrza (przeciąg).

Aby uzyskać prawidłową spoinę należy zapewnić:

- prostopadłe do osi rur obcięcie i oczyszczenie z wiórów zgrzewanych końców

- maksymalną czystość zgrzewanych powierzchni - niedopuszczalne jest dotykanie

palcami zfrezowanych powierzchni

- współosiowość i eliminacje owalu - wzajemne przemieszczenie ścieżek nie

może przekraczać 0.1 jej grubości

- utrzymanie w czystości płyty grzewczej - usuwanie zanieczyszczeń tylko za

pomocą drewnianego skrobaka i czyściwa niepozostawiającego resztek wiórek

- dotrzymanie czasu poszczególnych operacji, temperatur i sił nacisku wg.  zaleconego

cyklu procesu zgrzewania

- naturalne temperatury studzenia zgrzeiny - niedopuszczalne jest użycie

wentylatora lub wody do przyspieszenia schłodzenia

Rury należy ułożyć na gruncie rodzimym. Tam, gdzie występują skały i większe kamienie, lub

w gruntach twardych należy dno wykopu pogłębić. Po pogłębieniu wykopu rurociąg ułożyć na podsypce, która zapewni mu jednorodne podparcie na całej długości.

Grubość podsypki powinna wynosić nie mniej niż 5 cm.

Zasypkę do wysokości 15 cm ponad wierzch rury należy wykonać materiałem jak wyżej i zagęszczać warstwami wg. PN 68/B-06050. Pozostała część zasypki może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego, jednak maksymalna wielkość kamieni nie może przekraczać 20 cm.

Ponieważ przewody z tworzyw sztucznych nie przewodzą prądu elektrycznego nie mogą być wykorzystane jako uziemienie. Nad przewodem wodociągowym na wysokości 20 cm wzdłuż osi ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną niebieską lub zieloną z mocną taśmą ze stali nierdzewnej (taśma stalowa kwasoodporna wg PN-71/H-8602 0 lubPN-75/H-92332 zimnowalcowana SI-2, marki 1H18N9 lub 1H18N9T).

Na wodociągu projektuje się zasuwy z sercem gumowanym i zakończone od góry skrzynka uliczną.

Armaturę żeliwną (zasuwy) należy układać na blokach podporowych z betonu B-15 które mają za zadanie wyrównania parcia na podłoże w dnie wykopu, wynikające ze znacznej różnicy ciężaru pomiędzy rurami z PE a elementami z żeliwa.

5. Próba szczelności rurociągu.

Dla sprawdzenia szczelności rur a przede wszystkim szczelności złączy należy przeprowadzić próbę ciśnieniowo-hydrauliczną. Próbę szczelności rurociągu należy wykonać na ciśnienie nie mniejsze niż 2.4 MPa. Szczegóły wykonania prób określa norma PN-81/B-10725 oraz

- BN-82/9192-06.

Po wykonaniu próby rurociągi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać czystą wodą przy prędkości przepływu powodującej wypłukanie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych.

Przewody z PE po dokładnym przepłukaniu nie wymagają w zasadzie dezynfekcji.

6. Komory redukcyjne

Do redukcji ciśnienia wody ze względu na ukształtowanie terenu zastosowano reduktor ciśnienia Honeywell D15 umieszczony w studzience żelbetowej o średnicy 2,0 m nakrytej od góry włazem typu ciężkiego. Przed reduktorem należy zamontować filtr siatkowy oraz zestaw zasuw.

Szczegół komory pokazano na rysunku.

7. Przekroczenia dróg

Przekroczenie drogi projektuje się metodą przepychu lub przewiertu w rurze PE na płozach

typu BR.

Płozy BR firmy INTEGRA przeznaczone są na średnie rurociągi które znacznie ułatwiają przeciąganie rury przewodowej w rurze osłonowej. Montaż polega na zatrzaskowym połączeniu odpowiedniej ilości elementów z tworzywa sztucznego.

Wysokość płozy 15 mm

Szerokość płozy 100 mm

Odległość między płozami :1,5 m

Odległość od początku i końca 0,15 m

Rura osłonowa 160/14,6 mm

8. Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów

z tworzyw sztucznych oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe.

Należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące i projektowane uzbrojenie terenu.

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w normie branżowej

BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Do budowy wodociągu należy stosować materiały które posiadają odpowiednie atesty

i certyfikaty.

Długość projektowanego wodociągu:

Rury PESDR 11 o średnicy 90 mm,3797m

Rury PE SDR 11 o średnicy 63mm –1857m