## Arkusz1
Formularz ofertowy | [6 empty] | Załącznik nr 1 do ZO
„Przeprowadzanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Zamawiającego”.
Lp. | Miejscowość dokonania przeglądu | Zakres i czynności zgodny z wymaganiami prawnymi i Polskimi Normami | Ilość okresowych przeglądów i konserwacji w 2024 r. | Cena jednostkowego przeglądu netto w zł | Cena jednostkowego przeglądu brutto w zł | Kwota netto uwzględniająca ilość okresowych przeglądów w 2024 r. w zł | Kwota brutto uwzględniająca ilość okresowych przeglądów w 2024 r. w zł
1 | ZTPOK - Bydgoszcz; ul. E.Petersona 22 | Zakres: Przegląd kwartalny (SSP) - Systemu sygnalizacji pożaru, automatycznego gaszenia i oddymiania. Opis czynności: Sprawdzenie poprawności działania wszystkich centralek: Centrala Polon 4500 -3 szt. (czujki, ROPy wszystkie budynki i hale) Centrala lgnis 1520 - 1 szt. (gaszenie azotem) Centrala UCS 6000 - 4 szt. (bunkier odpadów 2 szt., klatka schodowa budynku Centralnej dyspozytorni - 1 szt., hala rozładunku odpadów 1 szt.) zainstalowanych czujek i przycisków ROP, sygnalizacji wizualno-akustycznej. Dokumentacja z przeglądu: Protokół (terminy przeglądów: marzec, czerwiec, wrzesień, listopad 2024 r.) | 4
2 | ZTPOK - Bydgoszcz; ul. E.Petersona 22 | Zakres: Przegląd półroczny (instalacje gaśnicze) (dotyczy instalacji gaszenia dwutlenkiem węgla - 21 butli CO2, azotem przy węźle węgla aktywnego i w wodą - instalacje suche: tryskaczowa, zraszaczowa, zalewowa) zainstalowane w hali rozładunku, bunkrze Opis czynności: - Przegląd i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniach trzech rozdzielni (parter, I i II piętro), zamocowanie baterii butli, rurociągów, zgodność dysz, orurowania z projektem, stan zaworów butli, stan naładowania i ważenia butli, stan przewodów elastycznych, kontrola przepustowości rurociągów, przeprowadzenie testów zadziałania urzędzeń gaszenia gazem, w tym zadzialania czujek i przycisków wyzwalajacych. - Przegląd i konserwacja wszystkich instalacji w ZTPOK, obejmujących system instalacji tryskaczowej, zraszaczowych, zalewowych, pianowej oraz instalacji hydraulicznych w pompowniach tryskaczowej i hydrantowej, w tym w pomieszczeniu transformatora olejowego Dokumentacja z przeglądu: Protokół i szczegółowy raport. (terminy przeglądów: maj i listopad 2024 r.) | 2
3 | ZTPOK - Bydgoszcz; ul. E.Petersona 22 | Zakres: Przegląd roczny (pompownie) - przegląd eksploatacyjny pomp elektrycznych i pomp diesel w pompowniach tryskaczowej i hydrantowej. Opis czynności: Sprawdzenie poprawność działania pomp elektrycznych i pomp diesel w pompowniach tryskaczowej i hydrantowej. Wymiana materiałów eksploatacyjnych: oleju, płynu chłodzącego, filtrów itp. Sprawdzenie działania szaf sterowniczych pomp oraz przekazywanie sygnałów do systemu sygnalizacji ppoż w obiekcie. Dokumentacja z przeglądu: Protokół i szczegółowy raport. (terminy przeglądów: listopad 2024 r.) | 1
4 | ZGO - Bydgoszcz; ul. Prądocińska 28 | Zakres: Przegląd kwartalny (SSP) - System sygnalizacji pożaru obejmujących: "starą" halę SSO i kontener (Kompostownia), w tym czujki i ROPy, sygnalizatory połączone z centralą ppoż. zamontowaną w portierni. Opis czynności: Obejmuje sprawdzenie stanu centrali, sprawdzenie zadziałania czujek zainstalowanych, , czyszczenie czujek i przycisków ROP, sygnalizacji wizualno-akustycznej. Dokumentacja z przeglądu: Protokół (terminy przeglądów: marzec, czerwiec, wrzesień, listopad 2024 r.) | 4
5 | ZGO - Bydgoszcz; ul. Prądocińska 28 | Zakres: Przegląd roczny (pompownia zlokalizowano przy zbiorniku o po. 2000 m3; zestaw pompowy Pompa ICV 1.40.2B/7,5 kW IE3; Pompa ICV 1.2.9B/0,75KW IE3); Sterownik HORNER XL4E (KOLOR). Przegląd obejmuje m.in.: Sprawdzenie mechaniki i hydrauliki (Szczelność i uszkodzenia armatury i instalacji, działanie zaworów zwrotnych i odcinających, ciśnienie gazu w zbiorniku przeponowym, uszczelnienia mechaniczne pomp, praca pomp i stan sprzęgieł, warunki zasilania hydraulicznego, wartości P ciśnienia, przepływy układu chłodzenia, praca silników pod kątem stanu łożysk, hałasu). Sprawdzenie układu elektrycznego i sterowania (Warunki zasilania elektrycznego, prądy silników, parametry sterowania AKPiA, zaciski elektryczne, styki, aparatura, działanie czujników pomiarowych/nadajników, działanie zabezpieczenia przed suchobiegiem, nastawy wyzwalaczy termicznych, działanie przekaźnika zaniku fazy, wywołanie i kontrola pracy w trybie "Pożar", test przepustnicy). Dokumentacja z przeglądu: Protokół (terminy przeglądów: listopad 2024 r.) | 1
6 | SPO - Toruń; ul. Kociewska 40-44 | Zakres: Przegląd kwartalny (SSP) - System sygnallzacjl pożaru i oddymlania Centrala Polon 4100 - 1 szt., Centrala oddymianla Actulux — 4 szt. Opis czynności: Obejmuje sprawdzenie poprawność działania wszystkich centralek oraz zainstalowanych czujek i przycisków ROP, sygnalizacji wizualno-akustycznej, wykonanie czyszcznia czujek i korekty nastaw. Dokumentacja z przeglądu: Protokół (terminy przeglądów: marzec, czerwiec,wrzesień, listopad 2024 r.) | 4
7 | SPO - Toruń; ul. Kociewska 40-44 | Zakres: Przegląd dodatkowy (czyszczenie czujek) - konserwacja Opis czynności: Wykonanie czyszcznia systemu czujek i korekty nastaw. Dokumentacja z przeglądu: Protokół (terminy przeglądów: 6 przeglądów konserwacyjnych w terminach w zależności od potrzeb) | 6
Cena za wszystkie przeglądy w roku 2024:
|  |  | Deklarowany czas przyjazdu na wezwanie awaryjne: |  | godzin
Wykonawca potwierdza posiadanie niezbędnych, wymaganych prawem uprawnień do wykonywanych czynności związanych z przeglądami i konserwacji wymienionych w niniejszym zapytaniu urządzeń przeciwpożarowych, co najmniej 5-cio letnią praktykę i działalność w tym zakresie na rynku, a także znajomość przepisów przeciwpożarowych, polskich norm i instrukcji eksploatacji/obsługi stosowanych u Zamawiającego urządzeń przeciwpożarowych.
Wykonawca potwierdza, że posiadała następujące świadectwa autoryzacji: - wydane przez firmę Eusebi Impianti s.r.l., dla urządzeń, instalacji i pompowni ppoż., - wydane przez firmę POLON, dla urządzeń i central sygnalizacji pożaru. Wyżej wymagane świadectwa autoryzacji (kopię) należy dołączyć do oferty.
(data, podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)