Chojnice, 05.08.2019 r.

URZĄD MIEJSKI w CHOJNICACH

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

tel. centr. 52 3971800

fax 52 3972194

BI.271.10.2019

Urząd Miejski w Chojnicach działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice udziela odpowiedzi na postawione zapytanie dotyczące opublikowanego dnia 05.07.2019 r. 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 128-311833 przetargu nieograniczonego na „Budowa zbiornika retencyjnego „Sobierajczyka” w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów”.

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego, pn: ,,Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na terenie miasta Chojnice w ramach projektu pn.: ,,Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów” nr ref.: BI.271.4.2019, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o informację, czy Zamawiający posiada wystarczającą ilość środków finansowych na zabezpieczenie realizacji ww. przedmiotu zamówienia, zgodnie z wartością oszacowaną z należytą starannością, do czego jest zobowiązany przepisami prawa? Biorąc pod uwagę fakt iż wcześniejsze postępowania przetargowe na realizację zadania zostały przez Zamawiającego unieważnione, ponieważ oferty najkorzystniejsze przekraczały budżet Zamawiającego, a obecnie postępowanie przetargowe zostało powiększone o dodatkowe zakresy prac, Wykonawca wnosi o informację, jaka jest wartość szacunkowa obecnego zamówienia bez uwzględnienia nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego, zarządzaniem projektu oraz wykupu nieruchomości i promocji projektu.

Odp. Postępowanie przetargowe nr ref. BI.271.4.2019 zostało rozstrzygnięte 05.07.2019 r.

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie wymiarów dla barierek przy zastawkach oraz szczegółowego zestawienia materiału.

Odp.  Długość całkowita barierki l=6,30 m wysokość hmin=1,10 m

| ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STALOWYCH BARIEREK ZASTAWEK – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Nazwa elementu | Średnica/Wymiar | Ciężar 1mb/szt/m2 [kg] | Długość 1 elementu [m] | Ciężar 1 elementu [kg] | Ilość [szt.] | Ciężar razem [kg] |
| 1. | Pochwyt - elementy poziome | 51,0/4,0 mm | 4,64 | 6,30 | 29,23 | 2 | 58,46 |
| 2. | Pochwyt - elementy pionowe | 51,0/4,0 mm | 4,64 | 0,75 | 3,48 | 2 | 6,96 |
| 3. | Pręt pośredni | 25,0/3,2 mm | 1,72 | 1,75 | 3,01 | 3 | 9,03 |
| 4. | Słupek | 51,0/4,0 mm | 4,64 | 1,05 | 4,87 | 4 | 19,49 |
| 5. | Blacha gr. 8mm | 150x150 mm | - | - | 1,41 | 4 | 5,64 |
| UWAGA: Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez piaskowanie, cynkowanie i malowanie proszkowe na kolor zielony. |  |  |  | Suma |  |  | 99,58 |
|  |  |  |  | Dodatek 5% na cięcie |  |  | 4,98 |
|  |  |  |  | Ciężar całkowity |  |  | 104,56 |

Pytanie nr 3

Projekt wykonawczy mówi o zastosowaniu materiału do wykonania separatorów, studni, komory zasuw oraz zbiornika retencyjnego betonu o klasach ekspozycji (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3 i XS3. Klasa XS3 jest wymagana przy budowlach morskich narażonych na stałe podmywanie przez pływy morskie. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie betonu o klasach ekspozycji materiału w/w z wyłączeniem klasy XS3 ze względu na brak konieczności mając na uwadze położenie inwestycji z dala od występowania wody morskiej?

Odp. Dopuszcza się zastosowania betonu o klasach ekspozycji materiału w/w z wyłączeniem klasy XS3.

Pytanie nr 4

Prosimy o podanie poprawnych parametrów dla doszczelniającej ścianki PVC przy ul. Sobierajczyka tj. wskaźnik przekroju oraz dopuszczalny moment.

Odp. Parametry ścianki PVC zgodnie z opisem technicznym tj.:

- grubość ścianki: min. 6,4 mm,

- wskaźnik przekrój: 728,7 cm3/m,

- dopuszczalny moment: 728/7 kNm/m

Pytanie nr 5

Jaka jest klasa szczelności urządzeń dla zastawek kanałowych?

Odp. Wymagana klasa szczelności zastawek – klasa C wg. PN-EN-12266-2.

Pytanie nr 6

Czy wykonanie drogi technologicznej z płyt ażurowych typu YOMB w układzie pasowym widocznej na rys. 43 „Projekt zagospodarowania terenu działek” należy do zakresu inwestycji? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie przekroju drogi technologicznej.

Odp. Droga technologiczna z płyt ażurowych typu YOMB w układzie pasowym należy do zakresu inwestycji .

Pytanie nr 7

W opisie technicznym pkt. 3.1.1. opisano wlot jako konstrukcję betonową o średnicy 2000mm. Na rys. 47 „Profil podłużny Rów S-J” przedstawiony jest jako konstrukcja żelbetowa o średnicy 800mm. Prosimy o wskazanie właściwego rozwiązania, które należy przyjąć do wyceny.

Odp. Należy wykonać wlot betonowy dla rurociągu PEHD o śr. 800 mm

Pytanie nr 8

Prosimy o uszczegółowienie parametrów ogrodzenia zbiornika Angowicka. Czy wszystkie elementy ogrodzenia powinny być wykonane ze stali ocynkowanej? Prosimy o podanie grubości drutu oraz wielkości oczka dla ogrodzenia.

Odp. Należy zastosować siatkę o wielkości oczka 60x60 mm z drutu gr. 2,8 mm.

Pytanie nr 9

W przedmiarze robót „Przebudowa Rowu S-J i Rowu Południowego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej” ujęte zostały umocnienia rowu S-J geowłókniną oraz materacem gabionowym. Umocnienia te nie zostały ujęte natomiast w opisie technicznym pkt. 3.1.1. Prosimy o wskazanie właściwego rozwiązania, które należy przyjąć do wyceny.

Odp. Należy wykonać umocnienia geowłókniną oraz materacem gabionowym zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym „Przebudowy Rowu S-J i Rowu Południowego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”:

- Rys. 4: Profil podłużny. Rów Południowy.

- Rys. 10.2: Przekroje poprzeczne. Rów Południowy.

- Rys. 14:  Rysunki ogólne umocnienia rowu.

Pytanie nr 10

Czy dla modernizowanego separatora nr 21 przy ul. Brzozowej należy wykonać instalację alarmową oraz system solarny?

Odp. Dla separatora nr 21 należy wykonać instalację alarmową oraz system solarny.

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, iż dla separatora nr 22 należy wykonać tylko instalację alarmową a dla separatora nr 23 instalację alarmową wraz z układem solarnym

Odp. Dla separatora nr 21 należy wykonać wyłącznie instalację alarmową, natomiast dla separatora nr 23 należy wykonać instalację alarmową wraz z systemem solarnym.

Pytanie nr 12

Czy wykonanie odcinków Kolektora K-3 od studni S10 do wlotu, od studni S11 do wlotu, od studni S8 do wlotu należy do zakresu inwestycji? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie przekrojów w/w odcinków.

Odp. Tak, omawiane odcinki należy do zakresu inwestycji. Odcinki należy wykonać z rury DN 400 i dostosować in situ do pozostałych elementów rowu.

Pytanie nr 13

Prosimy o udostępnienie przekroju odcinka kolektora K-3 od studni S9 do studni S7.

Odp. Nie posiadamy przekroju, przez omawiany odcinek rury, należy wykonać go zgodnie z załączonym profilem.

Pytanie nr 14

W projekcie wykonawczym przebudowa rowu S-J i Rowu Południowego  wraz z budową infrastruktury towarzyszącej rysunek 2.13. są 4 zastawki fi 800 i 3 zastawki fi 400, natomiast w przedmiarze w/w części projektu w pozycji 90.d.6 i 91.d.62. ilości zastawek różnią się od rysunku. Prosimy o potwierdzenie poprawnej ilości zastawek.

Odp. Ilość oraz średnica zastawek zgodnie z rys. nr 2 projektu wykonawczego pt.” Przebudowa Rowu S-J i Rowu Południowego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”

Pytanie nr 15

Prosimy o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych z przekrojami przez warstwy, jakie należy wykonać pod zbiornikiem buforowym przy ul. Angowickiej, pod komorą zasuw, pod przepompownią oraz jakimi miąższościami naziomu należy przykryć zbiorniki w/w zbiorniki.

Odp.

Posadowienie zbiornika buforowego „Angowicka”

Z uwagi na występowanie w podłożu gruntowym warstwy torfów zakłada się wymianę gruntu do rzędnej 143,60 m n. p. m. (rzędna posadowienia zbiornika 145,25 m n. p. m.).

Zalecana jest wymiana gruntów metoda wypierania. Do wymiany gruntu należy zastosować  kwalifikowane kruszywo wysokiej jakości (Ps/Pr/Po; zawartość frakcji pyłowej: fπ ≤ 3%). Uformowany pod wodą nasyp może i powinien zostać zagęszczony metodą wibrofloatacji.

Pod zbiornikiem należy wykonać płytę kotwiącą zbiornik o wymiarach w rzucie 10,32×58,36 m o wysokości min. 60,0 cm. Płytę kotwiącą wykonać z betonu klasy C16/20 , zbrojenie płyty konstrukcyjne stalą RB 500, otulina zbrojenia min. 5,0 cm. Zbiornik prefabrykowany należy zakotwić do zbrojenia płyty kotwiącej. Na płycie kotwiącej należy wykonać podsypkę wyrównującą z piasku grubości min. 5,0 cm. Zbiornik wyposażyć w odsadzki przeciwwyporowe o wysięgu min. 80,0 cm od ścian zbiornika.

Dopuszcza się zastosowanie innego rozwiązania np. fundamentowanie głębokie gwarantujące przeniesienie obciążeń na warstwę nośną gruntu oraz gwarantującą zabezpieczenie zbiornika przed wyporem w sposób właściwy do przyjętej przez Wykonawcę technologii wykonania zbiornika.

Posadowienie komory zasuw,

Komora zasuw  powinna  zostać  posadowiona  na  odpowiednio przygotowanym  podłożu,  wzmocnionym  poprzez zagęszczenie, wykonanie podbudowy z betonu lub płyty fundamentowej. Pomiędzy warstwą betonu a dnem komory należy ułożyć warstwę wyrównawczą z piasku gr. 5 cm. Komorę zasuw należy posadowić na gruntach nośnych. Sposób posadowienia komory dostosować do załączonych wyników badań podłoża gruntowego. W przypadku występowania gruntów nienośnych należy przewidzieć wymianę gruntu, wzmocnienie podłoża lub fundamentowanie głębokie gwarantujące przeniesienie obciążeń. Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych komorę zasuw zabezpieczyć przed wyporem w sposób właściwy do przyjętej przez Wykonawcę technologii wykonania komory zasuw.

Brak przykrycia gruntem komory zasuw.

Posadowienie przepompowni

Studnię przepompowni należy posadowić na gruntach nośnych. Sposób posadowienia studni dostosować do załączonych wyników badań podłoża gruntowego. W przypadku występowania gruntów nienośnych należy przewidzieć wymianę gruntu lub wzmocnienie podłoża lub fundamentowanie głębokie gwarantujące przeniesienie obciążeń.

Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych studnię przepompowni zabezpieczyć przed wyporem w sposób właściwy do przyjętej przez Wykonawcę technologii wykonania studni przepompowni. Brak przykrycia gruntem przepompowni.

Pytanie nr 16

Prosimy o udostępnienie rysunku konstrukcyjnego wykonania odsadzki przeciw wyporowej dla zbiornika żelbetowego przy ul. Angowickiej.

Odp. Odsadzka zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika w zależności od przyjętej przez Wykonawcę technologii wykonania zbiornika.

Pytanie nr 17

Prosimy o wskazanie lokalizacji skrzynek zasilających zastawki zamontowanych w komorze zasuw.

Odp. Skrzynka zasilająca znajduje się bezpośrednio przy projektowanej skrzynce zasilającej – rysunek szczegółowy separatora 22.

Pytanie nr 18

Prosimy o podanie ilości oraz rodzaju podsypki i obsypki jaką należy wykorzystać przy budowie rurociągów.

Odp. Ilość oraz rodzaj podsypki i obsypki zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 19

Czy budowa rurociągu tłocznego wraz ze studnią rozdzielczą o średnicy 1500mm należy do zakresu inwestycji? Jeśli tak prosimy o podanie materiału, z jakiego należy wykonać w/w rurociąg.

Odp. Rurociąg tłoczy należy wykonać z rur PE o śr. 90  mm

Pytanie nr 20

Czy budowa rurociągu tłocznego wraz ze studnią rozdzielczą o średnicy 1500mm należy do zakresu inwestycji? Jeśli tak prosimy o podanie materiału, z jakiego należy wykonać w/w rurociąg.

Odp. Rurociąg tłoczy należy wykonać z rur PE o śr. 90  mm

Pytanie 21

W jaki sposób posadowić separatory i studnie?

Odp. Posadowienie separatorów oraz studni dostosować do załączonych badań podłoża gruntowego. W przypadku występowania gruntów nienośnych należy przewidzieć wymianę gruntu lub wzmocnienie podłoża gwarantujące przeniesienie obciążeń.

W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych separatory oraz studnie zabezpieczyć przed wyporem w sposób właściwy do przyjętej przez Wykonawcę technologii wykonania studni oraz separatorów.

Pytanie nr 22

Część III zamówienia obejmuje budowę zbiornika retencyjnego, zastawek sterujących na zbiornikach retencyjnych, przebudowę rowu, czyli typowych budowli hydrotechnicznych. Zamawiający na spełnienie warunku udziału w postępowaniu wymaga wykazania się doświadczeniem w realizacji robót związanych z budowlami hydrotechnicznymi tj. zbiornik retencyjny, rów melioracyjny ale jednocześnie w odniesieniu do potencjału osób zdolnych do wykonania zamówienia nie wymaga od Wykonawcy dysponowania osobą posiadającą uprawnienia hydrotechniczne. Czy w związku z powyższym Zamawiający potwierdza,  że na spełnienie wymagania posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia należy wykazać się dysponowaniem jedynie osobami z uprawnieniami wskazanymi w Rozdziale 9 pkt. 1 ppkt 3)b) SIWZ?

Odp. Rozdział 9 SIWZ postępowania BI.271.10.2019 dotyczy: Waluty w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Pytanie nr 23

Dokumentacja projektowa ,,Budowa zastawek sterujących na zbiornikach retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Parku 1000-lecia  w Chojnicach”, część rysunkowa nr 3.4. i 3.7. wskazują na wykonanie żelbetowych przyczółków ze zmienną grubością ścian, natomiast zakłady prefabrykacji nie wykonają elementów ze zmienną grubością. Prosimy o możliwość wykonania ścian przyczółków o jednakowej grubości.

Odp. Dopuszcza się wykonanie ścian przyczółków o jednakowej grubości.

Pytanie nr 24

Zgodnie z przekrojami na rys. 4 i 5 zbiornik posiada w każdym miejscu skarpę odwodną i odpowietrzną, natomiast zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rys. nr 2) skarpy odpowietrzne zaznaczono jedynie od strony południowo-wschodniej oraz w miejscu gdzie zostanie nabita ścianka tworzywowa. Prosimy o weryfikację planu pod względem występowania skarp odpowietrznych.

Odp. Występowanie skarp odpowietrznych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu zbiornika.

Pytanie nr 25

Żelbetowe doki wlotowe i wylotowe zbiornika mają nieprawidłowe obmiary ilości potrzebnego zbrojenia.  Prosimy o skorygowanie obmiarów.

Odp. W przedmiarze robót dotyczącym budowy zbiornika retencyjnego „Sobierajczyka” wraz z budową infrastruktury towarzyszącej należy skorygować następujące pozycje obmiarowe:

- w poz. 32 jest 323,87 kg a powinno być 197,39 kg.

Pytanie nr 26

Na rysunku nr 18 widnieje wylot za studnią połączeniową natomiast na profilu jest opisany jako studnia. Prosimy o wskazanie prawidłowego rozwiązania oraz średnicy.

Odp.  Studnię separatora S2 (na rys. 18) z komorą zasuw należy połączyć rurą PEHD o śr. 400 mm.

Pytanie nr 27

Na rysunku nr 20 widnieje wylot WI bez średnicy. Prosimy o wskazanie średnicy wylotu.

Odp. Wylot o średnicy DN 1200

Pytanie nr 28

Prosimy o udostępnienie szczegółowego zestawienia wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej oraz rysunków wykonawczych.

Odp. Instalacja fotowoltaiczna zasilania napędu zastawek zgodnie z pkt. 5.4: Specyfikacja instalacji fotowoltaicznej – projektu wykonawczego "Budowa ziemnego zbiornika  retencyjnego „Sobierajczyka” wraz z budową infrastruktury towarzyszącej  i  automatycznego systemu sterowania”

Instalacja solarna separatorów zgodnie z pkt. 3.2. System solarny - projektu wykonawczego "Budowa  ziemnego  zbiornika  retencyjnego  „Sobierajczyka” wraz  z  budową infrastruktury  towarzyszącej  i  automatycznego systemu sterowania”

Pytanie nr 29

W projekcie budowlano-wykonawczym dotyczącym Rowu Południowego zestawienie tabelaryczne dotyczące wyposażenia komory zasuw mówi o 4 zastawkach fi 400 i 3 zastawkach fi 800, natomiast na rysunku nr 12 są 3 zastawki fi 400 i 4 zastawki fi 800. Prosimy o potwierdzenie prawidłowej ilości zastawek wewnątrz komory zasuw.

Odp. Ilość oraz średnica zastawek zgodnie z rys. nr 2 projektu wykonawczego pt.” Przebudowa Rowu S-J i Rowu Południowego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”

Pytanie nr 30

Na rysunku 3.1. dotyczącym budowy zastawek sterujących na zbiornikach w Parku 1000-lecia zastawka jest wrysowana jako 1 sztuka, natomiast z rysunku nr 3.4. wynika, że na każdym przyczółku żelbetowym należy zamontować 2 zastawki. Prosimy o potwierdzenie jakie rozwiązanie należy przyjąć.

Odp. Na każdym przyczółku należy zamontować po dwie zastawki zgodnie z rys. 1 projektu wykonawczego Park 1000 Lecia zastawki

Pytanie nr 31

Na budowli upustowej zbiornika Sobierajczyka należy zamontować zastawkę dwudzielną wraz z napędem. Prosimy o potwierdzenie, że dolna płyta ma wymiary 1500x600 mm oraz napęd obsługujący ją jest stały, ręczny, natomiast górna płyta ma wymiary 1500x1500 mm i napęd obsługujący jest typu SIPOS z przekładnią GK.

Odp. Wymiary dolnej płyty 1500x600 mm, wymiary górnej płyty 1500x1000 mm. Sterowanie zastawek mechanizmem ręcznym z możliwością zmiany na automatyczny.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie może wskazywać rozwiązania sposobu napędu poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

Pytanie nr 32

Przebudowa rowu S-J oraz rowu Południowego zakłada wykonanie umocnień z kiszki faszynowej. Projekt budowlany mówi o użyciu kiszki fi 20 cm, natomiast na rysunku nr 45 profil podłużny rów południowy umocnienie rowu jest kiszką fi 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Należy wykonać umocnienie z kiszki faszynowej o śr. 15,0 cm

Pytanie nr 33

Przebudowa rowu Południowego zakłada wykonanie umocnień skarp rowu materacami gabionowymi . Projekt budowlany mówi o zastosowaniu takiego umocnienia w hm 5+62,20 do 8+49,80 na długości 287,60 mb, w hm od 8+82,20 do hm 10+40,20 na długości l=155,00 mb oraz w hm od 11+33,70 do hm 14+38,80 na długości 305,10 mb. Rysunek nr 4 Profil podłużny Rów Południowy ma uwzględnia umocnienie z koszy gabionowych tylko na dwóch odcinkach tj. hm 5+62,20 do 8+49,80 na długości 287,60 mb, oraz  hm od 11+33,70 do hm 14+38,80 na długości 305,10 mb . Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Należy zastosować umocnienie skarp rowu na trzech odcinkach tj. w hm 5+62,20 do 8+49,80 na długości 287,60 mb, w hm od 8+82,20 do hm 10+40,20 na długości l=155,00 mb oraz w hm od 11+33,70 do hm 14+38,80 na długości 305,10 mb.

Pytanie nr 34

Rysunek nr 6 Profil podłużny kolektora deszczowego K.2 mówi o długości rurociągu PEHD fi 400 o długości L=324,00 mb, natomiast projekt budowlany precyzuje długość rurociągu 292,70 mb. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Należy przyjąć długość kolektora deszczowego K.2 zgodnie z profilem podłużnym (Rys.6)  - L=324,00 mb.

Pytanie nr 35

Rysunek 3 Profil podłużny Rów S-J ma wrysowane 4 studnie fi 2000, natomiast przedmiar pozycja nr 8 mówi o 10 sztukach studni betonowych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Należy wykonać 4 studnie fi 2000 o głębokości zgodnie z profilem.

Pytanie nr 36

Prosimy o sprecyzowanie parametrów technicznych dla koszy gabionowych oraz jaką frakcję ma  kamień wewnątrz koszy.

Odp.  Grubość drutu 2,2/3,2 mm, wielkość oczka 6,0×8,0 cm, zabezpieczenie stop cynkowo-aluminiowy ZnAl w ilości 230 g/m2 + dodatkowa powłoka z polichlorku winylu ZnAl+PVC

Jako wypełnienie koszy gabionowych zastosować kamień frakcji 8-16 cm.

Pytanie nr 37

Prosimy o podanie frakcji dla kamienia narzutowego.

Odp.  Należy użyć kamień narzutowy o frakcji 8-16 cm.

Pytanie nr 38

Prosimy o podanie parametrów technicznych dla bezobsługowego regulatora odpływu znajdującego się na budowli upustowej Zbiornika Sobierajczyka. tj. maksymalny poziom piętrzenia słupa wody nad regulatorem oraz przepływ.

Odp. Budowlę upustową Zbiornika Sobierajczyka należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, tzn. zastosować zastawkę dwudzielną elektryczną z możliwością obsługi ręcznej w miejscu regulatora odpływu. Wymiary dolnej płyty zastawki 1500x600 mm, wymiary górnej płyty zastawki 1500x1000 mm.

Pytanie nr 39

Prosimy o podanie parametrów technicznych dla regulatora przepływu znajdującego się w studni rozdziału w układzie separacyjnym nr 22 i nr 23 tj. średnia rury wylotowej studni, maksymalny poziom piętrzenia słupa wody nad regulatorem oraz przepływ.

Odp.

Układ nr 22:

Przepływ [Q} = 400 l/s

Wysokość piętrzenia [H] = 0,60 m

Średnica rury wylotowej – DN 500 mm

Układ nr 23:

Przepływ [Q} = 1100 l/s

Wysokość piętrzenia [H] = 0,90 m

Średnica rury wylotowej – DN 1000 mm

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Jacek Domozych

Dyrektor Wydziału

Budowlano - Inwestycyjnego

Pytanie 78

Dotyczy części III

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego, pn: ,,Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na terenie miasta Chojnice w ramach projektu pn.: ,,Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów” nr ref.: BI.271.4.2019, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o informację, czy Zamawiający posiada wystarczającą ilość środków finansowych na zabezpieczenie realizacji ww. przedmiotu zamówienia, zgodnie z wartością oszacowaną z należytą starannością, do czego jest zobowiązany przepisami prawa? Biorąc pod uwagę fakt iż wcześniejsze postępowania przetargowe na realizację zadania zostały przez Zamawiającego unieważnione, ponieważ oferty najkorzystniejsze przekraczały budżet Zamawiającego, a obecnie postępowanie przetargowe zostało powiększone o dodatkowe zakresy prac, Wykonawca wnosi o informację, jaka jest wartość szacunkowa obecnego zamówienia w podziale na poszczególne części.

Odpowiedź:

Wartość szacunkowa zamówienia, na podstawie kosztorysów inwestorskich zatwierdzonych w dniu 15.04.2019 r. wynosi:

|  | ZESTAWIENIE KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH 15.04.2019 r. |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | kwota netto |
| 1. | Budowa kanalizacji deszczowej z odwodnieniem ulic wraz z niezbędną przebudowa drogi w ulicach Parkowej, Placu Niepodległości, Sukienników, Okrężnej w Chojnicach | 2 094 799,97 |
| 2. | Budowa kanalizacji deszczowej z odwodnieniem ulic wraz z niezbędną przebudową drogi w ulicach Alei Brzozowej, Prochowej, Hanki sawickiej, Ducha Świętego, Findera, Okrzei, Kasprzaka, Alei Sobierajczyka, Isaaka Gottfryda Goedtke, 14-Lutego, Wycecha w Chojnicach | 7 987 254,10 |
| 3. | Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego "Sobierajczyka" | 15 420 039,49 |
| 5. | Budowa kanalizacji deszczowej z odwodnieniem ulicy wraz z niezbędną przebudową drogi w ulicy Grunwaldzkiej w Chojnicach | 462 378,57 |
| 6. | Budowa kanalizacji deszczowej z odwodnieniem ulic wraz z niezbędną przebudową drogi w ulicach Subisława, Sambora, Dąbrowskiego w Chojnicach | 1 755 927,58 |
|  | RAZEM | 27 720 399,71 |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Chojnice, na realizację zadania pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów” wpisano kwotę: 70.038.912,00 zł

Jednocześnie informuje się, iż w/w kwota obejmuje: prace przygotowawcze, roboty budowlane, nadzór autorski, nadzór inwestorski, zarządzanie projektem, wykup nieruchomości oraz promocję projektu.

Pytanie 100

Część III zamówienia obejmuje budowę zbiornika retencyjnego, zastawek sterujących na zbiornikach retencyjnych, przebudowę rowu, czyli typowych budowli hydrotechnicznych. Zamawiający na spełnienie warunku udziału w postępowaniu wymaga wykazania się doświadczeniem w realizacji robót związanych z budowlami hydrotechnicznymi tj. zbiornik retencyjny, rów melioracyjny ale jednocześnie w odniesieniu do potencjału osób zdolnych do wykonania zamówienia nie wymaga od Wykonawcy dysponowania osobą posiadającą uprawnienia hydrotechniczne. Czy w związku z powyższym Zamawiający potwierdza,  że na spełnienie wymagania posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia należy wykazać się dysponowaniem jedynie osobami z uprawnieniami wskazanymi w Rozdziale 9 pkt. 1 ppkt 3)b) SIWZ?

Odp. Zamawiający dokona zmiany SIWZ.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Jacek Domozych

Dyrektor Wydziału

Budowlano - Inwestycyjnego