SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I JEGO REALIZACJI

- Postanowienia ogólne:

1)	Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krzywczy w formule zaprojektuj i wybuduj”, opis inwestycji:  wykonanie  kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich wymaganych opinii, decyzji  i uzgodnień dla przebudowy i budowy oczyszczalni ścieków na działkach 402/2 i 402/6 w miejscowości Krzywcza dla maksymalnej dobowej ilości ścieków: Qdmax = 850 m3/d wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą komunikacyjną. Pełnienie nadzoru autorskiego. Przebudowa istniejących i budowa nowych obiektów wchodzących w skład biologicznej oczyszczalni ścieków na działkach 402/2 i 402/6 
w miejscowości Krzywcza dla maksymalnej dobowej ilości ścieków: Qdmax = 420 m3/d na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej. Wyposażenie oczyszczalni ścieków 
w niezbędne urządzenia oraz wykonanie prac dodatkowych niezbędnych do realizacji inwestycji „pod klucz”. Zagospodarowanie terenu z infrastrukturą komunikacyjną. Rozruch technologiczny.

2)	Zakres prac Wykonawcy

Wykonawca we własnym zakresie powinien wykonać:

- Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych działek na których planowana jest inwestycja.

- Przygotować materiały, na podstawie których będzie mógł opracować Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia z elementami raportu oddziaływania na środowisko, a także raport oddziaływania na środowisko (w razie potrzeby) w zakresie wymaganym przez RDOŚ, PGW Wody Polskie oraz Sanepid, które jako władze opiniują KIP mogą wymagać jego opracowania.

- Opinię geologiczną lub dokumentację geologiczno-inżynierską (w razie potrzeby).

- Uzyskać ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

- Uzyskać ostateczną decyzję o warunkach zabudowy na realizację inwestycji.

- Uzyskać warunki techniczne przyłączenia wszystkich mediów (jeżeli będą wymagane)

- Opracować projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno- budowlany i techniczny  przebudowy i budowy oczyszczalni ścieków, umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę we wszystkich potrzebnych branżach umożliwiających wykonanie zamówienia na roboty budowlane bez konieczności dodatkowych opracowań wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami 
i uzgodnieniami.

- Opracować projekt zagospodarowania terenu oraz projekty architektoniczno- budowlane i techniczne dotyczące infrastruktury- przełożenia lub wykonania odcinków sieci i przyłączy, usunięcia kolizji, uwzględniając ich wykonanie łącznie z realizacją inwestycji.

- Uzyskać w imieniu Inwestora ostateczną decyzję: pozwolenie na budowę dla planowanej inwestycji w oparciu o pełno branżowy projekt umożliwiający prawidłowe wykonanie robót budowlanych.

- Projekt oczyszczalni ścieków komunalnych powinien obejmować następujące branże:

-	projekt zagospodarowania terenu obejmujący drogi wewnętrzne, chodniki, 
    dojścia i dojazdy do obiektów, miejsca postojowe, zieleń izolacyjną;

-	projekt architektoniczno- budowlany;

-	projekt konstrukcyjno- budowlany;

-	projekt technologiczny;

-	projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych;

-	projekt instalacji elektrycznych;

-	opracowanie wytycznych do planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia (BIOZ);

-	opracowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich dla każdej branży 
     osobno;

-	opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

-	opracowanie wszelkich innych opracowań, które są konieczne do prawidłowej 
i pełnej realizacji inwestycji a wynikną w trakcie opracowania projektu budowlanego.

k) Wykonanie  robót technologicznych oraz  dostawy, wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków;

l) Dokonanie rozruchu całego obiektu (wszystkich zabudowanych urządzeń), dostarczenie instrukcji obsługi wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracowników użytkownika oraz zapewnienie nadzoru, serwisu i gwarancji dla eksploatacji zamontowanych urządzeń;

m) Przygotowanie dokumentów powykonawczych i uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu;

n) Wykonanie w okresie rękojmi i gwarancji wymaganych przez producentów zamontowanych urządzeń przeglądów, konserwacji tych urządzeń oraz ewentualnych napraw wszelkich zabudowanych urządzeń na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu

o) Kompleksowe zagospodarowanie terenu;

p)Pełnienie czynności nadzoru autorskiego nad realizacją robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia przez okres trwania inwestycji.

3)	Wymogi dotyczące dokumentacji:

Dokumentacja musi być sporządzona w formie papierowej i elektronicznej.

a) Projekt architektoniczno- budowlany po 5 egz. w formie papierowej (dla potrzeb   
               uzyskania pozwolenia na budowę) i po 1 egz. w formie elektronicznej;  projekt    
               techniczny - po      5 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej,

b) Przedmiary robót - po 2 egz. w formie papierowej i po 1 egz. w formie
               elektronicznej dla każdej branży;

c) Kosztorys inwestorski – po 2 egz. w formie papierowej i po 1 egz. w formie  
elektronicznej dla każdej branży, osobno dla każdego etapu.
Kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 18 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -  po 2 egz. w formie
                papierowej i po 1 egz. w formie  elektronicznej;

e)  Raport oddziaływania na środowisko- po 5 egz. w formie papierowej i po 4 egz. w 	     formie elektronicznej, jeżeli taki będzie wymagany;

f)  Projekt budowlany należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem     Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 18 września 2020 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) oraz innymi aktami prawnymi wymienionymi w PFU str. 111-115.

4)  Dokumentacja projektowa stanowiąca umówiony przedmiot zamówienia powinna 	  być zaopatrzona w następujące załączniki:

a) Wykaz opracowań dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla całego zadania 	     inwestycyjnego z podaniem nazw wszystkich teczek dokumentacji.

b) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z  
                obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

c) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wydana zostaje w stanie zupełnym 
                (kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i który jest znany 	 
                Wykonawcy).

- Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis istniejącej oczyszczalni oraz założenia projektowe dla planowanego zadania zawiera:  „Koncepcja przebudowy i budowy Oczyszczalni Ścieków w Krzywczy” 
z grudnia 2022 roku oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy  dla zadania pn.: „Budowa 
i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krzywczy” z grudnia 2023 r. 
 a mianowicie:

- Projektowana oczyszczalnia ścieków będzie oczyszczać ścieki z miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Krzywcza , tj. : Babice , Bachów, Chyrzyna, Krzywcza, Kupna, Reczpol, Ruszelczyce, Skopów, Średnia, Wola Krzywiecka.

- Źródłem zanieczyszczeń będą ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące 
z gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów oświatowych z gminy Krzywcza objętych siecią zbiorczej  kanalizacji sanitarnej oraz ścieki dowożone z obszarów nieskanalizowanych gminy.

- Opracowanie przedstawia rozwiązania technologiczne modernizowanej oczyszczalni ścieków obejmujące proces mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków wraz z przeróbką i zagospodarowaniem osadów

- W koncepcji uwzględnione zostały uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane, zagospodarowania terenu oraz zasilania i sterowania obiektem

- Opracowanie obejmuje również wytyczne zastosowania rozwiązań technicznych zabezpieczających obiekt przed skutkami powodzi.

Obecna Oczyszczalnia jest zlokalizowana na terenie miejscowości Krzywcza  znajdującej się w zachodniej  części powiatu przemyskiego, wschodniej części województwa podkarpackiego, przy drodze powiatowej Krzywcza – Olszany nr 2083, na południu miejscowości Krzywcza, pomiędzy rzeką San a drogą wojewódzką nr 884.

- Przedsięwzięcie w zakresie przebudowy i budowy oczyszczalni ścieków będzie realizowane na działkach nr 402/2 i 402/6 jednostka ewidencyjna Krzywcza , obręb 0004 Krzywcza. Oczyszczone ścieki będą odprowadzane rurociągiem DN 200, poprzez istniejący wylot na działce nr ewid. 240, do rzeki San  w km 195+300.

- Sumaryczny przepływ średniodobowy obecnie (po analizie aktualnych dopływów na oczyszczalnię):

Qdśr = 220,37 m3/d

Dane wyjściowe do obliczeń dla I Etapu realizacji przedsięwzięcia (Tab.5):

| Rodzaj przepływu | Wartość |
| --- | --- |
| Qdśr [m3/d] | 220,37 |
| Qdmax[m3/d] | 417,5 |
| Qhmax[m3/h] | 50,2 |
| Qhmin[m3/h] | 3,26 |
| Qhd [m3/h] | 17,8 |

- Aktualny obliczeniowy bilans jakościowy ścieków dopływających (Tab.6):

| Wskaźnik zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń średniodobowy [kg/d] | Stężenie zanieczyszczeń w ściekach [g/m3] |
| --- | --- | --- |
| BZT5 | 133,3 | 604,9 |
| ChZT | 265,9 | 1206,7 |
| Zawiesiny ogólne | 155,0 | 703,4 |
| Azot ogólny | 24,3 | 110,3 |
| Fosfor ogólny | 4,1 | 18,6 |

- Obliczeniowe ilości ścieków dopływających na oczyszczalnię w stanie docelowym dla II Etapu.

Zestawienie docelowej liczby mieszkańców w zlewni dla oczyszczalni 
w Krzywczy (Tab. 7):

| Miejscowość | Liczba ludności stan na 31.12.2021r | Obecnie liczba mieszkańców podłączona do sieci ks Stan na 08.2022 r. | Liczba docelowo podłączona do ks | Obecnie LM dla przydomowych oczyszczalni ścieków | Liczba docelowo podłączona do przyd. ocz. | LM dla zb. bezodpł. (ść. dowożone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Babice | 827 | 536 | 817 | 10 | 10 |  |
| Bachów | 712 |  | 712 |  |  |  |
| Chyrzyna | 124 |  |  | 28 | 40 | 84 |
| Krzywcza | 503 | 503 | 503 |  |  |  |
| Kupna | 88 |  |  | 10 | 20 | 68 |
| Reczpol | 777 |  |  | 310 | 510 | 267 |
| Ruszelczyce | 613 | 613 | 613 |  |  |  |
| Skopów | 475 |  |  | 5 | 205 | 270 |
| Średnia | 234 |  |  | 9 | 100 | 134 |
| Wola Krzywiecka | 483 | 483 | 482 | 1 | 1 |  |
| RAZEM | 4836 | 2135 | 3127 | 373 | 886 | 823 |
| % | 100 | 44 | 65 | 8 | 18 | 17 |

- Zestawienie przepływów charakterystycznych – dane do obliczeń technologicznych dla II Etapu realizacji przedsięwzięcia  (Tab.8):

| Rodzaj przepływu | Wartość |
| --- | --- |
| Qdśr [m3/d] | 475,0 |
| Qdmax[m3/d] | 828,0 |
| Qhmax[m3/h] | 93,5 |
| Qhmin[m3/h] | 5,9 |
| Qhd [m3/h] | 34,5 |

Całkowita równoważna liczba mieszkańców – 4332 RLM

- Ładunki zanieczyszczeń i średniodobowe stężenia w ściekach dopływających do oczyszczalni w Krzywczy w roku docelowym 2033 (Tab. 9):

| Wskaźnik zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń średniodobowy [kg/d] | Stężenie zanieczyszczeń w ściekach [g/m3] |
| --- | --- | --- |
| BZT5 | 259,9 | 547,1 |
| ChZT | 510,8 | 1075,4 |
| Zawiesiny ogólne | 300,0 | 631,5 |
| Azot ogólny | 44,6 | 93,9 |
| Fosfor ogólny | 8,32 | 17,5 |

Na potrzeby etapowania inwestycji modernizacji oczyszczalni ścieków zaproponowano układ mechanicznego oczyszczania ścieków o przepustowości równej wartości docelowej, natomiast ciąg biologicznego oczyszczania ścieków został podzielony na etapy.

- Obiekty wchodzące w skład oczyszczalni ścieków w Krzywczy po rozbudowie (Tab. 10):

| Nr Obiektu | Nazwa | Etap I | Etap II | Stan projektowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompownia I˚ z kratą rzadką |  |  | Obiekt istniejący do przebudowy . |
| 2 | Sitopiaskownik napowietrzany z płuczka piasku |  |  | Obiekt nowy – montowany na istniejącej KOC |
| 3 | Pompownia II˚ |  |  | Obiekt istniejący do przebudowy |
| 4 | Komora rozprężna z przelewem |  |  | Obiekt projektowany |
| 5 | Zbiornik retencyjny ścieków |  |  | Obiekt istniejący KTSO do przebudowy |
| 6 | Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego |  |  | Obiekt projektowany |
| 7.1 | Reaktor biologiczny I |  |  | Obiekt projektowany |
| 7.2 | Reaktor biologiczny II |  |  | Obiekt projektowany |
| 8.1 | Osadnik wtórny I |  |  | Obiekt projektowany |
| 8.2 | Osadnik wtórny II |  |  | Obiekt projektowany |
| 9 | Pompownia ścieków oczyszczonych |  |  | Obiekt projektowany |
| 10 | Komora pomiarowa |  |  | Obiekt projektowany |
| 11 | Stacja dmuchaw I |  |  | Obiekt projektowany |
| 12 | Stacja PIX |  |  | Obiekt projektowany |
| 13 | Komora stabilizacji tlenowej osadu |  |  | Obiekt istniejący do modernizacji – istniejące KOC |
| 14 | Stacja dmuchaw II |  |  | Obiekt projektowany w istniejącym pomieszczeniu Draimad |
| 15 | Pompownia osadu ustabilizowanego |  |  | Obiekt istniejący – komora przelewowa z KOC - modernizacja |
| 16 | Zbiornik buforowy osadu ustabilizowanego |  |  | Obiekt projektowany w miejscu istniejącego OW |
| 17 | Stacja odwadniania i higienizacji osadu |  |  | Obiekt projektowany |
| 17.1 | Silos na wapno |  |  | Obiekt projektowany |
| 18 | Plac składowania osadu |  |  | Obiekt projektowany |
| 19 | Biofiltr istniejący |  |  | Obiekt istniejący bez zmian |
| 20 | Biofiltr II |  |  | Obiekt projektowany |
| 21 | Punkt zlewny ścieków dowożonych |  |  | Obiekt projektowany |
| 22 | Agregat prądotwórczy |  |  | Obiekt projektowany |
| 23 | Budynek socjalny |  |  | Obiekt projektowany |
| ZB1 i ZB2 | Złoża biologiczne |  |  | Obiekty do likwidacji |
| MS | Mikrosito |  |  | Obiekt do likwidacji |
| PO | Pompownia osadu nadmiernego |  |  | Obiekt do likwidacji |
| ZO | Zbiornik osadu ustabilizowanego |  |  | Obiekt do likwidacji |
| BZO | Instalacja odwadniania i zagęszczania osadów - budynek |  |  | Przebudowa – zmiana funkcji na budynek magazynowy |
| KP | Komora pomiarowa |  |  | Likwidacja komory |
| BST | Budynek socjalno-techniczny |  |  | Obiekt do likwidacji |

ł)	Koncepcja zawiera również Opinię geotechniczną określającą warunki gruntowo-wodne podłoża w miejscu planowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków na działce gruntowej nr 402/6 w miejscowości Krzywcza;

m)	 w załączeniu Koncepcja planu zagospodarowania terenu i schemat technologiczny obiektu po przebudowie.

Prace projektowe i budowlane należy prowadzić etapowo. Oczyszczalnia przez cały czas będzie funkcjonowała. Wykonawca musi przewidzieć i uwzględnić w cenie kontraktowej wykonanie wszystkich niezbędnych obiektów tymczasowych (np. pompownia, zasilania obiektów, częściowo automatyka itp.) dla zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni w trakcie wykonywania robót.

- Cel przedmiotu zamówienia:

- Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków w Krzywczy 
Etap I  - do  Qdśr [m3/d] = 220,3     i Qdmax[m3/d] = 417,5

Etap II – do  Qdśr [m3/d] = 475,0    i Qdmax[m3/d] = 828,0

- Zabezpieczenia przed skutkami zalania wodami powodziowymi 
o prawdopodobieństwie  wystąpienia 1% , oczyszczalnia znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;

- Wybudowanie punktu zlewnego ścieków dowożonych spełniającego wymagania  obowiązujących przepisów;

- Zastosowanie zbiornika retencyjnego ścieków;

- Polepszenie funkcjonowania procesu oczyszczania ścieków tak aby dawał on gwarancję oczyszczania na poziomie wymaganym przepisami;

- Termin realizacji zamówienia – do 31.05.2027 r., w tym: w zakresie opracowania
 dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wszelkich niezbędnych 
uzgodnień, opinii, warunków oraz decyzji umożliwiających realizację przedsięwzięcia - w terminie 18 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, w zakresie wykonania robót 
budowlano-montażowych według sporządzonego projektu wraz ze sporządzeniem 
dokumentacji powykonawczej, uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu w terminie do 31.05.2027 r. licząc od dnia podpisania umowy.