PAKIET 2

| 1 | Kran nawiertny NWZ 100/50 | szt | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Wymagania techniczne kranów nawiertnych / nawiertek NWZ do rur żeliwnych i stalowych:

- wszystkie elementy żeliwne  wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400, powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbą proszkową, żywicą epoksydową lub poliamidem technicznym (grubość powłoki min. 250 µm, wytrzymałość na uderzenie siłą 5Nm z wysokości 1 m);

- obejma ze śrubami wykonana ze stali kwasoodpornej lub nierdzewnej z zamocowaną opaską gumową na całej powierzchni i uszczelką wykonana z gumy NBR/EPDM;

- zasuwa klinowa miękkouszczelniona Ø 50 z gwintem wewnętrznym (od strony przyłącza wodociągowego) ; korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400; korpus z pokrywą skręcany za pomocą śrub A2 (stal nierdzewna), schowane w korpusie, zalewane masą na gorąco; dopuszcza się połączenie bezgwintowe korpusu z pokrywą; trzpień wykonany ze stali nierdzewnej walcowany na zimno; klin nawulkanizowany wewnętrznie i zewnętrznie gumą EPDM, NBR; nalewka w stopce klina; pełny, prosty przepływ przez zasuwę, bez przewężeń w miejscu zamknięcia – równoprzelotowa średnica otworu równa średnicy nominalnej; prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuwy; ogranicznik posuwu klina zabezpieczający przed zwulkanizowaniem gumy na klinie z uszczelką zasadniczą zasuwy; odlew korpusu zasuwy z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę i ciśnienie nominalne, klasę materiału;

- armatura przygotowana do bezpośredniego montażu, skręcona w jedną całość, możliwość wykonania nawiertu przy pracującym wodociągu pod ciśnieniem;

- zastosowanie do sieci wodociągowych, ciśnienie PN 16;

- trwałe oznakowane w widocznym miejscu, informujące o producencie/logo, klasie 
i rodzaju zastosowanego materiału, średnicy nominalnej, ciśnieniu maksymalnym;

- oferowane produkty muszą posiadać atest PZH.