Przyłączenie nowych przewodów wodociągowych do istniejących jest „zastrzeżoną operacją”  realizowaną w tej umowie przez Służby eksploatacyjne PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Włączenie powinno być wykonane wyłącznie z upoważnienia Inspektora nadzoru po potwierdzeniu  pozytywnych wyników badań bakteriologicznych. Żadna woda gruntowa nie może mieć kontaktu z instalacjami wodociągowymi.  Wszystkie ucięte końce lub wstawione części rur lub armatury powinny być dokładnie oczyszczone celem usunięcia wszelkich niepożądanych zanieczyszczeń i materiałów, a następnie spryskane 10 % roztworem podchlorynu sodu. Także wszystkie złączki, uzupełniające części i narzędzia powinny być oczyszczone i spryskane 10 % roztworem podchlorynu sodu.

Nowo wykonane połączenia powinny być jak najszybciej poddane ciśnieniu eksploatacyjnemu i sprawdzone na przecieki.

Włączenie nowych odcinków przewodu wodociągowego będzie możliwe pod warunkiem zgłoszenia i uzgodnienia ze Służbami eksploatacyjnymi PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Termin wykonania włączenia ustala PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.                                   Czynności łączeniowe są wykonywane w dni powszednie z wyłączeniem dni przedświątecznych i przed weekendowych. Zgłoszenie wykonania należy złożyć siedem dni roboczych przed planowanym terminem robót.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. uzależnia podjęcie prac od wyników kontroli: przygotowania materiałów pod względem zgodności ze specyfikacją zawartą w projekcie, jakości posiadanych urządzeń pod kątem czynników mogących mieć wpływ na opóźnienie przywrócenia do normalnej pracy systemu wodociągowego. Powierzchnie rurociągów lub armatury dotychczas zabudowanych w czynnej sieci powinny być w wykopie swobodnie dostępne, pod rurociągiem należy przygotować przestrzeń montażową uniemożliwiającą podczas robót zassanie do wnętrza sieci gruntu lub wody gruntowej z wykopu. Wykop do prac montażowych należy umocnić i odwodnić.

Do zgłoszenia Wykonawca załącza m.in.:                                                                                                  - wyciąg z uzgodnionego projektu wykonawczego (szkic węzła łączeniowego z wykazem niezbędnych materiałów);                                                                                                                                    - pozytywny wynik badania bakteriologicznego nowobudowanego odcinka sieci                                        (2 pozytywne próby);                                                                                                                                         - protokół z próby ciśnienia nowobudowanego odcinka sieci;                                                                    - projekt organizacji ruchu i wniosek o zajęcie jezdni.