OPIS TECHNICZNY DO WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

TECHNOLOGIA ŹRÓDŁA CIEPŁA

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1  Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny technologii źródła ciepła dla budynku żłobka zlokalizowanego na działce nr ew. 1528/1 obręb 0010 w Wiązownicy.

1.2  Podstawa opracowania projektu.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 0682 wraz z późniejszymi zmianami )

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225)

- PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości  względnej mniejszej niż 1. Wymagania.

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-B-02440:1976  Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody. Wymagania.

- Projekty architektoniczny, konstrukcyjny i wewnętrznych instalacji sanitarnych.

- Opis realizacji zdania polegającego na tworzeniu miejsc opieki w Programie MALUCH+

- Załącznik nr 9 do SWZ Wytyczne do projektowania budynku żłobka wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. – Dz. U. 2019.72

1.2 Założenia do projektowania

Zgodnie z wymogami Inwestora

Ogrzewanie pomieszczeń i ogrzewanie ciepła wentylacyjnego będzie odbywać się przy pomocy

gruntowej pompy ciepła, podgrzewanie ciepłej wody za pomocą kolektorów słonecznych oba systemy mogą być wspomagane przez kondensacyjny kocioł gazowy.

1.3  Krótka charakterystyka.

- źródło ciepła – pompa ciepła, kolektory słoneczne,  kondensacyjny  kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania

- źródło  wytwarzać będzie ciepło dla celów ogrzewania pomieszczeń, ogrzewania powietrza

wentylacyjnego i podgrzewania ciepłej wody  użytkowej

- zabezpieczenie źródła i zładów – zawory bezpieczeństwa, przeponowe naczynia wzbiorcze

- parametry obliczeniowe wody grzewczej instalacji  (ogrzewanie podłogowe)  c.o.  40/30⁰C,

- parametry obliczeniowe  wody do nagrzewnic central wentylacyjnych 50/30⁰C

- podgrzewanie ciepłej wody użytkowej do 60⁰C

- projektowane obciążenie cieplne instalacji ogrzewczej: 11,726 kW

- zapotrzebowanie ciepła do ogrzania powietrza wentylacyjnego 17,50 kW

- maksymalne zapotrzebowanie ciepła dla podgrzania ciepłej wody użytkowej 38,77 kW

- średnie zapotrzebowanie na moc cieplną do podgrzania ciepłej wody użytkowej 10,23 kW

- gaz typu E (Gz-50)

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA.  ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE

2.1  Technologia  źródła.

Dla ogrzewania budynku, podgrzewania ciepłej wody użytkowej i powietrza wentylacyjnego zaprojektowano  źródło złożone z pompy ciepła, kolektorów słonecznych i kotła  gazowego, urządzenia zostały zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym 1/3.

Ciepło wytwarzane jest dla celów:

-  ogrzewania grzejnikowego,

-  ogrzewania powietrza wentylacyjnego,

-  podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

2.2  Bilans zapotrzebowania ciepła

| Lp. | Rodzaj zapotrzebowania | Ilość [kW] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centralne ogrzewanie | 11,726 |  |
| 2. | Ogrzanie powietrza wentylacyjnego | 17,50 |  |
| 3. | Podgrzanie ciepłej wody użytkowej QHmax | 38,77 |  |
|  | Razem: | 67,996 |  |

Pompa ciepła pracować będzie  z parametrami obliczeniowymi 50/30°C z możliwością  czasowego podniesienia parametrów dla termicznej dezynfekcji podgrzewacza ciepłej wody użytkowej.

Podstawowe wyposażenie stanowią:

-  kondensacyjny  kocioł gazowy o mocy  7- 35,9 kW zintegrowany z solarnym podgrzewaczem ciepłej wody wyposażonym w wymiennik płytowy oraz wężownice do podłączenia instalacji solarnej.

- system solarnych kolektorów płaskich o wysokiej sprawności dostosowane do montażu na dachu wraz z pakietem montażu na dachu, pakietem hydraulicznym , czujnikami

- gruntowa pompa ciepła o mocy 20,4 kW

- zasobnik buforowy wody grzewczej

-  pompy: obiegowa instalacji c.o., ładująca podgrzewacz c.w.u. i cyrkulacyjna ciepłej wody

Pomieszczenia źródła  wyposażone jest w:

- Wentylacje nawiewno-wywiewną grawitacyjną

- Instalację wod-kan

- Instalację  ogrzewczą

- Instalację elektryczną

2.3  Technologię kotłowni można podzielić na:

Wytwarzanie ciepła.

- pompa ciepła

- Kolektory słoneczne

- kocioł  spalających gaz ziemny E:

- rurociągi

- czujniki temperatury, ciśnienia

Zabezpieczenie kotłowni i zładu grzewczego.

-  zawory bezpieczeństwa

-  naczynie wzbiorcze poszczególnych zładów hydraulicznych

Obiegi grzewcze.

- obieg instalacji centralnego ogrzewania podłogowego: pompa obiegowa, zawór trójdrogowy

ze sterowaniem temperatura wody zasilającej z zależności od temperatury powietrza

zewnętrznego, zawory odcinające, termometry, manometry,

- obieg instalacji podgrzewania powietrza wentylacyjnego: pompa obiegowa,   zawory

odcinające, termometry, manometry,

uwaga: hydrauliczne podłączenie central wentylacyjnych wg wytycznych producenta

wybranych  centra

- obieg podgrzewania ciepłej wody użytkowej: podgrzewacz  c.w.u. pompa ładująca z armaturą

i osprzętem,  pompa cyrkulacji c.w.u.,  niezbędna armatura i osprzęt.

Doprowadzenie powietrza do spalania i odprowadzanie spalin.

-  podłączenie kotła  - przewody stalowe koncentryczne powietrzno-spalinowe   φ60/100 mm

-  komin ceramiczny,

- neutralizator kondensatu

Napełnianie instalacji i uzupełnianie zładu: woda przefiltrowana i zmiękczona.

- wodomierz,

- filtr wody z płukaniem wstecznym,

- zmiękczacz wody,

- zawór do napełniania instalacji  BA

- zawory odcinające, manometry

2.4  Materiały i wykonawstwo robót  instalacji wodnych.

Rurociągi,  podwieszenia.

Rurociągi instalacji grzewczych wewnątrz pomieszczenia należy wykonać z rur stalowych czarnych  łączonych przez spawanie lub rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych zaciskowych.

Armatura.

Na przewodach należy montować armaturę:  zawory kulowe odcinające gwintowane, filtry, zawory zwrotne  o minimalnych parametrach  prob -10 bar,  trob p-100°C

Pomiary  miejscowe.

Na przewodach w miejscach wskazanych na schemacie należy zamontować manometry i termometry.  Manometry o parametrach – średnica min. 100mm, klasa 1,6  zakres pomiarowy 0 - 0,4 bar. Termometry o zakresie pomiarowym 0-120⁰C.

Próby, płukanie instalacji

Po montażu poszczególne  instalację należy poddać próbom  na ciśnieniowym.

Następnie instalację przepłukać i wykonać próbę rozruchową przy pełnym obciążeniu. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów.

W przypadku zastosowania rur stalowych czarnych należy zabezpieczyć je antykorozyjnie poprzez wyczyszczenie powierzchni zewnętrznej,  odtłuszczenie  i nałożenie powłok malarskich podkładowej antykorozyjnej i nawierzchniowej.

Izolacje termiczne

Po wykonaniu próby ciśnieniowej i zabezpieczeniu antykorozyjnym rurociągi

grzewcze, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnych  należy zaizolować materiałem izolacyjnym  o grubości spełniającej wymagania WT -Załącznik nr 2 pkt 1.1 tj.

dla materiału izolacyjnego o współczynniku przewodzenia ciepła λ40⁰C  = 0,035 [W/(m2xK)]

-  rurociąg o średnicy wewnętrznej do 22 mm – gmin = 20 mm

-  rurociągi o średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm  – gmin = 30 mm

-  rurociągi o średnicy wewnętrznej od 35 do 100 mm  – gmin = równa  średnicy wewn. rury

-  rurociągi o średnicy wewnętrznej ponad 100 mm  – gmin = 100 mm

3.  Wentylacja kotłowni.

Nawiew powietrza zaprojektowano kanałem wentylacyjnym 200x100  doprowadzającym powietrze  lub  drzwiach pomieszczeń należy zamontować kratki ppoż. o powierzchni czynnej 0,022 m2.

Wywiew powietrza  z pomieszczeń kanałami grawitacyjnymi.

4.  Instalacja wod- kan

Pomieszczenie   wyposażone  jest w instalację wod-kan,  będzie znajdował się w nim zlew, kratki ściekowe.

Instalacje zawarte są w  projektach technicznych wodociągowym i kanalizacyjnym.

5.  Instalacja wewnętrzna gazu.

Instalacja doprowadza gaz ziemny typ E tylko na  potrzeby  projektowanego kotła i kuchenek gazowych:

- zużycie gazu dla  jednego kotła: 0,69 -3,71 m3/h

- wymagane ciśnienie gazu przed palnikiem 20 mbar

- zużycie gazu dla jednej kuchenki gazowej 4-ro palnikowej o mocy około 6,5 kW:  0,633 m3/h

-  wymagane ciśnienie gazu przed palnikiem 20 mbar

Łączne zapotrzebowanie:  5 m3/h

Instalacja wewnętrzna gazu została zaprojektowana z rur stalowych. Rury należy poprowadzić od skrzynki gazowej umieszczonej na ścianie zewnętrznej budynku.

W skrzynce gazowej należy zamontować:

- zawór główny

- reduktor ciśnienia

- gazomierz

- zawór klapowy Mag-3

Instalację gazową należy wykonać z rur stalowych łączonych przez spawanie. Przejście rury przez ścianę zewnętrzną budynku należy wykonać w rurze ochronnej, wypełnionej masą trwale plastyczną. Nie prowadzić rur gazowych w ścianach.

Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 20,0 mm. Przewody gazowe wewnątrz budynku prowadzone równolegle z innymi przewodami należy prowadzić w odległościach nie mniejszych niż:

- 15,0 cm od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych umieszczając je nad tymi przewodami,

- 20,0  cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle,

- 10,0 cm od nie uszczelnionych puszek z rozgałęzionymi zaciskami instalacji elektrycznej,

- 60,0 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki, gniazda wtykowe.

Przewody instalacji elektrycznej prowadzić pod przewodami gazowymi.

Próba szczelności instalacji

Przed oddaniem instalacji do użytku należy wykonać próbę szczelności instalacji w obecności przedstawiciela dostawcy gazu. Polega ona na napełnieniu przewodów sprężonym powietrzem o nadciśnieniu 0,05 MPa. Próbę uważa się za udaną , jeżeli po wyrównaniu się temperatury powietrza wewnątrz i na zewnątrz przewodu manometr rtęciowy nie wykaże spadku ciśnienia w ciągu 30 minut. Z przeprowadzonej próby szczelności należy sporządzić protokół w 3 egz. Po trzykrotnie powtarzającej się ujemnie próbie szczelności instalację należy zdemontować.

|  | PROJEKTOWAŁ: | SPRAWDZIŁ: |
| --- | --- | --- |
|  | mgr inż. Magdalena Sułek upr. nr Kl-86/90 | mgr inż. Robert Dyrda upr. KI-149/94. |