382.DN.4.2023									Torzym, 26.05.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 382.DN.4.2023, Nazwa zadania: Termomodernizacja Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu–modernizacja systemu co i cwu oraz bud. 7, 12, 13 i 14 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. poniżej przedstawia wyjaśnienia treści przedmiotowej specyfikacji:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1.  Projekt techniczny wykonawczy bud. 12

II część opisowa punkt 4.2 o treści: " Po uruchomieniu wszystkich odbiorników należy na podstawie pomiarów podjąć decyzję o ewentualnej wymianie baterii kondensatorów BKD" - czy w zakresie tego zadania ująć koszt BK czy traktować to jako osobny temat?

Odp. Zamawiający informuje, że wymianę baterii kondensatorów BKD należy ująć w wycenie.

2. Zgodnie z Warunkami Enea Operator nr 65371/2022/OD4/RR4 z dnia 12.12.2022 punkt IX. Uwagi dodatkowe - podpunkt 4- kto ma opracować i dostarczyć uzgodnioną w ENEA Operator Instrukcję Współpracy?

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami działu IV SWZ pkt 1.10 „przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie „Instrukcji Współpracy Eksploatacyjno-Ruchowej” dla przebudowanej stacji transformatorowej Nr 463 Szpital Torzym oraz urządzeń i instalacji elektroenergetycznych średniego napięcia. Obowiązkiem Wykonawcy jest również uzgodnienie i zatwierdzenie wyżej wymienionej instrukcji we właściwym rejonie dystrybucji ENEA Operator.”

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści SWZ Zamawiający informuje, że przesuwa termin złożenia ofert na dzień 05.06.2023 r. na godzinę 10:00 natomiast termin otwarcia ofert przesuwa na dzień 05.06.2023 r. na godzinę 10:30.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu