Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont oświetlenia w CENTRALNYM MAGAZYNIE MUNDUROWYM W RZEPINIE PRZY UL. ZCHODNIEJ 1”

INWESTOR:

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

KODY CPV

31520000-7   Lampy i oprawy oświetleniowe

45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach

31500000-1   Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

45450000-6   Roboty wykończeniowe, pozostałe

ZIELONA GÓRA, SIERPIEŃ 2024 r.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje remont  oświetlenia wewnętrznego w Centralnym Magazynie Mundurowym w Rzepinie przy ul. Zachodniej 1.

- Zakres prac:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności

- demontaż 176 istniejących opraw oświetleniowych,

- dostawę i montaż, w tych samych punktach co zdemontowane oprawy, nowych, wolnych od jakichkolwiek wad lamp z możliwością montażu w zależności od rodzaju poprzedniego demontowanego oświetlenia natynkowo, wpuszczane w sufit lub wiszące, ze zintegrowanym oświetleniem typu LED, które spełniają wymagania ogólne dotyczące opraw oświetleniowych wg. normy  PN-EN 12464-1:2022-01,

- prace porządkowe po zakończeniu prac montażowych,

- zorganizowanie, zagospodarowanie oraz należyte zabezpieczenie miejsca montażu, prac na wysokości (montaż powyżej 3 metrów),

- odbiór i utylizacja zdemontowanego oświetlenia oraz odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,

- dobór odpowiedniego natężenia oświetlenia dla montowanych lamp zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- po montażu wykonanie pomiarów oświetlenia spełniający warunki przewidziane w normach ustawowych dla każdego pomieszczenia w szczególności Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Polskimi Normami PN-EN 12464-1:2022-01 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – część 1 miejsca pracy.

Szczegółowy wykaz pomieszczeń wraz z określeniem ilości lamp do wymiany określony został w punkcie 7 poniżej.

- Oprawy oświetleniowe

Specyfikacja opraw oświetleniowych LED do wymiany:

- Oprawa oświetleniowa typu A

- lampy jarzeniowe wiszące na linie stalowej – pojedyncze,

- Oprawa oświetleniowa typu B

- lampy jarzeniowe wiszące na linie stalowej – podwójne,

- Oprawa oświetleniowa typu C

- lampy kasetonowe,

- Oprawa oświetleniowa typu D

- Nietypowe kasetonowe,

- Oprawa oświetleniowa typu E

- Kinkiet.

Pozostałe parametry oświetlenia:

- oprawy typu LED,

- mocowania natynkowe, mocowania podwieszane oraz montaż w sufitach kasetonowych,

- temperatura barwowa 3000-4000k,

- wysoka skuteczność świetlna około 100-130 lm/w,

- minimalna długość świecenia 50 000h,

- oprawy objęte 3-letnią gwarancją.

- w pomieszczeniach objętych wymianą opraw, zamontowane oprawy  muszą zapewnić wymagane normą PN-EN 12464-1:2022-01,

poziomy natężenia oświetlenia według poniższego zestawienia,

- temperatura otoczenia: 0 ÷ 40° C.

- Informacje dodatkowe

- W celu dokładnego skalkulowania ceny oferty oraz uzyskania istotnych informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie. Zamawiający wymaga telefonicznego ustalenia terminu dokonania przez wykonawcę wizji lokalnej w budynku. W tym celu należy skontaktować się z osobami wskazanymi w Zapytaniu ofertowym. Oferta sporządzona bez przeprowadzenia wizji lokalnej zostanie odrzucona.

- Ze względu na pracę w czynnym obiekcie należy zagwarantować bezpieczne i bezkolizyjne użytkowanie obiektu oraz utrzymywać w czystości miejsca prowadzonych robót.

- Przez cały okres prowadzonych prac montażowych Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania na terenie prac porządku oraz zobowiązany będzie do utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ.U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (DZ.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. Zm).

- Prace montażowe lamp winny być wykonane wyłącznie przez pracowników Wykonawcy posiadających aktualne uprawnienia energetyczne SEP 1kV.

- Przed przystąpieniem do prac montażowych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób nadzorujących i wykonujących prace montażowe.

- Wszystkie zastosowane materiały do montażu powinny być fabrycznie nowe, oznakowane symbolem CE i posiadać odpowiednie certyfikaty oraz być wolne od jakichkolwiek wad i usterek.

- Na terenie urzędu możliwe jest wydzielenie miejsca dla potrzeb składowania materiałów. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem i kradzieżą.

- Nie dopuszcza się pozostawienia pomieszczeń bez opraw oświetleniowych,

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację prac montażowych i w przypadku uszkodzenia w trakcie prac montażowych części obiektu jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia wszelkich powstałych usterek na swój koszt.

- Realizacja prac montażowych będzie się odbywać na podstawie harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia wybranych egzemplarzy zdemontowanych lamp, części lamp oraz świetlówek.

- Zamawiający ma prawo do zmiany wyznaczonych pomieszczeń, w których będą demontowane i montowane lampy z zachowaniem ilości wymienionych lamp.

- Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, jak również zapewni swoim pracownikom niezbędny sprzęt i wszelkie dodatkowe wyposażenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Przed przystąpieniem do montażu, po podpisaniu umowy Wykonawca dokona pomiarów w celu prawidłowego wykonania zamówienia (podstawowego oraz w ramach prawa opcji), w  terminie 5 dni od zawarcia umowy

- Gwarancja

Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udzieli:

- 36 miesięcy gwarancji jakości na zamontowane oprawy i nie krócej niż 50000 godzin na źródła światła  LED liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, zgodnie z deklaracją producenta.

- 36 miesięcy gwarancji jakości na usługę montażu liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Odbiór przedmiotu zamówienia

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia oraz dopełnienia wszystkich innych czynności wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności wszystkie dokumenty certyfikowane na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały oraz protokoły pomiarów natężenia oświetlenia - zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

- Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru.

- Zamawiający wymaga załączenia do protokołu odbioru dokumentów potwierdzających utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykaz pomieszczeń objętych zamówieniem

| Lp. | Kondygnacja | Rodzaj pomieszczenia | Ilość opraw | Rodzaj | Wysokość montowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE |  |  |  |  |  |
| 1 | parter | Magazyn „WIESZAKOWNIA” | 92 | Lampy jarzeniowe wiszące na linie stalowej | ~ 3,4 m |
| 2 | parter | Magazyn „KOSZE” | 49 | Lampy jarzeniowe wiszące na linie stalowej | ~ 4,2 m |
| 3 | parter | Biuro/Pomieszczenie socjalne | 9 | Lampy kasetonowe | ~ 2,7 m |
| 4 | parter | Toaleta męska/Przedpokój | 6 | Nietypowy kaseton | ~ 2,5 m |
| 5 | parter | Toaleta damska | 1 | Kinkiet | ~ 2,5 m |
| 6 | parter | Pomieszczenie gospodarcze | 1 | Kinkiet | ~ 2,5 m |
| ZAMÓWIENIE W RAMACH PRAWA OPCJI |  |  |  |  |  |
| 7 | Parter/Piętro | Klatka schodowa | 3 | Lampy jarzeniowe wiszące na linie stalowej | ~ 2,7 m |
| 8 | Piętro | Magazyn „CZAPKI” | 15 | Lampy jarzeniowe wiszące na linie stalowej | ~ 3,4 m |
| RAZEM OPRAW |  |  |  |  | 176 |