WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Oferta Wykonawcy (wzór) – Załącznik Nr 1

- Wycena Ofertowa  - Załącznik Nr 2 (Nie dotyczy)

- Wykaz dostaw/Usług (wzór) - Załącznik Nr 3

- Oświadczenie podmiotu o oddaniu niezbędnych zdolności i/lub sytuacji - Załącznik Nr 4

- Projekt umowy  – Załącznik Nr 5

- Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i sprzętu /wzór/ - Załącznik Nr 6

- Oświadczenia - (wzór) – Załącznik Nr 7

- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Załącznik Nr 8

- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 9

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru - Załącznik  Nr 10

- Przedmiar usług – Załącznik Nr 11, 11 „A”, 11 „B”, 11 „C” i 11 „D”

- Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  - Załącznik  Nr 12

# Załącznik Nr 1

OFERTA WYKONAWCY

/ wzór /

…...............................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy)

Do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów

ul. J. Kantorówny 2a

40-381 Katowice

I.  Dane o Wykonawcy:

- Nazwa i siedziba Wykonawcy:

........................................................................................................................................................................

- NIP...................................................................... REGON............................................................................

Nr  telefonu.........................................................  Nr faxu.............................................................................

Internet: http://.....................................................  e-mail:.............................................................................

- Nazwa i siedziba podstawowego banku w którym Wykonawca posiada konto:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II.  Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 22.12.2023r zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice:

- Oferujemy wykonanie całości usług objętych zamówieniem pn.:

„Obsługa energetyczna imprez plenerowych organizowanych na terenie Miasta Katowice w roku 2024r”

za wynagrodzeniem ryczałtowo-ilościowym tj./kosztorysowym/ w kwocie:

1.1. Zakres zamówienia minimalnego gwarantowanego zgodnie z zał. Nr 11 do SWZ:

1.1.1. Bez podatku VAT /netto/............................................................	zł./ słownie....................................................................................................................................................

1.1.2. Należny podatek VAT......................................zł./ słownie....................................................................................................................................................

1.1.3. Łącznie z podatkiem VAT .........................................zł słownie.................................................................................................................................................... zgodnie z załączonym  kosztorysem ofertowym.

1.2. Zakres zamówienia opcjonalnego (prawo opcji) zgodnie z zał. Nr 11 „A”, „B”, „C” i „D” do SWZ:

1.2.1. Bez podatku VAT /netto/............................................................	zł./ słownie....................................................................................................................................................

1.2.2. Należny podatek VAT......................................zł./ słownie....................................................................................................................................................

1.2.3. Łącznie z podatkiem VAT .........................................zł słownie.................................................................................................................................................... zgodnie z załączonym  kosztorysem ofertowym.

1.3. Cena za całość przedmiotu zamówienia:

1.3.1. Bez podatku VAT /netto/............................................................	zł./ słownie....................................................................................................................................................

1.3.2. Należny podatek VAT......................................zł./ słownie....................................................................................................................................................

1.3.3. Łącznie z podatkiem VAT .........................................zł słownie.................................................................................................................................................... zgodnie z załączonymi  kosztorysami ofertowymi.

2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie wymagania i warunki zawarcia umowy w niej zawarte oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

3.  Dostawy/usługi objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami za wyjątkiem dostaw/usług podanych w pkt 4 oferty.

4.  Podwykonawca/cy, któremu/ym zamierzam podzlecić dostawy/usługi:

4.1. ...................................................................................................……………………………

4.2. ................................................................................................................................................

(nazwa firmy jeżeli jest znana, rodzaj, ilość dostaw/usług,)

5.	Wadium w kwocie 10.000,00zł  zostało wniesione w dniu .........................................

w formie..................................................................................................................................................

Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy

6.	Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia projekt umowy i warunki dotyczące podwykonawstwa zostały przez nas zaakceptowane. W przypadku wybrania naszej oferty do realizacji niniejszego zamówienia publicznego – zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego w piśmie akceptującym.

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi i nie będziemy rościć pretensji do jego zwrotu.

7.	Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia ………………..r

8.	Oferujemy termin realizacji całości dostaw/usług -	 w ciągu...................................................

będących przedmiotem zamówienia 	od dnia udzielenia zamówienia.

9.	Oferowany czas przystąpienia do realizacji usług	-	................................................

10.	Oferowany czas podłączenia agregatów prądotwórczych w przypadku awarii sieci zasilającej -……

11.	Akceptuje/emy warunki płatności zamawiającego zawarte w wzorze umowy – zał. Nr 5 do SWZ

12.	Oświadczam, że do realizacji zamówienia skieruję osoby zatrudnione na umowę o pracę,   zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

13.	Do oferty załączone zostały wszystkie oświadczenia zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp i Specyfikacji Warunków Zamówienia.

14.	Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej   (tj.   Dz.   U.   z   2016 r.   poz.   1829)   –   rozdz.   7,   zaliczam   się        do

……………………………………	(wypełnić:	mikro	przedsiębiorców,	albo	małych przedsiębiorców, albo średnich przedsiębiorców).

15.	Zgodnie z zapisami ustawy Pzp informacje, które nie mogą być ujawnione i udostępnione jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zostały wyodrębnione wraz z uzasadnieniem w osobnym pliku.

16.	Oświadczam, że Zamawiający ma możliwość uzyskania dostępu do dokumentów, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp, Dokumenty te są dostępne w formie elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: ……………………………………………….

17.	Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2) Jednocześnie informujemy, że Zamawiający ma możliwość uzyskania dostępu do podmiotowych środków dowodowych które znajdują się w posiadaniu zamawiającego ………………………………………….(należy wskazać np. nazwę postępowania, numer sprawy nadany przez zamawiającego lub inną informację identyfikującą dokument, który jest w posiadaniu zamawiającego oraz potwierdzi ich autentyczność ).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

18.	W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do:

- podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego

19.	Oświadczam, że wybór mojej oferty będzie prowadzić* / nie będzie prowadzić* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie obejmującym następujące dostawy i/lub usługi ………………………………………………………………………………………………….. Wartość ww. dostaw i/lub usług wynosi ……………………………………….………….. zł (netto).

20.	Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną umieszczoną w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

21.	Oświadczenie dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.

|  | Oświadczamy, iż we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy wykonywaniu zadania publicznego zleconego przez Miasto Katowice – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach będziemy dysponować odpowiednim udziałem pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, w momencie konieczności spełnienia postanowień ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dot. udziałów pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania zadań publicznych zlecanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. |
| --- | --- |
|  | Oświadczamy, iż przy wykonywaniu zadania publicznego zleconego przez Miasto Katowice – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach nie zaistnieje potrzeba dysponowania pojazdami samochodowymi (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym), stąd nie pojawia się konieczność spełnienia postanowień ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dot. udziałów pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania zadań publicznych zlecanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. |

Należy wstawić znak X w kratce przy jednej z powyższych opcji.

Uwaga: Jeżeli łączna flota użytkowanych przy realizacji danego zadania publicznego pojazdów wynosi 4 lub mniej, nie ma potrzeby zapewnienia elektrycznych pojazdów

*niepotrzebne skreślić

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

# Załącznik Nr 2

…...............................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYCENA OFERTOWA (Nie dotyczy)

- WZÓR-

# Załącznik Nr 3

…...............................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW/USŁUG

- WZÓR-

Nazwa Wykonawcy.......................................................................................................................................

Adres Wykonawcy.........................................................................................................................................

Nr  telefonu….............................................Nr faxu….....................................................................................

Należy ująć przedsięwzięcia zrealizowane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to z tego okresu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

| L.p. | Nazwa i krótki opis dostaw/usług (obiekt, miejsce wykonania) | Wartość w PLN | Czas realizacji (data) | Informacje potwierdzające spełnianie warunków o których mowa w pkt 5. SWZ (Rodzaj, zakres rzeczowy dostaw/usług, jednostka miary, ilość) | Nazwa podmiotu na rzecz którego robota została wykonana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od.................. do.................. |  |  |

.................................... dnia .............................

Warunki zamawiającego zawarte są w SWZ

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

# Załącznik Nr 4

.....................................................

Nazwa podmiotu oddającego

Wykonawcy swoje zasoby

OŚWIADCZENIE PODMIOTU O ODDANIU

NIEZBĘDNYCH ZDOLNOŚCI I/LUB SYTUACJI

- Oświadczam(y), że na podstawie art. 118 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129) podmiot który reprezentuję ……................………. zobowiązuje się, w postępowaniu pn.: Obsługa energetyczna imprez plenerowych organizowanych na terenie Miasta Katowice w roku 2024

- do udostępnienia swoich zdolności lub sytuacji Wykonawcy …………………................………

- Oświadczam, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

…………………………..

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia:

……………………………

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* zaznaczyć właściwe, jeżeli dotyczą

dnia .........................................

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu oddającego wykonawcy swój zasób w formie kwalifikowanego podpisu elektronicznego

# Załącznik Nr 5

UMOWA (jako osobny plik)

# Załącznik Nr 6

…...............................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA I SPRZĘTU

/ wzór /

Nazwa Wykonawcy.......................................................................................................................................

Adres Wykonawcy.........................................................................................................................................

Nr telef.:...........................................................................................................................................

A. PROPONOWANY PERSONEL DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nazwisko i imię | Zakres, rodzaj wykonywanych czynności | Posiadane kwalifikacje |
| --- | --- | --- |

Warunki zamawiającego zawarte są w SWZ

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

B. SPRZĘT

| Nazwa techniczna | Model – typ | Ilość jednostek | Rok produkcji | Stan posiadania (własny, najmowany/dzierżawiony lub podwykonawcy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sprzęt: 2. Środki transportowe |  |  |  |  |

.................................... dnia .............................

Warunki zamawiającego zawarte są w SWZ

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

.

# Załącznik Nr 7

…...............................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy/ów/)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/ WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST 1

LUB PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY NA PODSTAWIE art. 125 ust. 5 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R (DZ.U. Z 2021 POZ. 1129) (DALEJ JAKO: USTAWA PZP)

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  DOTYCZĄCE:

PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

# Miejski Zarząd Ulic i Mostów

ul. J. Kantorówny 2a

40-381 Katowice

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Obsługa energetyczna imprez plenerowych organizowanych na terenie Miasta Katowice w roku 2024” prowadzonego przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach.

- oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

- oświadczam, że nie jestem umieszczony na listach i nie  podlegam  wykluczeniu  z niniejszego  postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie obowiązujących przepisów określonych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.		…………………………………………

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

dnia …………………. r.     						…………………………………………

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SWZ.

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji  podmiotów udostepniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w    SWZ w  następującym zakresie:

…………..…………………………………………………..…………………………………………...

dnia …………………. r.     						…………………………………………

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia …………………. r.						…………………………………………

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SWZ, polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę/y podmiotu/ów)…………………………………………………………………….……… ………………………..………………………………………………

w następującym zakresie: …………………………………………………………………….

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).

dnia …………………. r.						…………………………………………

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

# Załącznik Nr 8

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Dotyczące dostaw, usług lub robót budowlanych , które wykonają poszczególni wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. .„ Obsługa energetyczna imprez plenerowych organizowanych na terenie Miasta Katowice w roku 2024”

prowadzonego przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach ,

- Wykonawca.

…………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące dostawy usługi lub roboty budowlane:

…………………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca.

…………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące dostawy usługi lub roboty budowlane:

…………………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca.

…………………………………………………………………………………………………………………

( nazwa i adres Wykonawcy )

zrealizuje następujące dostawy usługi lub roboty budowlane:

…………………………………………………………………………………………………………………

dnia

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

# Załącznik Nr 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ORAZ WYTYCZNE, WYMAGANIA I ZAKRES DOSTAW/USŁUG

- Przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres usługi:

Kompleksowa obsługa masowych imprez plenerowych w zakresie energetycznym polegająca na:

  - zabezpieczeniu dostawy energii elektrycznej,

  - zapewnienia zasilania przy użyciu mobilnych agregatów prądotwórczych (w przypadku przekroczenia mocy umownych na opomiarowanych punktach poboru mocy wskazanych przez Zamawiającego lub ich braku) i rozdzielnic,

  - wykonanie tymczasowych sieci i instalacji elektrycznych,

  - dozór techniczny urządzeń podczas trwania imprez,

  - ułożenie tymczasowych kablowych głównych linii zasilających stanowiących sieć rozdzielczą Nn. 1kV,

  - montaż i podłączenie wolnostojących szafek zasilająco – rozdzielczych,

  - ułożenie tymczasowych obwodów odbiorczych do punktów (straganów) handlowych i usługowych.

Uwaga: wszystkie ww. czynności  winny być przeprowadzone  zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w sprawie szczegółowych  zasad eksploatacji urządzeń elektrycznych za które odpowiada Wykonawca. Przedmiotowy zakres robót  każdorazowo  przed  imprezą winien być ustalony z Zamawiającym.

  - Zapewnienie pełnej obsługi energetycznej podczas trwania imprezy tj. dyżuru pogotowia technicznego pełnionego przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Dotyczy to między innymi prowadzenia bieżących czynności eksploatacyjnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami  w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Czynności eksploatacyjne  obejmują kontrolę i bieżące oględziny elektroenergetycznych urządzeń przesyłowych i rozdzielczych oraz natychmiastowe usuwanie usterek.

  - Przed podaniem napięcia zasilania  do instalacji  odbiorcy z wybudowanej tymczasowej sieci rozdzielczej Nn. 1kV należy w ramach obowiązującej umowy dokonać każdorazowo pomiarów stanu izolacji oraz  skuteczności ochrony przeciwporażeniowej ww. instalacji.

Jednocześnie przed  podłączeniem każdego punktu poboru mocy należy bezwzględnie dokonać oceny stanu technicznego urządzeń zabudowanych w instalacji  odbiorcy tj. w punktach (straganach) handlowych lub świadczących inne usługi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość obsługi energetycznej  ilości imprez  plenerowych większej niż 1 w tym samym czasie trwania.

Szczegółowy zakres zamówienia ujęto w poniższym zestawieniu tabelarycznym:

| Lp. | Zakres wykonywanej czynności | Czas prowadzenia prac |
| --- | --- | --- |
|  | Wszystkie prace prowadzone będą zgodnie z Prawem budowlanym i sztuką budowlaną, przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów nowej generacji, dostosowując urządzenie zasilająco-rozdzielcze i zabezpieczające do aktualnego poziomu techniki. |  |
| 1 | Zagwarantowanie źródła energii elektrycznej celem zapewnienia wymaganego poziomu mocy zapotrzebowanej na danej lokalizacji. | Na bieżąco |
|  | W ramach ww. czynności Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, przywozu i montażu przewoźnego agregatu prądotwórczego (każdorazowo ilość agregatów należy dobrać indywidualnie do zapotrzebowanej mocy – Zamawiający nie będzie płacił za tzw. agregaty awaryjne – Wykonawca bezwzględnie, każdorazowo musi dobrać przewoźny sprzęt energetyczny tj. agregaty prądotwórcze, zewnętrzne linie energetyczne, szafki elektryczne w wymaganej klasie niezawodności). W przypadku awarii opisanych urządzeń jw. koszty „zapasowych” urządzeń, zostaną pokryte przez Wykonawcę. Montaż agregatu jest niezbędny w przypadku spodziewanego zapotrzebowania mocy przekraczającej łączną moc, którą można uzyskać ze stacjonarnych opomiarowanych punktów poboru mocy, zgodnie z podpisaną z Tauron Dystrybucja S.A. umową na sprzedaż i świadczenie usług dystrybucyjnych w danej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. Uwaga: Każdorazowo bezwzględnie Wykonawca winien ustalić z Zamawiającym przed sporządzeniem schematu ideowego zasilania imprezy możliwość poboru prądu z istniejących opomiarowanych szaf rozdzielczych. Uwaga: Kategorycznie zabrania się włączania w obwody oświetlenia ulicznego, bez wyraźnej zgody Zamawiającego. W przypadku naruszenia wytycznych jw. w trybie natychmiastowym będzie to skutkowało rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy. Uwaga: Zamawiający przestrzega przed wykonywaniem przez Wykonawcę tzw. awaryjnych linii zasilających bez wiedzy Zamawiającego, a szczególnie zlokalizowanych m. in. na drzewach, konsolach budynków i innych obiektach nie mając na to przygotowanej stosownej dokumentacji uzgodnionej z właścicielem infrastruktury, na której zostanie posadowiona awaryjna linia zasilająca. W przypadku naruszenia wytycznych jw. w trybie natychmiastowym będzie to skutkowało rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy. Uwaga: Zamawiający bezwzględnie żąda, aby Wykonawca każdorazowo zabezpieczył naziemną linię energetyczną, po której może odbywać się ruch pieszy i kołowy tzw. najazdami lub innymi urządzeniami przeznaczonymi do tego typu zabezpieczeń. W przypadku naruszenia wytycznych jw. w trybie natychmiastowym będzie to skutkowało rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy. | Zamawiający przedmiotowy zapis rozumie w ten sposób, że Wykonawca zapewnia całodobowo dodatkowe źródło zasilania w energię elektryczną na potrzeby konkretnej imprezy, jak i również całodobowy kontakt z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego załącznika w zakresie poboru mocy przyłączeniowej z istniejących przyłączy dla obsługi energetycznej imprezy w przypadku wystąpienia możliwości technicznych przesłanek jej zwiększenia pomniejszając w ten sposób ilość użytych przenośnych agregatów prądotwórczych do zasilania, celem minimalizacji kosztów. |
|  | Uwagi dodatkowe: Na terenie Rynku - znajdują się 4 złącza podziemne (2 lokalizacje) oraz 2 złącza naziemne wolnostojące (2 lokalizacje), będące w użytkowaniu eksploatatora Rynku na zlecenie tut. Zarządu. Każdorazowo przed przystąpieniem do zasilania imprezy przyszły Wykonawca ma obowiązek zwrócić się do eksploatatora Strefy Rynek (wskazanego w dniu podpisania umowy przez Zamawiającego) o umożliwienie poboru prądu z ww. złączy do zasilania urządzeń na czas obowiązywania imprezy. Z każdego dopuszczenia i wszelkich innych czynności związanych z wykorzystaniem przez Wykonawcę ww. złącz należy BEZWZGLĘDNIE sporządzić pisemną dokumentację wraz ze zdjęciami z przekazania i odbioru. Wykonawca bezwzględnie winien sobie skalkulować koszty tzw. dopuszczenia do pracy na ww. złączach, jak i koszty związane z odłączeniem urządzeń będących własnością Wykonawcy z przedmiotowych złączy. Kategorycznie zabrania się wykonywania demontażu i podłączeń kablowych do ww. złączy bez nadzoru ze strony Zamawiającego tj. inspektora nadzoru, jak i eksploatatora Rynku. Uwaga: jakiekolwiek uchybienie ze strony Wykonawcy w zakresie naruszeń ww. wytycznych, wiążących się z naruszeniem bezpieczeństwa użytkowników sieci będzie skutkowało natychmiastowym rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy. W przypadku rażących zaniedbań opisanych jw. i powstałych z tej przyczyny uszkodzeń infrastruktury elektrycznej tj. m. in. ledowych naświetlaczy z możliwością sterowania, zasilaczy prądowych i innych urządzeń elektrycznych zabudowanych w strefie Rynek wszelkimi kosztami napraw zostanie obciążony Wykonawca. Maksymalny pobór mocy z 1 lokalizacji (4 złącza) wynosi 75kW. W celu wyprowadzenia i podłączenia własnych rozdzielni, które będą służyły do zasilania energetycznego tymczasowej kablowej sieci rozdzielczej Nn. 1kV służącej do zasilania tymczasowych wolnostojących punktów poboru mocy i rozdziału energii (w trakcie trwania imprez plenerowych), Wykonawca musi wyprowadzić z każdego złącza podziemnego i nadziemnego na terenie m Katowice pod nadzorem obecnego eksploatatora (płatny nadzór branżowy) 2 kable z wtyczkami (1x63A, 1x32A), które to będą zakończone rozdzielniami z uwzględnieniem istniejących zabezpieczeń, tj. F204A 63A, IΔn=0,03A bądź F204A 40A, IΔn=0,03A, które po podaniu napięcia w obecności Wykonawcy i Eksploatatora zostaną oplombowane (przez Eksploatatora na koszt Wykonawcy) – z przedmiotowych czynności zostanie spisany stosowny protokół. Zamawiający dopuszcza zmianę technologii prac dla wykonawcy pod warunkiem spisania stosownego protokołu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. Po wyprowadzeniu przyłączy, złącza podziemne zostaną zamknięte i zaplombowane, a przy każdorazowym zgłoszeniu konieczności ponownego podania napięcia przez eksploatatora na rozdzielnie Wykonawcy, będzie naliczana dodatkowa opłata na rzecz firmy eksploatującej. Wykonawca musi wyprowadzić z każdego złącza naziemnego pod nadzorem obecnego eksploatatora (płatny nadzór branżowy) 2 kable zasilające podpięte bezpośrednio pod zaciski prądowe, zakończone rozdzielniami z uwzględnieniem istniejących zabezpieczeń, które po podaniu napięcia w obecności Wykonawcy i Eksploatatora zostaną oplombowane – z przedmiotowych czynności zostanie spisany stosowny protokół. Po wyprowadzeniu przyłączy, złącza zostaną zamknięte i zaplombowane, a przy każdorazowym zgłoszeniu konieczności ponownego podania napięcia przez eksploatatora na rozdzielnie Wykonawcy, będzie naliczana dodatkowa opłata na rzecz firmy eksploatującej. UWAGA: Wykonawca winien skalkulować krotność płatnych dopuszczeń wg potrzeb – uznania – zgodnie z posiadaną wiedzą Zamawiający informuje, że minimalna ilość dopuszczeń wynosi 1, ale w przypadku wystąpienia problemów technicznych z winny Wykonawcy – np. przeciążona wartość zabezpieczenia w złączu Zamawiającego; kosztami za kolejne dopuszczenia przyjazdy zostanie obciążony przyszły Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia kwoty przedmiarowej robót za wykonanie usługi. UWAGA: W przypadku 3-krotnego spowodowania awarii na sieci, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z Wykonawcą. Złącza podziemne traktowane są zgodnie z §85 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów BHP, jako prace szczególnie niebezpieczne (prace w zbiornikach, kanałach, studzienkach i innych zamkniętych przestrzeniach), dlatego Zamawiający nie dopuszcza ingerencji w złącza podziemne po protokolarnym przekazaniu wyprowadzonego zasilania. Złamanie powyższego zapisu może spowodować natychmiastowe rozwiązanie umowy. Podłączenie i odłączenie zasilania do złącz podziemnych nastąpi odpłatnie w obecności eksploatatora i Wykonawcy potwierdzone stosownym protokołem. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia konieczności podłączenia obwodów przeznaczonych do zasilania imprez plenerowych minimum 8 godzin przed nadchodzącym wydarzeniem na adres mzum@mzum.katowice.pl oraz telefonicznie do inspektora nadzoru Zamawiającego lub innej osoby do tego upoważnionej, eksploatatora Rynku z określeniem dokładnej daty i godziny podania napięcia. UWAGA: Bezwzględnie Wykonawca musi do celów kontaktowych przekazać przed podpisaniem umowy Zamawiającemu lub wskazanemu przez Zamawiającego inspektorowi nadzoru minimum dwa numery przenośnych telefonów kontaktowych dostępnych całodobowo – 7 dni w tygodniu. UWAGA: Zamawiający kategorycznie nie wyraża zgody na podejmowanie działań przez Wykonawcę skutkujące przeciążeniem sieci - podłączania zasilania do innych punktów poboru mocy nieprzeznaczonych do organizowania imprez plenerowych. W przypadku stwierdzenia takiego faktu, zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z winy Wykonawcy. UWAGA: zapisy zawarte jw. nie dotyczą wyłącznie lokalizacji Rynku, ale również pozostałych imprez organizowanych w innych rejonach miasta. Kalkulując ofertę zasilania w energię elektryczną imprez plenerowych na terenie miasta Katowice Wykonawca winien skalkulować ciągłą obsługę zasilania bazując zarówno na stałych punktach zasilania energii (ilość i moc ustalona z Zamawiającym), a w przypadku ich braku lub zbyt małych mocy przewidzieć wykorzystanie agregatów prądotwórczych. Przed każdą imprezą Wykonawca zostanie poinformowany o możliwości skorzystania ze stałego punktu poboru energii. Każdorazowo Wykonawca winien zgłosić wytypowanej przez Zamawiającego osobie rozpoczęcie oraz zakończenie imprezy potwierdzone protokolarnie, w którym to dokumencie muszą znaleźć bezwzględnie dane przedmiarowe zakresu robót, zatwierdzone przez ww. osobę – inspektora nadzoru. W przypadku zasilenia przez Wykonawcę imprezy z przenośnego źródła zasilania, gdy dostępne jest opomiarowany punkt poboru energii koszty zasilania danej imprezy w pełni poniesie Wykonawca. UWAGA: Zamawiający nie będzie ponosił jakichkolwiek dodatkowych kosztów związanych z zapewnieniem przez Wykonawcę zapasowych źródeł zasilania, itp. tj. np. zapasowe agregaty prądotwórcze, kable zasilających, rozdzielnie, itd. Powyższe koszty Wykonawca winien każdorazowo bezwzględnie przewidzieć i skalkulować w kosztorysie ofertowym. W przypadku stwierdzenia przez Zmawiającego w przedstawionym przez Wykonawcę kosztorysie ofertowym lub powykonawczym tzw. zapasowych – awaryjnych pozycji, każdorazowo Zamawiający dokona stosownych korekt obniżając w ten sposób kosztorys do właściwych wartości wyjściowych. UWAGA: Każdorazowo Wykonawca przed rozpoczęciem imprezy bezwzględnie dokona rozeznania technicznego zakresu przedmiotu umowy i dostarczy Zamawiającemu stosowny przedmiar robót z cenami jednostkowymi wskazanymi uprzednio w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Powyższy dokument będzie stanowił pisemne potwierdzone przez Zamawiającego dopuszczenie do zasilania imprezy i będzie weryfikowany powykonawczo po zakończeniu imprezy w oparciu o spisany protokół z zakończenia imprezy przez Wykonawcę i Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, aby przedmiar robót był dostarczony do zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej do 2 godzin przed imprezą (maksymalnie do godziny 13:00 dnia roboczego). W przypadku imprezy obsługiwanej w dni wolne od pracy stosowne dokumenty należy dostarczyć do godziny 13:00 ostatniego dnia roboczego tygodnia przed imprezą). |  |
| 2 | Wykonanie tymczasowej kablowej sieci rozdzielczej Nn. 1kV służącej do zasilania tymczasowych wolnostojących punktów poboru mocy i rozdziału energii. | Na bieżąco |
|  | W ramach ww. czynności Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia we wskazane miejsce wolnostojących sieciowych złącz kablowych oraz kabli sieciowych o przekrojach odpowiednich do spodziewanych obciążeń prądowych. Wykonania tymczasowej infrastruktury energetycznej w postaci linii kablowych i sieciowych złącz kablowo-rozgałęźnych i innych niezbędnych połączeń przeznaczonych do zasilania punktów poboru mocy i rozdziału energii w ramach konkretnej imprezy plenerowej. Imprezy będą zgłoszone przez Zamawiającego, Organizatora Imprezy lub upoważnionych przedstawicieli Miasta Katowice – nie dopuszcza się prowadzenie tymczasowych napowietrznych linii zasilających po: drzewach, elementach małej architektury, itp. bez zgody Zamawiającego. | Zamawiający przedmiotowy zapis rozumie w ten sposób, że Wykonawca zapewnia wykonanie kompletnej tymczasowej energetycznej sieci rozdzielczej na potrzeby konkretnej imprezy. |
| 3 | Wykonanie tymczasowej linii napowietrznej kablowej Nn. 1kV służącej do zasilania tymczasowych wolnostojących punktów poboru mocy i rozdziału energii. | Na bieżąco |
|  | W ramach ww. czynności Wykonawca zobowiązany jest do: dostarczenia we wskazane miejsce przewodów napowietrznych typu NLK (skrętki) o przekrojach odpowiednich do spodziewanych obciążeń prądowych, wykonanie tymczasowej infrastruktury energetycznej w postaci zawieszonej na istniejących słupach lub konstrukcjach (na ścianach budynków) linii napowietrznej kablowej NLK przeznaczonej do zasilania punktów poboru mocy i rozdziału energii w ramach konkretnej imprezy plenerowej (nie dopuszcza się, aby tymczasowa linia napowietrzna była prowadzona w koronach drzew). W przypadku konieczności zabudowy słupów bezwzględnie każdorazowo należy ustalić możliwość ich zabudowy z Zamawiającym. Imprezy będą zgłaszane TYLKO PRZEZ Zamawiającego lub upoważnionych przedstawicieli Miasta Katowice o czym w przypadku konieczności zostanie poinformowany Wykonawca. Wykonawca bez wiedzy Zamawiającego nie ma prawa zasilić imprezy, bądź wykonywać instalacji nie wykazanych w przedmiarze robót dostarczonym przed daną imprezą. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego powyższego umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym, a wszelkie koszty nie zatwierdzone przez Zamawiającego pokryje Wykonawca. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia linii zasilających z wykorzystaniem innych nie wymienionych wyżej obiektów np. drzewa, krzewy, słupy telekomunikacyjne, słupy sygnalizacji drogowej bez zgody Zamawiającego. | Zamawiający przedmiotowy zapis rozumie w ten sposób, że Wykonawca zapewnia wykonanie kompletnej tymczasowej energetycznej linii napowietrznej kablowej NLK na potrzeby konkretnej imprezy. |

| Lp. | Zakres wykonywanej czynności |  | Czas prowadzenia prac |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie prace będą prowadzone zgodnie z Prawem budowlanym i sztuką budowlaną, przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów nowej generacji, dostosowując urządzenie zasilająco- rozdzielcze i zabezpieczające do aktualnego poziomu techniki. |  |  |  |
| 4 |  | Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót montażowych instalacji energetycznych jest każdorazowo zobligowany do wykonania w formie elektronicznej i papierowej schematu ideowego instalacji elektrycznej dla danej imprezy plenerowej, który musi zostać zatwierdzony bezwzględnie przez inspektora nadzoru Zamawiającego lub upoważnioną do tego inną osobę. Dopiero wówczas Wykonawca na podstawie zatwierdzonego schematu może przystąpić do montażu tymczasowych linii zasilających i wolnostojących punktów poboru mocy oraz rozdziału energii. Należy tak prowadzić prace, aby zabezpieczenie przeciążeniowe było zastosowane maksymalnie dla 5 punktów (straganów). Wykonawca bezwzględnie winien pamiętać, że warunkiem umożliwiającym przystąpienie do wykonywania robót elektrycznych jest dostarczenie do siedziby Zamawiającego dwóch dokumentów: przedmiaru robót (z doborem odpowiedniego źródła zasilania ustalonego z Zamawiającym) oraz schematu ideowego instalacji elektrycznej dla danej imprezy. Moc energetyczną na podstawie, której będzie wykonywany przedmiar robót określi Zamawiający. W przypadku zmiany wartości mocy w trakcie trwania imprezy Wykonawca bezwzględnie każdorazowo winien zgłosić taką potrzebę inspektorowi nadzoru z ramienia Zamawiającego lub przedstawicielom Zamawiającego. |  | Na bieżąco |
|  |  | W ramach ww. czynności Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia we wskazane miejsce wymaganych ilościowo - w zależności od potrzeb i ilości wolnostojących punktów poboru mocy i rozdziału energii - szafek wyposażonych w niezbędną aparaturę łączeniową zapewniającą zabezpieczenie przeciążeniowe i bezpieczeństwo przeciwporażeniowe instalacji odbiorczej w punktach (straganach) handlowych lub usługowych. |  | Zamawiający przedmiotowy zapis rozumie w ten sposób, że Wykonawca zapewnia montaż punktów poboru mocy w ilościach niezbędnych do wykonania zasilania odbiorców dla potrzeb w konkretnej imprezie. |
| 5 | Zabezpieczenie sieci i instalacji odbiorczej przed porażeniem prądem elektrycznym. |  | Na bieżąco |  |
|  | W ramach ww. czynności Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia i wykonania kompletnych pomiarów wybudowanych obwodów wraz ze sprawdzeniem samoczynnego wyłączenia zasilenia – próba działania wyłącznika różnicowoprądowego. Z powyższego należy sporządzić protokół, który należy przedstawić do wglądu na każde żądanie Zamawiającego. |  | Zamawiający przedmiotowy zapis rozumie w ten sposób, że Wykonawca po wybudowaniu sieci i instalacji po jej uruchomieniu wykona stosowne pomiary. |  |
| 6 | Zapewnienie pełnej obsługi energetycznej podczas trwania imprezy przez utrzymywanie pogotowia technicznego w trakcie jej trwania, z możliwością bezpośredniego kontaktu przez całą dobę w dni robocze i święta, w celu natychmiastowej likwidacji usterek w sieci zasilającej lub instalacji odbiorczej. |  | Na bieżąco |  |
|  | W ramach ww. czynności Wykonawca w celu utrzymania właściwej sprawności zobowiązuje się do pełnienia pełnego dyżuru energetycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przy wykorzystaniu materiałów dopuszczonych do powszechnego obrotu i posiadających certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz certyfikaty bezpieczeństwa dopuszczające do stosowania w budownictwie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dołączenia w trakcie trwania imprezy lub po zatwierdzeniu schematu ideowego zasilania w energię, dodatkowych punktów poboru prądu za które zapłaci Wykonawcy Zamawiający. UWAGA: podłączenie dodatkowych źródeł w trakcie trwania imprezy ZAWSZE MUSI BYĆ UZGODNIONE Z ZAMAWIAJĄCYM (forma zatwierdzenia powyższego będzie każdorazowo ustalana pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym – stosowny protokół w trakcie lub po zakończeniu kompleksowej obsługi imprezy). |  | Zamawiający przedmiotowy zapis rozumie w ten sposób, że Wykonawca będzie na bieżąco utrzymywał w dobrym stanie technicznym wybudowaną infrastrukturę w danej lokalizacji. |  |
| 7 | Usuwanie zagrożeń porażenia prądem. |  | W trybie natychmiastowym |  |
|  | Z chwilą przyjęcia zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie w pierwszej kolejności przystąpić do wykonania wszelkich robót mających na celu usunięcie zagrożenia porażenia prądem. |  | Za zgłoszenie Wykonawcy czynności do realizacji uznaje się jakiekolwiek zgłoszenie pisemne, telefoniczne lub pocztą elektroniczną np. email. |  |
| 8 | Wykonywanie dokumentacji zdjęciowej z wykonywanych czynności w ramach obsługiwanej imprezy. |  | Na bieżąco |  |
| 9 | Realizowanie wytycznych wydawanych przez eksploatatorów sieci elektroenergetycznej. |  | Na bieżąco |  |
| 10 | Opracowanie dokumentu pn. „Instrukcja bezpieczeństwa tymczasowych instalacji energetycznych”, która będzie przedkładana do zapoznania i stosowania przez Wykonawcę jej użytkownikom tj. handlowcom, właścicielom przewoźnych punktów gastronomicznych lub innym. Bezwzględnie Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego dostarczy w formie pisemnej potwierdzenie zaznajomienia się z „Instrukcją bezpieczeństwa” użytkowników. Wykonawca w przypadku stwierdzenia rażących naruszeń stosownej instrukcji przez użytkownika (użytkowników) jw. i braku reakcji z jego strony zmierzającej do usunięcia ewentualnych nieprawidłowości wynikających z stosowania wspomnianej instrukcji ma prawo za uprzednią zgodą Zamawiającego odłączyć napięcie doprowadzone do danego punktu handlowego (straganu, itp.). |  | Na bieżąco |  |
|  |  |  | Zamawiający przedmiotowy zapis rozumie w ten sposób, że Wykonawca na etapie prac wykonawczych przedłoży użytkownikom korzystającym z instalacji energetycznych przedmiotową instrukcję do zapoznania i stosowania. W przypadku nie dostosowania się do uwag w niej zawartych z uwagi na bezpieczeństwo porażenia prądem, itp. Wykonawca ma prawo odmówić podłączenia odbiorników do sieci zasilającej. |  |

Uwaga:

W podanej cenie ofertowej przedmiotu zamówienia Wykonawca winien uwzględnić wszelkie koszty związane między innymi z zakupem ilościowym i posiadaniem na stanie niezbędnych materiałów i urządzeń, ich transportem i montażem w terenie w danej lokalizacji, wykonaniem pomiarów, kosztami dopuszczeń i nadzorów branżowych, zgłoszenia gotowości instalacji do użytkowania  zamawiającemu, kontrole przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa, oraz wszelkich kosztów związanych z całodobowym zapewnieniem pełnej obsługi energetycznej podczas trwania imprezy.

Zapewnienie dodatkowych zapasowych między innymi agregatów prądotwórczych leży po stronie Wykonawcy w cenie złożonej oferty.

- Zakres rzeczowy usług – zgodnie z załączonymi przedmiarami usług (do porównania ofert – ilości szacunkowe):

- przedmiary usług.

- Wymagania jakościowe zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru usług.

- Maksymalny czas przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji poszczególnych usług to 6 godz. od telefonicznego powiadomienia.

- Maksymalny czas podłączenia agregatów prądotwórczych w przypadku awarii sieci zasilającej to 1 godz. od wystąpienia awarii.

- Szczegółowe terminy obsługi poszczególnych imprez zamawiający będzie wyznaczał na bieżąco telefonicznie.

- Na podstawie ustawy Pzp. zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę dla osób wykonujących proste usługi w trakcie realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w pkt 1 z zachowaniem obowiązujących przepisów i wymogów BHP.

- Wykonawca zobowiązuje się zatrudniać przy kierowaniu, nadzorze i wykonaniu usług objętych niniejszą umową wyłącznie pracowników o pełnych kwalifikacjach i uprawnieniach pozwalających na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zapewni pełnienie dyżuru eksploatacyjnego wraz z nadzorem nad ciągłością zasilania urządzeń w energie elektryczną w trakcie trwania imprezy.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia kontroli oceny stanu technicznego urządzeń podczas trwania imprez w tym między innymi sprawdzania:

-stanu widocznych części przewodów, ich połączeń,

-stanu technicznego rozdzielek energetycznych,

-stanu ochrony przeciwporażeniowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz z organizatorem imprez objętych niniejszym zamówieniem, służbami ratowniczymi  i służbami ochrony.

- Wszelkie przejścia poprzeczne liniami kablowymi przez jezdnie, należy zabezpieczyć elementami najazdowymi w sposób umożliwiający bezpieczny przejazd oraz zapewniający bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie linii kablowej. Linie kablowe należy układać w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla osób postronnych.

- Ze sprawdzenia i wykonania kompletnych pomiarów wybudowanych obwodów wraz ze sprawdzeniem samoczynnego wyłączenia zasilenia – próba działania wyłącznika różnico-prądowego Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokoły i przekazać je zamawiającemu na jego żądanie.

- Usługi należy prowadzić przy utrzymaniu ruchu.

- Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania terenu robót według „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. Koszt oznakowania terenu usług, jak również koszt zabezpieczenia stanowisk roboczych Wykonawca winien uwzględnić w kosztach pośrednich usług przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania powyższego oznakowania w należytym stanie przez cały okres realizacji zamówienia.

UWAGA: na wyraźne żądanie Zamawiającego Wykonawca winien dysponować samochodem do 3,5t z zapewnieniem miejsc siedzących dla Zamawiającego w ilości trzech osób.

- Wykonawca podczas wykonywania robót winien przestrzegać wytycznych określonych w „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego dla pracowników MZUiM Katowice oraz firm zewnętrznych wykonujących określone zadania dla MZUiM Katowice na podstawie stosownych umów”.

- Określenie  w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagań związanych z realizacją  zamówienia  w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie  realizacji Zamówienia, jeżeli wykonanie tych  czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia  26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1320).

Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji  zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób  wykonujących  czynności w trakcie realizacji zamówienia to w szczególności:

proste prace budowlane.

Sposób weryfikacji  zatrudnienia tych osób:

Na etapie postępowania  zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby wykonujące czynności  wskazane powyżej, zatrudnione na umowę o pracę, z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży takiego oświadczenia jego oferta zostanie odrzucona, gdyż nie będzie zgodna z SWZ.

Uprawnia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań  związanych z zatrudnianiem osób.

Na etapie realizacji zamówienia zamawiający wymaga, aby Wykonawca na żądanie zamawiającego przedkładał  oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane  w pkt. powyżej na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. Wykaz oświadczeń i dokumentów oraz sankcje za nie spełnienie ww. wymogu na etapie wykonywania zamówienia znajdują się we wzorze  umowy (zgodnie z art. 438 – ustawy Pzp).

- Zakres rzeczowy usług – zgodnie z załączonymi przedmiarami usług (do porównania ofert – ilości szacunkowe):

- przedmiary usług – zał. Nr 11, 11 „A”, 11 „B”, 11 „C” i 11 „D”.

- Wymagania jakościowe zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru usług – zał. Nr 10.

- Wymagany termin realizacji całości niniejszego zamówienia wynosi: 15 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia.

- Maksymalny czas przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji poszczególnych usług to 8 godz. od telefonicznego powiadomienia.

- Maksymalny czas podłączenia agregatów prądotwórczych w przypadku awarii sieci zasilającej to 1 godz. od wystąpienia awarii.

- Szczegółowe terminy obsługi poszczególnych imprez zamawiający będzie wyznaczał na bieżąco telefonicznie.

- Na podstawie ustawy Pzp. zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę dla osób wykonujących proste usługi w trakcie realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w pkt 1 z zachowaniem obowiązujących przepisów i wymogów BHP.

- Wykonawca zobowiązuje się zatrudniać przy kierowaniu, nadzorze i wykonaniu usług objętych niniejszą umową wyłącznie pracowników o pełnych kwalifikacjach i uprawnieniach pozwalających na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zapewni pełnienie dyżuru eksploatacyjnego wraz z nadzorem nad ciągłością zasilania urządzeń w energie elektryczną w trakcie trwania imprezy.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenie kontroli oceny stanu technicznego urządzeń podczas trwania imprez w tym między innymi sprawdzania:

-stanu widocznych części przewodów, ich połączeń,

-stanu technicznego rozdzielek energetycznych,

-stanu ochrony przeciwporażeniowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z zamawiającym oraz z Organizatorem imprez objętych niniejszym zamówieniem, służbami ratowniczymi  i służbami ochrony.

- Wszelkie przejścia poprzeczne liniami kablowymi przez jezdnie,  należy zabezpieczyć elementami najazdowymi w sposób umożliwiający bezpieczny przejazd oraz zapewniający bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie linii kablowej. Linie kablowe należy układać w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla osób postronnych.

- Ze sprawdzenia i wykonania kompletnych pomiarów wybudowanych obwodów wraz ze sprawdzeniem samoczynnego wyłączenia zasilenia – próba działania wyłącznika różnico-prądowego Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokoły i przekazać je zamawiającemu na jego żądanie.

- Usługi należy prowadzić przy utrzymaniu ruchu.

- Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania terenu robót według „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. Koszt oznakowania terenu usług, jak również koszt zabezpieczenia stanowisk roboczych Wykonawca winien uwzględnić w kosztach pośrednich usług przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania powyższego oznakowania w należytym stanie przez cały okres realizacji zamówienia.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy z uwagi na strategiczną ważność przedmiotu zamówienia i specyfikę świadczonej usługi PEŁNĄ DYSPOZYCJĘ CAŁODOBOWĄ, 7 DNI W TYGODNIU (od dnia podpisania umowy do dnia jej zakończenia); osób nadzorujących przedmiot umowy w zakresie: minimum dwóch osób posiadających przenośny telefon komórkowy (dane osób, numery telefonów bezwzględnie muszą być wpisane do umowy) oraz dostęp do komputera (poczta elektroniczna – email). Ponadto Zamawiający zastrzega sobie całodobową, 7 dni w tygodniu możliwość organizowania wizji lokalnych w terenie – czas dojazdu na miejsce wskazane przez zamawiającego dla Wykonawcy 1 godzina.

UWAGA: na wyraźne żądanie Zamawiającego Wykonawca winien dysponować samochodem do 3,5t z zapewnieniem miejsc siedzących dla Zamawiającego w ilości trzech osób.

- Wykonawca podczas wykonywania robót winien przestrzegać wytycznych określonych w „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego dla pracowników MZUiM Katowice oraz firm zewnętrznych wykonujących określone zadania dla MZUiM Katowice na podstawie stosownych umów”

.