## Zestawienie
PUNKT ZASILANIA | OBWÓD | SYMBOL | MIEJSCOWOŚĆ | ULICA | SZEROKOŚĆ DROGI | NAWIERZCHNIA | TYP OPRAWY | OCENA OPRAWY | LICZBA OPRAW | MOC ŹRÓDŁA | WŁAŚCICIEL OPRAWY | MOC OPRAWY | KLASA OŚWIETLENIOWA | TYP SŁUPA | LICZBA SŁUPÓW | Odległości pomiędzy słupami | WYS. SŁUPA | OCENA SŁUPA | WŁAŚCICIEL SŁUPA | ODLEGŁOŚĆ OD KRAWĘDZI JEZDNI | WYSOKOŚĆ OPRAWY | DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA | KĄT NACHYLENIA | STATUS WYSIĘGNIKA | MOCOWANIE OPRAWY | TYP SIECI | TYP LINII | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | PROPONOWANA TEMPERATURA BARWOWA [K]
WBW 33387 | I | PO-12 | Rybnica Leśna | główna przez wieś | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana | 1 | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 12 | zostaje | TAURON | 3.5 | - | - | - | zostaje | - | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33387 | I | PO-13 | Rybnica Leśna | główna przez wieś | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana | 1 | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 12 | zostaje | TAURON | 3.5 | - | - | - | zostaje | - | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33383 | II |  | Rybnica Leśna | główna przez wieś - koło kościoła (dz. nr 236/2) | 5 | gruntowa | Schreder Opalo | wymiana | 1 | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 12 | zostaje | TAURON | 3.5 | - | - | - | zostaje | - | napowietrzna | asxn | soda
|  |  | Rybnica Leśna | główna przez wieś - do 85 (dz. 330/1) | 5 | gruntowa | Schreder Opalo | wymiana | 1 | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 12 | zostaje | TAURON | 3.5 | - | - | - | zostaje | - | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33232 | I | X-1/8 PO-2 | Łączna | główna przez wieś | 5 | asfalt | Elgo Luna | wymiana | 1 | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | - | - | - | zostaje | - | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33232 | I | X-2/18 PO-21 | Łączna | główna przez wieś | 5 | asfalt | Elgo Luna | wymiana | 1 | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | - | - | - | zostaje | - | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33232 | I | X-1/14 PO-22 | Łączna | główna przez wieś | 5 | asfalt | Elgo Luna | wymiana | 1 | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | - | - | - | zostaje | - | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33441 | I | R1 | Sokołowsko | Różana | 3 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana | 1 | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33441 | I | R2 | Sokołowsko | Różana | 3 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana | 1 | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33441 | I | R3 | Sokołowsko | Różana | 3 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana | 1 | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33441 | I | R4 | Sokołowsko | Różana | 3 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana | 1 | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33441 | I | R5 | Sokołowsko | Różana | 3 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana | 1 | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33441 | I | R6 | Sokołowsko | Różana | 3 | asfalt | Thorn Jet | wymiana | 1 | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33441 | I | R7 | Sokołowsko | Różana | 3 | asfalt | Thorn Jet | wymiana | 1 | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33441 | I | R8 | Sokołowsko | Różana | 3 | asfalt | Thorn Jet | wymiana | 1 | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33441 | I | R9 | Sokołowsko | Różana | 3 | asfalt | Elgo Strada | wymiana | 1 | 150 | TAURON | 165 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33442 | I | O1 | Sokołowsko | Osiedle | 3 | asfalt | Elgo Strada | wymiana | 1 | 150 | TAURON | 165 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 7.5 | 0.2 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33441 | I | O2 | Sokołowsko | Osiedle | 3 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana | 1 | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 80 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2 | 8 | 0.5 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33441 | I | O3 | Sokołowsko | Osiedle | 3 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana | 1 | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 80 | 10 | zostaje | TAURON | 2 | 8 | 0.5 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33441 | I | O4 | Sokołowsko | Osiedle | 3 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana | 1 | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 80 | 10 | zostaje | TAURON | 2 | 8 | 0.5 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33441 | I | O5 | Sokołowsko | Osiedle | 3 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana | 1 | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 80 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2 | 8 | 0.5 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33471 | III | P1 | Sokołowsko | Parkowa | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana | 1 | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 0.5 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33471 | III |  | Sokołowsko | Pocztowa | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana | 1 | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | - | - | - | - | zostaje | - | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33471 | III |  | Sokołowsko | Pocztowa | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana | 1 | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | - | - | - | - | zostaje | - | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33471 | III | P2 | Sokołowsko | Pocztowa | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana | 1 | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 0.5 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33471 | III | P3 | Sokołowsko | Pocztowa | 4 | asfalt | Elgo Strada | wymiana | 1 | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33471 | II | P1 | Sokołowsko | Pocztowa dz. nr 26/3 | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana | 1 | 70 | TAURON | 80 | M6 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2 | 8 | 0.5 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33471 | II | X1 | Sokołowsko | boczna przy nr 4 | 3.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana | 1 | 150 | TAURON | 165 | P5 | wirowany | 1 | jeden słup | 10.5 | zostaje | TAURON | 4 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33471 | II | X2 | Sokołowsko | boczna przy Słonecznej | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana | 1 | 70 | TAURON | 80 | P5 | wirowany | 1 | jeden słup | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33471 | II | X3 | Sokołowsko | boczna przy Słonecznej | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana | 1 | 70 | TAURON | 80 | P5 | wirowany | 1 | jeden słup | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33112 |  | X-2/4 PO | Mieroszów | Leśna | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana | 1 | 55 | TAURON | 55 | P4 | stalowy | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33121 | II | X-2/19 PO-21 | Mieroszów | Wysoka | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana | 1 | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 30311 | II | S4 | Mieroszów | Strzelców-dz. nr 524 | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana | 1 | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 35 | 10.5 | zostaje | TAURON | 0.5 | 8 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33103 | IV | O14 | Mieroszów | Kopernika | 5 | asfalt | Schreder Sintra | wymiana | 1 | 100;55 | TAURON | 170 | M5 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2 | 8 | 1 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda
- | - | - | Unisław Śląski | Senior+ | - | budynek | brak danych | wymiana | 1 | 70 | TAURON | 80 | P4 | - | - | - | - | zostaje | TAURON | - | - | - | - | zostaje | - | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33112 | II |  | Mieroszów | Kościelna | 5 | bruk | Schreder Opalo | wymiana | 1 | 71 | TAURON | 81 | M7 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | - | - | - | - | zostaje | - | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33112 | II |  | Mieroszów | Kościelna | 6 | bruk | Schreder Opalo | wymiana | 1 | 72 | TAURON | 82 | M8 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | - | - | - | - | zostaje | - | napowietrzna | asxn | soda
- |  |  | Unisław Śląski | Krygwiza - dz. nr 319 | 3.5 | teren zielony | Schreder Sintra | wymiana | 2 | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany, ŻN | 2 | - | - | zostaje | TAURON | - | - | - | - | zostaje | - | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33232 | I | PO 15-A | Łączna | główna przez wies | 5 | asfalt | Elgo Luna | wymiana | 2 | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 2 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | - | - | - | zostaje | - | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33103 | II | X-7/11 | Mieroszów | Ogrodowa | 3.5 | teren zielony | Schreder Opalo | wymiana | 2 | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 35 | 10.5 | zostaje | TAURON | 0.5 | 8 | 0.5 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | II | X-2/28 PO-2 | Mieroszów | Kościelna | 5 | bruk/teren zielony | Schreder Opalo | wymiana | 2 | 70 | TAURON | 80 | M6 | wirowany | 2 | - | - | zostaje | TAURON | - | - | - | - | zostaje | - | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33103 | II | - | Mieroszów | Polna dz. 385/19 | 5 | bruk | Elgo Strada | wymiana | 1 | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | - | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 0.5 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
- | - | - | Mieroszów - baza ZGKiM | Wolności 27a | - | bruk | brak danych | wymiana | 2 | - | GMINA | - | - | - | 2 | - | - | zostaje | TAURON | - | - | - | - | zostaje | - | napowietrzna | asxn | soda
- | - | - | Kowalowa | Szkoła Podstawowa | - | budynek | brak danych | wymiana | 3 | - | TAURON | - | - | - | - | - | - | zostaje | TAURON | - | - | - | - | zostaje | - | napowietrzna | asxn | soda
- | - | - | MCK | Sportowa stadion+Hoża teren | - | teren zielony | brak danych | wymiana | 9 | - | TAURON | - | - | stalowy | 9 | - | - | zostaje | TAURON | - | - | - | - | zostaje | - | napowietrzna | asxn | soda
- | - | - | Golińsk | Oczyszczalnia ścieków | - | bruk/teren zielony | brak danych | wymiana | 30 | - | GMINA | - | - | stalowy | 30 | - | - | zostaje | GMINA | - | - | - | - | zostaje | - | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33471 | I | A1 | Sokołowsko | Park | 4 | asfalt | parkowa nasadzana | wymiana |  | 70 | gmina | 80 | P4 | stalowy | 1 | 25 | 6 | zostaje | gmina | 0.5 | 6 | 0 | 0° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33471 | I | A2 | Sokołowsko | Park | 4 | asfalt | parkowa nasadzana | wymiana |  | 70 | gmina | 80 | P4 | stalowy | 1 | 25 | 6 | zostaje | gmina | 0.5 | 6 | 0 | 0° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33471 | I | A3 | Sokołowsko | Park | 4 | asfalt | parkowa nasadzana | wymiana |  | 70 | gmina | 80 | P4 | stalowy | 1 | 25 | 6 | zostaje | gmina | 0.5 | 6 | 0 | 0° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33471 | I | A4 | Sokołowsko | Park | 4 | asfalt | parkowa nasadzana | wymiana |  | 70 | gmina | 80 | P4 | stalowy | 1 | 25 | 6 | zostaje | gmina | 0.5 | 6 | 0 | 0° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33471 | I | A5 | Sokołowsko | Park | 4 | asfalt | parkowa nasadzana | wymiana |  | 70 | gmina | 80 | P4 | stalowy | 1 | 25 | 6 | zostaje | gmina | 0.5 | 6 | 0 | 0° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33471 | I | A6 | Sokołowsko | Park | 4 | asfalt | parkowa nasadzana | wymiana |  | 70 | gmina | 80 | P4 | stalowy | 1 | 25 | 6 | zostaje | gmina | 0.5 | 6 | 0 | 0° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33471 | I | A7 | Sokołowsko | Park | 4 | asfalt | parkowa nasadzana | wymiana |  | 70 | gmina | 80 | P4 | stalowy | 1 | 25 | 6 | zostaje | gmina | 0.5 | 6 | 0 | 0° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33471 | I | A8 | Sokołowsko | Park | 4 | asfalt | parkowa nasadzana | wymiana |  | 70 | gmina | 80 | P4 | stalowy | 1 | 25 | 6 | zostaje | gmina | 0.5 | 6 | 0 | 0° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33471 | I | A9 | Sokołowsko | Park | 4 | asfalt | parkowa nasadzana | wymiana |  | 70 | gmina | 80 | P4 | stalowy | 1 | 25 | 6 | zostaje | gmina | 0.5 | 6 | 0 | 0° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33471 | I | A10 | Sokołowsko | Park | 4 | asfalt | parkowa nasadzana | wymiana |  | 70 | gmina | 80 | P4 | stalowy | 1 | 25 | 6 | zostaje | gmina | 0.5 | 6 | 0 | 0° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33471 | I | A11 | Sokołowsko | Park | 4 | asfalt | parkowa nasadzana | wymiana |  | 70 | gmina | 80 | P4 | stalowy | 1 | 25 | 6 | zostaje | gmina | 0.5 | 6 | 0 | 0° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33471 | I | A12 | Sokołowsko | Park | 4 | asfalt | parkowa nasadzana | wymiana |  | 70 | gmina | 80 | P4 | stalowy | 1 | 25 | 6 | zostaje | gmina | 0.5 | 6 | 0 | 0° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33471 | I | A13 | Sokołowsko | Park | 4 | asfalt | parkowa nasadzana | wymiana |  | 70 | gmina | 80 | P4 | stalowy | 1 | 25 | 6 | zostaje | gmina | 0.5 | 6 | 0 | 0° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33471 | I | A14 | Sokołowsko | Park | 4 | asfalt | parkowa nasadzana | wymiana |  | 70 | gmina | 80 | P4 | stalowy | 1 | 25 | 6 | zostaje | gmina | 0.5 | 6 | 0 | 0° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33471 | I | A15 | Sokołowsko | Park | 4 | asfalt | parkowa nasadzana | wymiana |  | 70 | gmina | 80 | P4 | stalowy | 1 | 25 | 6 | zostaje | gmina | 0.5 | 6 | 0 | 0° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33471 | I | A16 | Sokołowsko | Park | 4 | asfalt | parkowa nasadzana | wymiana |  | 70 | gmina | 80 | P4 | stalowy | 1 | 25 | 6 | zostaje | gmina | 0.5 | 6 | 0 | 0° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33471 | I | A17 | Sokołowsko | Park | 4 | asfalt | parkowa nasadzana | wymiana |  | 70 | gmina | 80 | P4 | stalowy | 1 | 25 | 6 | zostaje | gmina | 0.5 | 6 | 0 | 0° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33471 | I | A18 | Sokołowsko | Park | 4 | asfalt | parkowa nasadzana | wymiana |  | 70 | gmina | 80 | P4 | stalowy | 1 | 25 | 6 | zostaje | gmina | 0.5 | 6 | 0 | 0° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33471 | I | A19 | Sokołowsko | Park | 4 | asfalt | parkowa nasadzana | wymiana |  | 70 | gmina | 80 | P4 | stalowy | 1 | 25 | 6 | zostaje | gmina | 0.5 | 6 | 0 | 0° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33471 | I | A20 | Sokołowsko | Park | 4 | asfalt | parkowa nasadzana | wymiana |  | 70 | gmina | 80 | P4 | stalowy | 1 | 25 | 6 | zostaje | gmina | 0.5 | 6 | 0 | 0° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33471 | I | A21 | Sokołowsko | Park | 4 | asfalt | parkowa nasadzana | wymiana |  | 70 | gmina | 80 | P4 | stalowy | 1 | 25 | 6 | zostaje | gmina | 0.5 | 6 | 0 | 0° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33471 | I | A22 | Sokołowsko | Park | 4 | asfalt | parkowa nasadzana | wymiana |  | 70 | gmina | 80 | P4 | stalowy | 1 | 25 | 6 | zostaje | gmina | 0.5 | 6 | 0 | 0° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33471 | I | A23 | Sokołowsko | Park | 4 | asfalt | parkowa nasadzana | wymiana |  | 70 | gmina | 80 | P4 | stalowy | 1 | 25 | 6 | zostaje | gmina | 0.5 | 6 | 0 | 0° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33471 | I | A24 | Sokołowsko | Park | 4 | asfalt | parkowa nasadzana | wymiana |  | 70 | gmina | 80 | P4 | stalowy | 1 | 25 | 6 | zostaje | gmina | 0.5 | 6 | 0 | 0° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33471 | I | A25 | Sokołowsko | Park | 4 | asfalt | parkowa nasadzana | wymiana |  | 70 | gmina | 80 | P4 | stalowy | 1 | 25 | 6 | zostaje | gmina | 0.5 | 6 | 0 | 0° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33471 | I | A26 | Sokołowsko | Park | 4 | asfalt | parkowa nasadzana | wymiana |  | 70 | gmina | 80 | P4 | stalowy | 1 | 25 | 6 | zostaje | gmina | 0.5 | 6 | 0 | 0° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33471 | I | A27 | Sokołowsko | Park | 4 | asfalt | parkowa nasadzana | wymiana |  | 70 | gmina | 80 | P4 | stalowy | 1 | 25 | 6 | zostaje | gmina | 0.5 | 6 | 0 | 0° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33471 | I | A28 | Sokołowsko | Park | 4 | asfalt | parkowa nasadzana | wymiana |  | 70 | gmina | 80 | P4 | stalowy | 1 | 25 | 6 | zostaje | gmina | 0.5 | 6 | 0 | 0° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33471 | I | A29 | Sokołowsko | Park | 4 | asfalt | parkowa nasadzana | wymiana |  | 70 | gmina | 80 | P4 | stalowy | 1 | 25 | 6 | zostaje | gmina | 0.5 | 6 | 0 | 0° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33387 | I | R1 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Sinta | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 50 | 10 | zostaje | TAURON | 3.5 | 7 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33387 | I | R2 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 50 | 10 | zostaje | TAURON | 3.5 | 7 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33387 | I | R3 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 3.5 | 7 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33387 | I | R4 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 3.5 | 7 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33387 | I | R5 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 12 | zostaje | TAURON | 3.5 | 9 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33387 | I | R6 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 12 | zostaje | TAURON | 3.5 | 9 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33387 | I | R7 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 3.5 | 7 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33387 | I | R8 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 3.5 | 7 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33387 | I | R9 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 3.5 | 7 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33387 | I | R10 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 50 | 10 | zostaje | TAURON | 3.5 | 7 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33387 | I | R11 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 50 | 10 | zostaje | TAURON | 3.5 | 7 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33387 | I | R12 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 50 | 10 | zostaje | TAURON | 3.5 | 7 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33387 | I | R13 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 3.5 | 7 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33387 | II | R14 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 3.5 | 7 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33387 | II | R15 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo;Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 160 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 3.5 | 7 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33387 | II | R16 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 3.5 | 7 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33383 | II | R16A | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | M5 | wirowany | 1 | 100 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3.5 | 8 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33387 | II | R17 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo;Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 160 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 3.5 | 7 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33387 | II | R18 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3.5 | 7 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33387 | II | R19 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3.5 | 8 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33383 | II | R20 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 12 | zostaje | TAURON | 3.5 | 9 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33383 | II | R21 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 12 | zostaje | TAURON | 3.5 | 9 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33383 | II | R22 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 12 | zostaje | TAURON | 3.5 | 9 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33383 | II | R23 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 12 | zostaje | TAURON | 3.5 | 9 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33383 | II | R24 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | OUS | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 12 | zostaje | TAURON | 3.5 | 9 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33383 | II | R25 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 12 | zostaje | TAURON | 3.5 | 9 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33383 | II | R26 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 12 | zostaje | TAURON | 3.5 | 9 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33383 | I | R27 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 12 | zostaje | TAURON | 3.5 | 9 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33383 | I | R28 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 12 | zostaje | TAURON | 3.5 | 9 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33383 | I | R29 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 12 | zostaje | TAURON | 3.5 | 9 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33383 | I | R30 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 12 | zostaje | TAURON | 3.5 | 9 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33383 | I | R31 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 12 | zostaje | TAURON | 3.5 | 9 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33383 | I | R32 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 12 | zostaje | TAURON | 3.5 | 9 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33383 | I | R33 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 12 | zostaje | TAURON | 3.5 | 9 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33383 | I | R34 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 12 | zostaje | TAURON | 3.5 | 9 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33383 | I | R35 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 12 | zostaje | TAURON | 3.5 | 9 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33383 | I | R36 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3.5 | 7 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33383 | I | R37 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3.5 | 7 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33383 | I | R38 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 12 | zostaje | TAURON | 3.5 | 9 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33383 | I | R39 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3.5 | 7 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33383 | I | R40 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3.5 | 7 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33383 | I | R41 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3.5 | 7 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33383 | I | R42 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 12 | zostaje | TAURON | 3.5 | 9 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33383 | I | R43 | Rybnica Leśna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 12 | zostaje | TAURON | 3.5 | 9 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33382 | I | K1 | Rybnica Leśna | Kamionka | 4 | asfalt | Thorn Jet | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 7.5 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33382 | I | K2 | Rybnica Leśna | Kamionka | 4 | asfalt | Thorn Jet | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2 | 7.5 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33382 | I | K3 | Rybnica Leśna | Kamionka | 4 | asfalt | Thorn Jet | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2 | 7.5 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33382 | I | K4 | Rybnica Leśna | Kamionka | 4 | asfalt | Thorn Jet | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 80 | 10 | zostaje | TAURON | 2 | 9 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33382 | I | K5 | Rybnica Leśna | Kamionka | 4 | asfalt | Thorn Jet | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2 | 7.5 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33382 | I | K6 | Rybnica Leśna | Kamionka | 4 | asfalt | Thorn Jet | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2 | 8 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33382 | II | K7 | Rybnica Leśna | Kamionka | 4 | asfalt | Thorn Jet | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2 | 8 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33382 | II | K8 | Rybnica Leśna | Kamionka | 4 | asfalt | Thorn Jet | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 4 | 8 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33382 | II | K9 | Rybnica Leśna | Kamionka | 4 | asfalt | Thorn Jet | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 7 | 8 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33382 | II | K10 | Rybnica Leśna | Kamionka | 4 | asfalt | Thorn Jet | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 2 | 8 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33382 | II | K11 | Rybnica Leśna | Kamionka | 4 | asfalt | Thorn Jet | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 2 | 8 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33382 | II | K13 | Rybnica Leśna | Kamionka | 4 | asfalt | Thorn Jet | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2 | 7 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33382 | II | K14 | Rybnica Leśna | Kamionka | 4 | asfalt | Thorn Jet | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2 | 8 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda
WBW 33383 | II | B1 | Rybnica Leśna | boczna kościół | 3 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | jeden słup | 12 | zostaje | TAURON | 2 | 9 | 0.2 | 15° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33391 | I | W57 | Unisław Śląski | Wałbrzyska | 7 | asfalt | Schreder Sintra | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | M4 | stalowy | 1 | 40 | 11 | zostaje | gmina | 1.5 | 11 | 1.5 | 5° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33391 | I | W58 | Unisław Śląski | Wałbrzyska | 7 | asfalt | Schreder Sintra | wymiana |  | 150 | TAURON | 100 | M4 | stalowy | 1 | 40 | 11 | zostaje | gmina | 1.5 | 11 | 1.5 | 5° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 33396 | I | B1 | Unisław Śląski | boczna nr 138 -143 | 3.5 | asfalt | Schreder Sintra | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 50 | 10 | zostaje | TAURON | 2.5 | 7.5 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33431 | I | B2 | Unisław Śląski | boczna nr 138 -143 | 3.5 | asfalt | Schreder Sintra | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 50 | 10 | zostaje | TAURON | 2.5 | 7.5 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33431 | I | B3 | Unisław Śląski | boczna nr 138 -143 | 3.5 | asfalt | Schreder Sintra | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 50 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33431 | I | B4 | Unisław Śląski | boczna nr 138 -143 | 3.5 | asfalt | Schreder Sintra | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 2.5 | 7.5 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33431 | I | B5 | Unisław Śląski | boczna nr 138 -143 | 3.5 | asfalt | Schreder Sintra | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 50 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2.5 | 7.5 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33031 | I | N1 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Sinta | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 12 | zostaje | TAURON | 3 | 9 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33031 | I | N2 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 12 | zostaje | TAURON | 3 | 9 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33031 | I | N3 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 12 | zostaje | TAURON | 3 | 9 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33031 | I | N4 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 12 | zostaje | TAURON | 3 | 9 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33031 | I | N5 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | wirowany | 1 | 35 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 9 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33031 | I | N6 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 8.5 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33031 | I | N7 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 70 | 10 | zostaje | TAURON | 2 | 6.5 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33031 | I | N8 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 70 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 7 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33031 | I | N9 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 70 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 7 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33031 | I | N10 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 7 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33031 | I | N11 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 10 | zostaje | TAURON | 2 | 7 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33031 | I | N12 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 10 | zostaje | TAURON | 2 | 7 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33031 | I | N13 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 70 | 12 | zostaje | TAURON | 4 | 9 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33031 | I | N14 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 7 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33031 | I | N15 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 7 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33031 | I | N16 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 7 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33031 | I | N17 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 70 | 10 | zostaje | TAURON | 2 | 7 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33031 | I | N18 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 70 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 7 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33031 | I | N19 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 70 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 7 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33031 | I | N20 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 10 | zostaje | TAURON | 1 | 7 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33031 | II | N21 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 7 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33031 | II | N22 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 7 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33031 | II | N23 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 10 | zostaje | TAURON | 6 | 7 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33031 | II | N24 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 10 | zostaje | TAURON | 6 | 7 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33031 | II | N25 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | OUS | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 10 | zostaje | TAURON | 2 | 7 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33031 | II | N26 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 7 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33031 | II | N27 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 70 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 7 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33031 | I | N28 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 10 | zostaje | TAURON | 1 | 7 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33031 | I | N29 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 70 | 10 | zostaje | TAURON | 1 | 7 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33031 | I | N30 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 70 | 10 | zostaje | TAURON | 1 | 7 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33031 | I | N31 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 70 | 10 | zostaje | TAURON | 1 | 7 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33031 | I | N32 | Nowe Siodło | główna przez wies | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 70 | 10 | zostaje | TAURON | 1 | 7 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33232 | I | L1 | Łączna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Sinta | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33232 | I | L2 | Łączna | główna przez wies | 5 | asfalt | Elgo Luna | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 7 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33232 | I | L3 | Łączna | główna przez wies | 5 | asfalt | Elgo Luna | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 7 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33232 | I | L4 | Łączna | główna przez wies | 5 | asfalt | Elgo Luna | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 7 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33232 | I | L5 | Łączna | główna przez wies | 5 | asfalt | Elgo Luna | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 7 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33232 | I | L6 | Łączna | główna przez wies | 5 | asfalt | Elgo Luna | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 7 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33232 | II | L7 | Łączna | główna przez wies | 5 | asfalt | Elgo Luna | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 7 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33232 | II | L8 | Łączna | główna przez wies | 5 | asfalt | Elgo Luna | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 7 | 1 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33232 | II | L9 | Łączna | główna przez wies | 5 | asfalt | Elgo Luna | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 7 | 1 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33232 | II | L10 | Łączna | główna przez wies | 5 | asfalt | Schreder Sinta | wymiana |  | 100;100 | TAURON | 230 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 7 | 1 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33232 | II | L11 | Łączna | główna przez wies | 5 | asfalt | Elgo Luna | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 7 | 1 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33232 | II | L12 | Łączna | główna przez wies | 5 | asfalt | Elgo Luna | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 7 | 1 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33231 | I | L13 | Łączna | główna przez wies | 5 | asfalt | Elgo Luna | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 7 | 1 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33231 | I | L14 | Łączna | główna przez wies | 5 | asfalt | Elgo Luna | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 7 | 1 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33231 | I | L15 | Łączna | główna przez wies | 5 | asfalt | Elgo Luna | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 7 | 1 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33231 | II | L16 | Łączna | główna przez wies | 5 | asfalt | Elgo Luna | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 7 | 1 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33231 | II | L17 | Łączna | główna przez wies | 5 | asfalt | Elgo Luna | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 7 | 1 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33231 | II | L18 | Łączna | główna przez wies | 5 | asfalt | Elgo Luna | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 7 | 1 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33231 | II | L19 | Łączna | główna przez wies | 5 | asfalt | Elgo Luna | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 7 | 1 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33231 | II | L20 | Łączna | główna przez wies | 5 | asfalt | Elgo Luna | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 7 | 1 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33431 | I | M1 | Kowalowa | Malinowa | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 80 | 10 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33431 | I | M2 | Kowalowa | Malinowa | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 80 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33431 | I | M3 | Kowalowa | Malinowa | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 80 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33431 | I | M4 | Kowalowa | Malinowa | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 80 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33431 | I | M5 | Kowalowa | Malinowa | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 80 | 10 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33431 | I | M6 | Kowalowa | Malinowa | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 80 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33431 | I | M7 | Kowalowa | Malinowa | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 80 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33431 | I | M8 | Kowalowa | Malinowa | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 80 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33431 | I | M9 | Kowalowa | Malinowa | 4 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 80 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33431 | I | M10 | Kowalowa | Malinowa | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 80 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33431 | I | M11 | Kowalowa | Malinowa | 4 | asfalt | Schreder Sinta | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 80 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33336 | I | A1 | Kowalowa | Wałbrzyska | 7 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M4 | ŻN energetyczny | 1 | 45 | 12 | zostaje | TAURON | 1 | 9 | 0.2 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | AL. | soda | 4000
WBW 33431 | II | B1 | Kowalowa | Boczna nr 33 | 3 | gruntowa | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | jeden słup | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33022 | I | G1 | Golińsk | główna przez wies | 3.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | M6 | ŻN energetyczny | 1 | 50 | 10 | zostaje | TAURON | 0.5 | 7 | 0.2 | 20° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33022 | I | G2 | Golińsk | główna przez wies | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M6 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 12 | zostaje | TAURON | 1.5 | 9 | 0.2 | 20° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33022 | I | G3 | Golińsk | główna przez wies | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M6 | ŻN energetyczny | 1 | 100 | 12 | zostaje | TAURON | 1.5 | 9 | 0.2 | 20° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33022 | I | G4 | Golińsk | główna przez wies | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M6 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 1.5 | 7 | 0.2 | 20° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33022 | I | G5 | Golińsk | główna przez wies | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M6 | ŻN energetyczny | 1 | 80 | 10 | zostaje | TAURON | 1.5 | 7 | 0.2 | 20° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33022 | I | G6 | Golińsk | główna przez wies | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M6 | ŻN energetyczny | 1 | 80 | 12 | zostaje | TAURON | 1.5 | 9 | 0.2 | 20° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33022 | I | G7 | Golińsk | główna przez wies | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M6 | ŻN energetyczny | 1 | 80 | 10 | zostaje | TAURON | 6 | 6.5 | 0.2 | 20° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33022 | I | G8 | Golińsk | główna przez wies | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M6 | ŻN energetyczny | 1 | 80 | 12 | zostaje | TAURON | 3 | 9 | 0.2 | 20° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33022 | I | G9 | Golińsk | główna przez wies | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M6 | ŻN energetyczny | 1 | 80 | 10 | zostaje | TAURON | 1 | 7 | 0.2 | 20° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33022 | I | G10 | Golińsk | główna przez wies | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M6 | ŻN energetyczny | 1 | 80 | 12 | zostaje | TAURON | 4 | 9 | 0.2 | 20° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33022 | II | G11 | Golińsk | główna przez wies | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M6 | ŻN energetyczny | 1 | 80 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 7 | 0.2 | 20° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33022 | II | G12 | Golińsk | główna przez wies | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M6 | ŻN energetyczny | 1 | 80 | 10 | zostaje | TAURON | 2 | 7 | 0.2 | 20° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33022 | II | G13 | Golińsk | główna przez wies | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M6 | ŻN energetyczny | 1 | 80 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 7 | 0.2 | 20° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33022 | II | G14 | Golińsk | główna przez wies | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M6 | ŻN energetyczny | 1 | 80 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 7 | 0.2 | 20° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33022 | II | G15 | Golińsk | główna przez wies | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M6 | ŻN energetyczny | 1 | 80 | 10 | zostaje | TAURON | 6 | 7 | 0.2 | 20° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33022 | II | G16 | Golińsk | główna przez wies | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M6 | ŻN energetyczny | 1 | 80 | 12 | zostaje | TAURON | 4 | 9 | 0.2 | 20° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33022 | II | G17 | Golińsk | boczna nr 83 -89 | 3 | gruntowa | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 80 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 7 | 0.2 | 20° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33022 | II | G18 | Golińsk | boczna nr 83 -89 | 3 | gruntowa | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 80 | 10 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 0.2 | 20° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33022 | II | G19 | Golińsk | boczna nr 83 -89 | 3 | gruntowa | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 80 | 10 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 0.2 | 20° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33022 | II | G20 | Golińsk | boczna nr 83 -89 | 3 | gruntowa | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 0.2 | 20° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
|  |  | Golińsk | dz. nr 74/5 | 3 | gruntowa | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 1 |  | 0.2 | 20° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
|  |  | Golińsk | dz. nr 134/4 | 3 | gruntowa | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 1 |  | 0.2 | 20° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33471 | I | L1 | Sokołowsko | Szkolna | 4 | asfalt | Schreder Sinta | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 9 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33471 | I | L2 | Sokołowsko | Szkolna | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 9 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33471 | I | L3 | Sokołowsko | Szkolna | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 9 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33471 | I | U1 | Sokołowsko | Unisławska | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M6 | wirowany | 1 | 50 | 10.5 | zostaje | TAURON | 0.5 | 9 | 0.5 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33471 | I | U2 | Sokołowsko | Unisławska | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M6 | wirowany | 1 | 50 | 10.5 | zostaje | TAURON | 0.5 | 9 | 0.5 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33471 | I | U3 | Sokołowsko | Unisławska | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M6 | ŻN energetyczny | 1 | 50 | 10 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 0.5 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33471 | I | U4 | Sokołowsko | Unisławska | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M6 | wirowany | 1 | 35 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 0.5 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33471 | I | U5 | Sokołowsko | Unisławska | 3.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | M6 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 10 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 0.5 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33471 | I | U6 | Sokołowsko | Unisławska | 3.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | M6 | wirowany | 1 | 35 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2 | 8 | 0.5 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33471 | I | U7 | Sokołowsko | Unisławska | 3.5 | asfalt | Thorn Jet | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M6 | wirowany | 1 | 35 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2 | 8 | 0.5 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33471 | I | U8 | Sokołowsko | Unisławska | 3.5 | asfalt | Thorn Jet | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M6 | wirowany | 1 | 35 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2 | 8 | 0.5 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33471 | I | U9 | Sokołowsko | Unisławska | 3.5 | asfalt | Thorn Jet | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M6 | wirowany | 1 | 35 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2 | 8 | 0.5 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33442 | I | S1 | Sokołowsko | Słoneczna | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33442 | I | S2 | Sokołowsko | Słoneczna | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 5 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33442 | I | S3 | Sokołowsko | Słoneczna | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33442 | I | S4 | Sokołowsko | Słoneczna | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 80 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33442 | I | S5 | Sokołowsko | Słoneczna | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 80 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33442 | II | S6 | Sokołowsko | Słoneczna | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 80 | 10 | zostaje | TAURON | 2 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33442 | II | S7 | Sokołowsko | Słoneczna | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 80 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33442 | II | S8 | Sokołowsko | Słoneczna | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 80 | 10.5 | zostaje | TAURON | 4 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33442 | II | S9 | Sokołowsko | Słoneczna | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 80 | 10.5 | zostaje | TAURON | 4 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33442 | II | S10 | Sokołowsko | Słoneczna | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 80 | 10.5 | zostaje | TAURON | 4 | 8 | 0.2 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | II | B1 | Mieroszów | Wałbrzyska boczna osiedle nr 6 -8 | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 7.5 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | II | B2 | Mieroszów | Wałbrzyska boczna osiedle nr 6 -8 | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 7.5 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | II | B3 | Mieroszów | Wałbrzyska boczna osiedle nr 6 -8 | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 7.5 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | II | B4 | Mieroszów | Wałbrzyska boczna osiedle nr 6 -8 | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | II | B5 | Mieroszów | Wałbrzyska boczna osiedle nr 6 -8 | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | II | B6 | Mieroszów | Wałbrzyska boczna osiedle nr 6 -8 | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | II | B7 | Mieroszów | Wałbrzyska boczna osiedle nr 6 -8 | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | II | B8 | Mieroszów | Wałbrzyska boczna osiedle nr 6 -8 | 3.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | I | B9 | Mieroszów | Wałbrzyska boczna osiedle nr 6 -8 | 3.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | I | B10 | Mieroszów | Wałbrzyska boczna osiedle nr 6 -8 | 3.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | I | B11 | Mieroszów | Wałbrzyska boczna osiedle nr 6 -8 | 3.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | I | B12 | Mieroszów | Wałbrzyska boczna osiedle nr 6 -8 | 3.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | I | B13 | Mieroszów | Wałbrzyska boczna osiedle nr 6 -8 | 3.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | II | B14 | Mieroszów | Wałbrzyska boczna osiedle nr 6 -8 | 3.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33121 | II | L1 | Mieroszów | Leśna | 4 | asfalt | Elgo Leda | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | budynek | 1 | 40 | 0 | zostaje | TAURON | 1 | 7.5 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33121 | II | L2 | Mieroszów | Leśna | 4 | asfalt | Elgo Leda | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | budynek | 1 | 40 | 0 | zostaje | TAURON | 1 | 7.5 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | III | L23 | Mieroszów | Leśna | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | III | L24 | Mieroszów | Leśna | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | III | L25 | Mieroszów | Leśna | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | III | L26 | Mieroszów | Leśna | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | III | L27 | Mieroszów | Leśna | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | III | L28 | Mieroszów | Leśna | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | III | L29 | Mieroszów | Leśna | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | III | L30 | Mieroszów | Leśna | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | III | L31 | Mieroszów | Leśna | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | III | L32 | Mieroszów | Leśna | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | III | L33 | Mieroszów | Leśna | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | III | L34 | Mieroszów | Leśna | 4 | asfalt | LED | zostaje |  | 55 | gmina | 55 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | asxn | LED
WBW 33112 | II | P1 | Mieroszów | Powstańców | 4.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33112 | II | P2 | Mieroszów | Powstańców | 4.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33112 | II | P3 | Mieroszów | Powstańców | 4.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33112 | II | P4 | Mieroszów | Powstańców | 4.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33112 | II | P5 | Mieroszów | Powstańców | 4.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33112 | II | P6 | Mieroszów | Powstańców | 4.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33112 | II | P7 | Mieroszów | Powstańców | 4.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33112 | II | P8 | Mieroszów | Powstańców | 4.5 | bruk | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33112 | I | P9 | Mieroszów | Powstańców | 4.5 | bruk | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33112 | I | P10 | Mieroszów | Powstańców | 4.5 | bruk | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33112 | I | P11 | Mieroszów | Powstańców | 4.5 | bruk | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33112 | I | P12 | Mieroszów | Powstańców | 4.5 | bruk | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33112 | I | P13 | Mieroszów | Powstańców | 4.5 | bruk | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33112 | II | P14 | Mieroszów | Powstańców | 4.5 | bruk | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33112 | II | P15 | Mieroszów | Powstańców | 4.5 | bruk | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33112 | II | P16 | Mieroszów | Powstańców | 4.5 | bruk | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33112 | II | P17 | Mieroszów | Powstańców | 4.5 | bruk | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33112 | II | P18 | Mieroszów | Powstańców | 4.5 | bruk | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33112 | II | P19 | Mieroszów | Powstańców | 4.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33112 | II | P20 | Mieroszów | Powstańców | 4.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33112 | II | P21 | Mieroszów | Powstańców | 4.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33112 | II | P22 | Mieroszów | Powstańców | 4.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33112 | II | P23 | Mieroszów | Powstańców | 4.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33112 | II | P24 | Mieroszów | Powstańców | 4.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33112 | II | P25 | Mieroszów | Powstańców | 4.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 30311 | II | L1 | Mieroszów | Łąkowa | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 35 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2.5 | 7.5 | 1 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 30311 | II | L2 | Mieroszów | Łąkowa | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 12 | zostaje | TAURON | 2.5 | 9 | 1 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 30311 | II | L3 | Mieroszów | Łąkowa | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 12 | zostaje | TAURON | 2.5 | 9 | 1 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 30311 | II | L4 | Mieroszów | Łąkowa | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 12 | zostaje | TAURON | 2.5 | 9 | 1 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 30311 | II | L5 | Mieroszów | Łąkowa | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 12 | zostaje | TAURON | 2.5 | 9 | 1 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 30311 | II | L6 | Mieroszów | Słoneczna | 5 | asfalt | Elgo Strada;Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 330 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 12 | zostaje | TAURON | 2.5 | 9 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 30311 | II | L7 | Mieroszów | Słoneczna | 5 | asfalt | Elgo Strada;Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 330 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 12 | zostaje | TAURON | 2.5 | 9 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 30311 | II | L8 | Mieroszów | Słoneczna | 5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 12 | zostaje | TAURON | 2.5 | 9 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33121 | II | K1 | Mieroszów | Wysoka | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33121 | II | K2 | Mieroszów | Wysoka | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33121 | II | K3 | Mieroszów | Wysoka | 3.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33121 | I | K4 | Mieroszów | Wysoka | 3.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33121 | I | K5 | Mieroszów | Wysoka | 3.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33121 | I | K6 | Mieroszów | Wysoka | 3.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33121 | I | K7 | Mieroszów | Wysoka | 3.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33121 | I | K8 | Mieroszów | Wysoka | 3.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33121 | I | K9 | Mieroszów | Wysoka | 3.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33121 | I | K10 | Mieroszów | Wysoka | 3.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33121 | I | K11 | Mieroszów | Wysoka | 3.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33121 | I | K12 | Mieroszów | Wysoka | 3.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33121 | I | K13 | Mieroszów | Wysoka | 3.5 | asfalt | Thorn Jet | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33121 | I | K14 | Mieroszów | Wysoka | 3.5 | asfalt | Thorn Jet | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33121 | I | K15 | Mieroszów | Wysoka | 3.5 | asfalt | Thorn Jet | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33121 | I | K16 | Mieroszów | Wysoka | 3.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33121 | I | K17 | Mieroszów | Wysoka | 3.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33121 | I | K18 | Mieroszów | Wysoka | 3.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33121 | I | K19 | Mieroszów | Wysoka | 3.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33121 | I | K20 | Mieroszów | Wysoka | 3.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33121 | I | K21 | Mieroszów | Wysoka | 3.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1.5 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 30311 | II | R1 | Mieroszów | Robotnicza | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8.5 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 30311 | II | R2 | Mieroszów | Robotnicza | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8.5 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 30311 | II | R3 | Mieroszów | Robotnicza | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8.5 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 30311 | II | W1 | Mieroszów | Wiejska | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | Tauron | 80 | M6 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | Taruron | 2.5 | 9 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | W2 | Mieroszów | Wiejska | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | Tauron | 80 | M6 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | Taruron | 2.5 | 9 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | W3 | Mieroszów | Wiejska | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | Tauron | 80 | M6 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | Taruron | 2.5 | 9 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | W4 | Mieroszów | Wiejska | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | Tauron | 80 | M6 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | Taruron | 2.5 | 9 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | W5 | Mieroszów | Wiejska | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | Tauron | 80 | M6 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | Taruron | 2.5 | 9 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | W6 | Mieroszów | Wiejska | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | Tauron | 80 | M6 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | Taruron | 2.5 | 9 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | W7 | Mieroszów | Wiejska | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | Tauron | 80 | M6 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | Taruron | 2.5 | 9 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | W8 | Mieroszów | Wiejska | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | Tauron | 80 | M6 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | Taruron | 2.5 | 9 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | W9 | Mieroszów | Wiejska | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | Tauron | 80 | M6 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | Taruron | 2.5 | 9 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | W10 | Mieroszów | Wiejska | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | Tauron | 80 | M6 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | Taruron | 2.5 | 9 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | W11 | Mieroszów | Wiejska | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | Tauron | 80 | M6 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | Taruron | 2.5 | 9 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | W12 | Mieroszów | Wiejska | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | Tauron | 80 | M6 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | Taruron | 2.5 | 9 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | W13 | Mieroszów | Wiejska | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | Tauron | 80 | M6 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | Taruron | 2.5 | 9 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | W14 | Mieroszów | Wiejska | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | Tauron | 80 | M6 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | Taruron | 2.5 | 9 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | W15 | Mieroszów | Wiejska | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | Tauron | 80 | M6 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | Taruron | 2.5 | 9 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | W16 | Mieroszów | Wiejska | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | Tauron | 80 | M6 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | Taruron | 2.5 | 9 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | S1 | Mieroszów | Szpitalna | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8.5 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 30311 | II | S2 | Mieroszów | Szpitalna | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8.5 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 30311 | II | S3 | Mieroszów | Szpitalna | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8.5 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 30311 | II | S4 | Mieroszów | Szpitalna | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8.5 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 30311 | II | S5 | Mieroszów | Szpitalna | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8.5 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 30311 | II | S6 | Mieroszów | Szpitalna | 5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8.5 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 30311 | II | P1 | Mieroszów | Wojska Polskiego | 5 | asfalt | LED | wymiana |  | 50 | gmina | 50 | P4 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | LED
WBW 30311 | II | P2 | Mieroszów | Wojska Polskiego | 5 | asfalt | LED | wymiana |  | 50 | gmina | 50 | P4 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | P3 | Mieroszów | Wojska Polskiego | 5 | asfalt | LED | wymiana |  | 50 | gmina | 50 | P4 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | P4 | Mieroszów | Wojska Polskiego | 5 | asfalt | LED | wymiana |  | 50 | gmina | 50 | P4 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | P5 | Mieroszów | Wojska Polskiego | 5 | asfalt | LED | wymiana |  | 50 | gmina | 50 | P4 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | P6 | Mieroszów | Wojska Polskiego | 5 | asfalt | LED | wymiana |  | 50 | gmina | 50 | P4 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | P7 | Mieroszów | Wojska Polskiego | 5 | asfalt | LED | wymiana |  | 50 | gmina | 50 | P4 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | P8 | Mieroszów | Wojska Polskiego | 5 | asfalt | LED | wymiana |  | 50 | gmina | 50 | P4 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | P9 | Mieroszów | Wojska Polskiego | 5 | asfalt | LED | wymiana |  | 50 | gmina | 50 | P4 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | P10 | Mieroszów | Wojska Polskiego | 5 | asfalt | LED | wymiana |  | 50 | gmina | 50 | P4 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | P11 | Mieroszów | Wojska Polskiego | 5 | asfalt | LED | wymiana |  | 50 | gmina | 50 | P4 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | P12 | Mieroszów | Wojska Polskiego | 5 | asfalt | LED | wymiana |  | 50 | gmina | 50 | P4 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | P13 | Mieroszów | Wojska Polskiego | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda | 4000
WBW 30311 | II | P14 | Mieroszów | Wojska Polskiego | 5 | asfalt | LED | wymiana |  | 50 | gmina | 50 | P4 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | P15 | Mieroszów | Wojska Polskiego | 5 | asfalt | LED | wymiana |  | 50 | gmina | 50 | P4 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | P16 | Mieroszów | Wojska Polskiego | 5 | asfalt | LED | wymiana |  | 50 | gmina | 50 | P4 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | P17 | Mieroszów | Wojska Polskiego | 5 | asfalt | LED | wymiana |  | 50 | gmina | 50 | P4 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | P18 | Mieroszów | Wojska Polskiego | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda | 4000
WBW 30311 | II | P19 | Mieroszów | Wojska Polskiego | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda | 4000
WBW 30311 | II | P20 | Mieroszów | Wojska Polskiego | 5 | asfalt | LED | wymiana |  | 50 | gmina | 50 | P4 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | P21 | Mieroszów | Wojska Polskiego | 5 | asfalt | LED | wymiana |  | 50 | gmina | 50 | P4 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | P22 | Mieroszów | Wojska Polskiego | 5 | asfalt | LED | wymiana |  | 50 | gmina | 50 | P4 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | P23 | Mieroszów | Wojska Polskiego | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda | 4000
WBW 30311 | II | P24 | Mieroszów | Wojska Polskiego | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda | 4000
WBW 30311 | II | P25 | Mieroszów | Wojska Polskiego | 5 | asfalt | LED | wymiana |  | 50 | gmina | 50 | P4 | stalowy | 1 | 35 | 8 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 1.5 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda
WBW 30311 | II | S1 | Mieroszów | Strzelców | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 35 | 10.5 | zostaje | TAURON | 0.5 | 8 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 30311 | II | S2 | Mieroszów | Strzelców | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 35 | 10.5 | zostaje | TAURON | 0.5 | 8 | 1 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 30311 | II | S3 | Mieroszów | Strzelców | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 35 | 10.5 | zostaje | TAURON | 0.5 | 8 | 1 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 30311 | II | M1 | Mieroszów | Mickiewicza | 7 | asfalt | Schreder Sintra | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | M4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 0.5 | 8.5 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 30311 | II | M2 | Mieroszów | Mickiewicza | 7 | asfalt | Schreder Sintra | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | M4 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 0.5 | 8.5 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
SOU Mickiewicza | I | O1 | Mieroszów | Słowaciego | 5 | asfalt | Schreder Sintra | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M6 | wirowany | 1 | 35 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
SOU Mickiewicza | I | O2 | Mieroszów | Słowaciego | 5 | asfalt | Schreder Sintra | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M6 | wirowany | 1 | 35 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
SOU Mickiewicza | I | O3 | Mieroszów | Słowaciego | 5 | asfalt | Schreder Sintra | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M6 | wirowany | 1 | 35 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
SOU Mickiewicza | I | O4 | Mieroszów | Słowaciego | 5 | asfalt | Schreder Sintra | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M6 | wirowany | 1 | 35 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
SOU Mickiewicza | I | O5 | Mieroszów | Słowaciego | 5 | asfalt | Schreder Sintra | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M6 | wirowany | 1 | 35 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
SOU Mickiewicza | I | O6 | Mieroszów | Słowaciego | 5 | asfalt | Schreder Sintra | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M6 | wirowany | 1 | 35 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33103 | II | Z1 | Mieroszów | Żeromskiego | 5 | asfalt | Schreder Sintra | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | stalowy | 1 | 35 | 7 | zostaje | TAURON | 2.5 | 9 | 1 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda | 4000
WBW 33103 | II | Z2 | Mieroszów | Żeromskiego | 5 | asfalt | Schreder Sintra | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | stalowy | 1 | 35 | 7 | zostaje | TAURON | 2.5 | 9 | 1 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda | 4000
WBW 33103 | II | Z3 | Mieroszów | Żeromskiego | 5 | asfalt | Schreder Sintra | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | stalowy | 1 | 35 | 7 | zostaje | TAURON | 2.5 | 9 | 1 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda | 4000
WBW 33103 | II | Z4 | Mieroszów | Żeromskiego | 5 | asfalt | Schreder Sintra | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | budynek | 1 | 35 | 7 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8 | 1 | 10° | zostaje | budynek | kablowa | Yaky | soda | 4000
WBW 33103 | II | Z5 | Mieroszów | Żeromskiego | 5 | asfalt | Schreder Sintra | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | stalowy | 1 | 35 | 7 | zostaje | TAURON | 2.5 | 9 | 1 | 10° | zostaje | szczyt słupa | kablowa | Yaky | soda | 4000
WBW 33103 | II | Z6 | Mieroszów | Żeromskiego | 5 | asfalt | Schreder Sintra | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 10 | zostaje | TAURON | 1 | 8.5 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33103 | II | Z7 | Mieroszów | Żeromskiego | 5 | asfalt | Schreder Sintra | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 10 | zostaje | TAURON | 1 | 8.5 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33103 | II | Z8 | Mieroszów | Żeromskiego | 5 | asfalt | Elgo Strada;Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 330 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 10 | zostaje | TAURON | 1 | 8.5 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33103 | II | Z9 | Mieroszów | Żeromskiego | 5 | asfalt | Schreder Sintra | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 10 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8.5 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33103 | II | Z10 | Mieroszów | Żeromskiego | 5 | asfalt | Schreder Sintra | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 10 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8.5 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33103 | II | Z11 | Mieroszów | Żeromskiego | 5 | asfalt | Schreder Sintra | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 10 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8.5 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33103 | II | Z12 | Mieroszów | Żeromskiego | 5 | asfalt | Schreder Sintra | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 10 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8.5 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33103 | II | Z13 | Mieroszów | Żeromskiego | 5 | asfalt | Schreder Sintra | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 10 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8.5 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33103 | II | Z14 | Mieroszów | Żeromskiego | 5 | asfalt | Schreder Sintra | wymiana |  | 100 | TAURON | 115 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 10 | zostaje | TAURON | 2.5 | 8.5 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
|  | K1 | Mieroszów | Krótka | 3.5 | asfalt | Elgo Leda | wymiana |  | 70 | TAURON | 100 | P4 | budynek | 1 | 40 | 6 | zostaje | TAURON | 1 | 6 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
|  | K2 | Mieroszów | Krótka | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | pod linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
|  | K3 | Mieroszów | Krótka | 3.5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | budynek | 1 | 40 | 6 | zostaje | TAURON | 1 | 6 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW 33103 | II | G2 | Mieroszów | Ogrodowa | 3.5 | kostka | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 10 | zostaje | TAURON | 0.5 | 8 | 0.5 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33103 | II | G3 | Mieroszów | Ogrodowa | 3.5 | kostka | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 35 | 10.5 | zostaje | TAURON | 0.5 | 8 | 0.5 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33103 | II | G4 | Mieroszów | Ogrodowa | 3.5 | kostka | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 35 | 10.5 | zostaje | TAURON | 0.5 | 8 | 0.5 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33103 | II | G5 | Mieroszów | Ogrodowa | 3.5 | kostka | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 35 | 10.5 | zostaje | TAURON | 0.5 | 8 | 0.5 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33103 | II | G6 | Mieroszów | Ogrodowa | 3.5 | kostka | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | ŻN energetyczny | 1 | 35 | 10 | zostaje | TAURON | 0.5 | 8 | 0.5 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33103 | III | P1 | Mieroszów | Parkowa | 4.5 | asfalt | Elgo Strada;Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 330 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 8.5 | 0.5 | 20° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | III | P2 | Mieroszów | Parkowa | 4.5 | asfalt | Elgo Strada;Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 330 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 8.5 | 0.5 | 20° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | III | P3 | Mieroszów | Parkowa | 4.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 8.5 | 0.5 | 20° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | III | P4 | Mieroszów | Parkowa | 4.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 8.5 | 0.5 | 20° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | III | P5 | Mieroszów | Parkowa | 4.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 8.5 | 0.5 | 20° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | III | P6 | Mieroszów | Parkowa | 4.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 8.5 | 0.5 | 20° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | III | P7 | Mieroszów | Parkowa | 4.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 1 | 8.5 | 0.5 | 20° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | III | P8 | Mieroszów | Parkowa | 4.5 | asfalt | Elgo Strada;Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 330 | P4 | stalowy | 1 | 40 | 8 | zostaje | TAURON | 1 | 8.5 | 0.5 | 20° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | III | P9 | Mieroszów | Parkowa | 4.5 | asfalt | Elgo Strada;Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 330 | P4 | stalowy | 1 | 40 | 8 | zostaje | TAURON | 1 | 8.5 | 0.5 | 20° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | III | P10 | Mieroszów | Parkowa | 4.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | drewniany | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 1 | 8.5 | 0.5 | 20° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | III | P11 | Mieroszów | Parkowa | 4.5 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 80 | P4 | drewniany | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 1 | 8.5 | 0.5 | 20° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33103 | II | E1 | Mieroszów | Kościelna | 5 | bruk | Schreder Opalo;Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 160 | M6 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 0.5 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | II | E2 | Mieroszów | Kościelna | 5 | bruk | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M6 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 0.5 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | II | E3 | Mieroszów | Kościelna | 5 | bruk | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M6 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 0.5 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | II | E4 | Mieroszów | Kościelna | 5 | bruk | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M6 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 0.5 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | II | E5 | Mieroszów | Kościelna | 5 | bruk | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M6 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 0.5 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33112 | II | E6 | Mieroszów | Kościelna | 5 | bruk | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M6 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 0.5 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33031 | I | T1 | Mieroszów | Sportowa | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 80 | 10.5 | zostaje | TAURON | 6 | 7 | 1.5 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33031 | I | T2 | Mieroszów | Sportowa | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 80 | 10.5 | zostaje | TAURON | 6 | 7 | 1.5 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33031 | I | T3 | Mieroszów | Sportowa | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 80 | 10.5 | zostaje | TAURON | 6 | 7 | 1.5 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33031 | I | T4 | Mieroszów | Sportowa | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 80 | 10 | zostaje | TAURON | 6 | 7 | 1.5 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33031 | I | T5 | Mieroszów | Sportowa | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 80 | 10 | zostaje | TAURON | 6 | 7 | 1.5 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33303 | II | T6 | Mieroszów | Sportowa | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | wirowany | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 1.5 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33303 | II | T7 | Mieroszów | Sportowa | 5 | asfalt | Thorn Jet | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 1.5 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33303 | II | T8 | Mieroszów | Sportowa | 5 | asfalt | Thorn Jet | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 1.5 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33303 | II | T9 | Mieroszów | Sportowa | 5 | asfalt | Thorn Jet | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 1.5 | 10° | zostaje | pod linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33303 | I | T10 | Mieroszów | Sportowa | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33303 | I | T11 | Mieroszów | Sportowa | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 4 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33303 | I | T12 | Mieroszów | Sportowa | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33303 | I | T13 | Mieroszów | Sportowa | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10 | zostaje | TAURON | 4 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW 33303 | II | T14 | Mieroszów | Sportowa | 5 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | M5 | ŻN energetyczny | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 4 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | al. | soda | 4000
WBW Nad Potokiem | II | F1 | Mieroszów | Przejazd | 3.5 | bruk | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW Nad Potokiem | II | F2 | Mieroszów | Przejazd | 3.5 | bruk | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW Nad Potokiem | II | F3 | Mieroszów | Przejazd | 3.5 | bruk | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW Nad Potokiem | II | F4 | Mieroszów | Przejazd | 3.5 | bruk | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 40 | 10.5 | zostaje | TAURON | 1 | 8 | 0.2 | 10° | wymiana | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 3304 | II | J1 | Mieroszów | Armii Krajowej | 3.5 | płytki | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 35 | 10.5 | zostaje | TAURON | 0.5 | 9 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 3304 | II | J2 | Mieroszów | Armii Krajowej | 3.5 | płytki | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 35 | 10.5 | zostaje | TAURON | 0.5 | 9 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 3304 | II | J3 | Mieroszów | Armii Krajowej | 3.5 | płytki | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 35 | 10.5 | zostaje | TAURON | 0.5 | 9 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 3304 | II | J4 | Mieroszów | Armii Krajowej | 3.5 | płytki | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 80 | P4 | wirowany | 1 | 35 | 10.5 | zostaje | TAURON | 0.5 | 9 | 1 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33103 | II | P1 | Mieroszów | Polna | 5 | bruk | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | TAURON | 165 | P4 | wirowany | 1 | jeden słup | 10.5 | zostaje | TAURON | 3 | 8 | 0.5 | 10° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda | 4000
WBW 33103 | IV | M1 | Mieroszów | Mała | 4 | asfalt | Schreder Opalo | wymiana |  | 70 | TAURON | 100 | P4 | budynek | 1 | jeden słup | 7 | zostaje | budynek | 1 | 7 | 1 | 10° | zostaje | budynek | napowietrzna | wydzielona | soda | 4000
WBW Nad Potokiem | I | P1 | Mieroszów | Podgórze | 4 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | PGE | 165 | P4 | budynek | 1 | 40 | 8 | zostaje | budynek | 1 | 8 | 0.5 | 5° | zostaje | budynek | napowietrzna | asxn | soda
WBW Nad Potokiem | I | N6 | Mieroszów | Nad Potokiem | 3 | asfalt | Elgo Strada | wymiana |  | 150 | Tauron | 165 | P4 | wirowany | 1 | 35 | 10.5 | zostaje | Tauron | 2.5 | 8 | 1 | 5° | zostaje | nad linią | napowietrzna | asxn | soda
[8 empty] | Razem: | 90

## Tabela doboru opraw
TABELA DOBORU URZĄDZEŃ
Numer sytuacji oświetleniowej | Miejscowość | Ulica | Ilość opraw do wymiany | Typ oprawy | Klasa oświetleniowa drogi | Szerokość drogi (m) | Odległość pomiędzy słupami (m) | Odległość od krawędzi jezdni (m) | Wysokość oprawy (m) | Długość wysięgnika (m) | Typ oprawy | Moc jednostkowa oprawy [W] | Strumień jednostkowy z oprawy [lm] | Moc łączna opraw [W] | Łączny strumien opraw [lm]
1 | Rybnica Leśna | główna przez wieś | 1 | uliczna | M5 | 5 | 40 | 3.5 | - | - |  |  |  | 0 | 0
2 | Rybnica Leśna | główna przez wieś | 1 | uliczna | M5 | 5 | 40 | 3.5 | - | - |  |  |  | 0 | 0
3 | Rybnica Leśna | główna przez wieś - koło kościoła (dz. nr 236/2) | 1 | uliczna | M5 | 5 | 40 | 3.5 | - | - |  |  |  | 0 | 0
4 | Rybnica Leśna | główna przez wieś - do 85 (dz. 330/1) | 1 | uliczna | M5 | 5 | 40 | 3.5 | - | - |  |  |  | 0 | 0
5 | Łączna | główna przez wieś | 1 | uliczna | M5 | 5 | 100 | 4 | - | - |  |  |  | 0 | 0
6 | Łączna | główna przez wieś | 1 | uliczna | M5 | 5 | 100 | 4 | - | - |  |  |  | 0 | 0
7 | Łączna | główna przez wieś | 1 | uliczna | M5 | 5 | 100 | 4 | - | - |  |  |  | 0 | 0
8 | Sokołowsko | Różana | 1 | uliczna | P4 | 3 | 40 | 2.5 | 8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0
9 | Sokołowsko | Różana | 1 | uliczna | P4 | 3 | 40 | 2.5 | 8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0
10 | Sokołowsko | Różana | 1 | uliczna | P4 | 3 | 40 | 2.5 | 8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0
11 | Sokołowsko | Różana | 1 | uliczna | P4 | 3 | 40 | 2.5 | 8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0
12 | Sokołowsko | Różana | 1 | uliczna | P4 | 3 | 40 | 2.5 | 8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0
13 | Sokołowsko | Różana | 1 | uliczna | P4 | 3 | 40 | 2.5 | 8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0
14 | Sokołowsko | Różana | 1 | uliczna | P4 | 3 | 40 | 2.5 | 8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0
15 | Sokołowsko | Różana | 1 | uliczna | P4 | 3 | 40 | 2.5 | 8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0
16 | Sokołowsko | Różana | 1 | uliczna | P4 | 3 | 40 | 2.5 | 8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0
17 | Sokołowsko | Osiedle | 1 | uliczna | P4 | 3 | 40 | 3 | 7.5 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0
18 | Sokołowsko | Osiedle | 1 | uliczna | P4 | 3 | 80 | 2 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0
19 | Sokołowsko | Osiedle | 1 | uliczna | P4 | 3 | 80 | 2 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0
20 | Sokołowsko | Osiedle | 1 | uliczna | P4 | 3 | 80 | 2 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0
21 | Sokołowsko | Osiedle | 1 | uliczna | P4 | 3 | 80 | 2 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0
22 | Sokołowsko | Parkowa | 1 | uliczna | P4 | 4 | 40 | 1 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0
23 | Sokołowsko | Pocztowa | 1 | uliczna | P4 | 4 | 40 | - | - | - |  |  |  | 0 | 0
24 | Sokołowsko | Pocztowa | 1 | uliczna | P4 | 4 | 40 | - | - | - |  |  |  | 0 | 0
25 | Sokołowsko | Pocztowa | 1 | uliczna | P4 | 4 | 40 | 1 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0
26 | Sokołowsko | Pocztowa | 1 | uliczna | P4 | 4 | 40 | 3 | 8 | 1 |  |  |  | 0 | 0
27 | Sokołowsko | Pocztowa dz. nr 26/3 | 1 | uliczna | M6 | 3.5 | 40 | 2 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0
28 | Sokołowsko | boczna przy nr 4 | 1 | uliczna | P5 | 3.5 | jeden słup | 4 | 8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0
29 | Sokołowsko | boczna przy Słonecznej | 1 | uliczna | P5 | 3.5 | jeden słup | 3 | 8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0
30 | Sokołowsko | boczna przy Słonecznej | 1 | uliczna | P5 | 3.5 | jeden słup | 3 | 8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0
31 | Mieroszów | Leśna | 1 | uliczna | P4 | 4 | 40 | 1 | 8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0
32 | Mieroszów | Wysoka | 1 | uliczna | P4 | 3.5 | 40 | 1.5 | 8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0
33 | Mieroszów | Strzelców-dz. nr 524 | 1 | uliczna | P4 | 4 | 35 | 0.5 | 8 | 1 |  |  |  | 0 | 0
34 | Mieroszów | Kopernika | 1 | uliczna | M5 | 5 | 40 | 2 | 8 | 1 |  |  |  | 0 | 0
35 | Unisław Śląski | Senior+ | 1 | uliczna | P4 | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 | 0
36 | Mieroszów | Kościelna | 1 | uliczna | M7 | 5 | 40 | - | - | - |  |  |  | 0 | 0
37 | Mieroszów | Kościelna | 1 | uliczna | M8 | 6 | 40 | - | - | - |  |  |  | 0 | 0
38 | Unisław Śląski | Krygwiza - dz. nr 319 | 2 | uliczna | P4 | 3.5 |  | - | - | - |  |  |  | 0 | 0
39 | Łączna | główna przez wies | 2 | uliczna | M5 | 5 | 100 | 4 | - | - |  |  |  | 0 | 0
40 | Mieroszów | Ogrodowa | 2 | uliczna | P4 | 3.5 | 35 | 0.5 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0
41 | Mieroszów | Kościelna | 2 | uliczna | M6 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | 0 | 0
42 | Mieroszów | Polna dz. 385/19 | 1 | uliczna | P4 | 5 | - | 3 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0
43 | Mieroszów - baza ZGKiM | Wolności 27a | 2 | uliczna | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 | 0
44 | Kowalowa | Szkoła Podstawowa | 3 | uliczna | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 | 0
45 | MCK | Sportowa stadion+Hoża teren | 9 | uliczna | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 | 0
46 | Golińsk | Oczyszczalnia ścieków | 30 | uliczna | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | Razem | 0 | 0
[11 empty] | Łączna moc zaoferowanych opraw [W] |  |  | 0
[11 empty] | Średnia wydajność zaoferowanych opraw [lm/W] |  |  | #DIV/0!
[11 empty] | Maksymalna dopuszczalna moc opraw zaoferowanych [W] |  |  | 12000
[11 empty] | Minimalna średnia wydajność opraw [lm/W] |  |  | 140

## Instrukcja
W arkuszu Tabela należy wypełnić wszystkie pola zaznaczone kolorem żółtym opisujące parametry techniczne opraw oświetleniowych: typ oprawy, moc jednostkowa oprawy [W], strumień świetlny [lm], typ sterownika systemu sterowania oświetleniem
Pola podświetlone na zielono, czyli łączna moc opraw [W], łączny strumień opraw [lm], średnia wydajność oświetlenia [lm/W] zostaną wyliczone przez arkus kalkulacyjny
Oferta zostanie odrzucona, jeżeli oferowana moc łączna opraw będzie większa niż 12 000 W
Oferta zostanie odrzucona, jeżeli oferowana średnia wydajność świetlna opraw będzie mniejsza niż 140 lm/W
Wykonawca wykona obliczenia fotometryczne zgodnie z tabelą TABELA DOBORU URZĄDZEŃ dla opraw ulicznych, która zawiera informację dotyczącą ich lokalizacji. Dobrane przez Wykonawcę oprawy muszą zapewnić parametry oświetlenia zgodne normą PN-EN 13201:2016. Wykonawca nie może zmieniać następujących parametrów obliczeń to znaczy: szerokości drogi, ilości pasów jezdni równą 2, lokalizacji słupów, typu nawierzchni R3 q0=0,07, współczynnika utrzymania równego 0,8, odległości między oprawami, wymaganej klasy oświetlenia. Dopuszczalny zakres kątów odchylenia opraw od -5 stopni do +15 stopni. Przedstawienie obliczeń niespełniających wymagań normy PN-EN 13201: 2016 "Oświetlenie dróg" dla nawet pojedynczej sytuacji oświetleniowej może skutkować odrzuceniem oferty. Wykonawca ma prawo zmienić parametry wysięgników w celu optymalizacji obliczeń, jeżeli podejmie taką decyzję w odniesieniu do wysięgników o statusie "zostaje" - jest zobowiązany wymienić dodatkowo te wysięgniki na zgodne z wykonanymi przez Wykonawcę obliczeniami
Obliczenia należy dokonać za pomocą ogólnie dostępnych programów obliczania parametrów oświetlenia - Dialux lub Relux (programy nieodpłatne, umożliwiające stosowanie plików fotometrycznych różnych producentów opraw). Zastosowanie innego ogólnodostępnego programu wymaga zgody Zamawiającego. Nie dopuszczalne jest stosowanie programów obejmujących bazę danych opraw tylko jednego producenta. Efekty obliczeń - proponowane oprawy oświetleniowe należy umieścić w załączonych do oferty obliczeniach fotometrycznych.
Wraz z obliczeniami fotometrycznymi należy przedstawić kompletną listę stosowanych plików fotometrycznych w formacie .Idt eulumdat obejmującą nazwę oprawy tożsamą z umieszczoną w OFEROWANE URZĄDZENIA. Pliki te muszą zawierać dane zgodne z wymaganiami systemu zapisu danych w plikach eulumdat (.Idt) opisanymi w arkuszu Opis formatu plików. Brak informacji lub informacja ewidentnie błędna w polach oznaczonych w Opis formatu plików jako Wymagane jest podstawą do odrzucenia oferty Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawi do wezwania Wykonawcy do przedstawienia raportu na podstawie którego został wykonany oceniany plik eulumdat.

## Opis plików
Opis systemu zapisu danych w pliku EULUMDAT
Linia | Opis EN | Opis PL | Ilość znaków | Uwagi: | Informacja Zamawiającego
1 | Company identification/databank/version/format identification | Identyfikacja firmy / baza danych / identyfikacja wersji / formatu | Max 78 |  | Wymagane
2 | Ityp - Type indicator (0 - point source with no symmetry; 1 - symmetry about the vertical axis; 2 - linear luminaire; 3 -point source with any other symmetry. Note: only linear luminaires, Ityp = 2, are being subdivided in longitudinal and transverse directions) | Ityp - Wskaźnik typu (0 - oprawa punktowa bez symetrii; 1 - symetria względem osi pionowej; 2 - oprawa liniowa; 3 -źródło punktowe z dowolną inną symetrią. | 1 | Uwaga: tylko oprawy liniowe, Ityp = 2, są dzielone w kierunku wzdłużnym i poprzecznym) | Wymagane
3 | lsym - Symmetry indicator (0 ... no symmetry; 1 - symmetry about the vertical axis; 2 - symmetry to plane C0-C180; 3 -symmetry to plane C90-C270; 4 - symmetry to plane C0-C180 and to plane C90-C270) | lsym - wskaźnik symetrii (0 ... brak symetrii; 1 - symetria względem osi pionowej; 2 - symetria do płaszczyzny C0-C180; 3 - symetria do płaszczyzny C90-C270; 4 - symetria do płaszczyzny C0-C180 i do płaszczyzny C90 -C270) | 1 |  | Wymagane
4 | Mc - Number of C-planes between 0 and 360 degrees (usually 24 for interior, 36 for road lighting luminaires) | Mc - Liczba płaszczyzn C od 0 do 360 stopni (zwykle 24 dla wnętrz, 36 dla opraw oświetleniowych drogowych) | 2 |  | Wymagane
5 | Dc - Distance between C-planes (Dc = 0 for non-equidistantly available C-planes) | Dc - odległość między płaszczyznami C (Dc = 0 dla nierównomiernie rozłożonych odległości płaszczyzn C) | 5 |  | Wymagane
6 | Ng - Number of luminous intensities in each C-plane (usually 19 or 37) | Ng - liczba pomiarów wartości światłości w każdej płaszczyźnie C (zwykle 19 lub 37) | 2 |  | Wymagane
7 | Dg - Distance between luminous intensities per C-plane (Dg = 0 for non-equidistantly available luminous intensities in C-planes) | Dg - Odstęp między wartości światłości w płaszczyznach C (Dg = 0 dla nierównomiernie rozłożonych światłości w płaszczyznach C) | 5 |  | Wymagane
8 | Measurement report number | Numer raportu pomiarowego | Max 78 |  | Wymagane
9 | Luminaire name | Nazwa oprawy | Max 78 |  | Wymagane
10 | Luminaire number | Numer (Kod) oprawy | Max 78 |  | Nie wymagane
11 | File name | Nazwa pliku | 8 |  | Nie wymagane
12 | Date/user | Data / użytkownik | Max 78 |  | Wymagane
13 | Length/diameter of luminaire (mm) | Długość / średnica oprawy (mm) | 4 |  | Wymagane
14 | b - Width of luminaire (mm) (b = 0 for circular luminaire) | b - Szerokość oprawy (mm) (b = 0 dla oprawy okrągłej) | 4 |  | Wymagane
15 | Height of luminaire (mm) | Wysokość oprawy (mm) | 4 |  | Wymagane
16 | Length/diameter of luminous area (mm) | Długość / średnica świecącego obszaru (mm) | 4 |  | Wymagane
17 | b1 - Width of luminous area (mm) (b1 = 0 for circular luminous area of luminaire) | b1 - Szerokość powierzchni świecącej (mm) (b1 = 0 dla okrągłej powierzchni świetlnej oprawy) | 4 |  | Wymagane
18 | Height of luminous area C0-plane (mm) | Wysokość obszaru świecącego C0 (mm) | 4 |  | Wymagane
19 | Height of luminous area C90-plane (mm) | Wysokość obszaru świecącego C90 (mm) | 4 |  | Wymagane
20 | Height of luminous area C180-plane (mm) | Wysokość obszaru świecącego C180 (mm) | 4 |  | Wymagane
21 | Height of luminous area C270-plane (mm) | Wysokość obszaru świecącego C270 (mm) | 4 |  | Wymagane
22 | DFF - Downward flux fraction (%) | DFF - procent strumienia świetlengo wypromieniowana w dół (%) | 4 |  | Wymagane
23 | LORL - Light output ratio luminaire (%) | LORL - współczynnik sprawności świetlenej oprawy (%) | 4 |  | Wymagane
24 | Conversion factor for luminous intensities (depending on measurement) | Współczynnik przeliczeniowy dla wartości światłości (zależny od sposobu od pomiaru) | 6 |  | Wymagane
25 | Tilt of luminaire during measurement (road lighting luminaires) | Pochylenie oprawy podczas pomiaru (oprawy drogowe) | 6 |  | Wymagane
26 | n - Number of standard sets of lamps (optional, also extendable on company-specific basis) | n - Liczba standardowej ilości źródeł (opcjonalnie, z możliwością rozszerzenia w zależności od firmy) | 4 | W przypadku fotometrii absolutnej wartość ta wynosi 1 | Wymagane
26a | Number of lamps | Liczba źródeł | n * 4 | W przypadku fotometrii absolutnej liczba jest ujemna | Wymagane
26b | Type of lamps | Rodzaj źródła | n * 24 |  | Wymagane
26c | Total luminous flux of lamps (lm) | Całkowity strumień świetlny źródeł (lm) | n * 12 | W przypadku fotometrii absolutnej to pole to całkowity strumień świetlny oprawy | Wymagane
26d | Color appearance / color temperature of lamps | Barwa światła / temperatura barwowa źródła | n * 16 |  | Wymagane
26e | Color rendering group / color rendering index | Grupa oddawania barw / współczynnik oddawania barw | n * 6 |  | Wymagane
26f | Wattage including ballast (W) | Moc ze statecznikiem (W) | n * 8 |  | Wymagane
27 | DR - Direct ratios for room indices k = 0.6 ... 5 (for determination of luminaire numbers according to utilization factor method) | DR - Współczynniki bezpośrednie dla wskaźników pokojowych k = 0,6 ... 5 (do określenia ilości opraw według metody współczynnika wykorzystania pomieszczenia) | 10 * 7 |  | Nie wymagane
28 | Angles C (beginning with 0 degrees) | Kąty C (zaczynając od 0 stopni) | Mc * 6 |  | Wymagane
29 | Angles G (beginning with 0 degrees) | Kąty G (zaczynając od 0 stopni) | Ng * 6 |  | Wymagane
30 | Luminous intensity distribution (cd/1000 lumens) | Rozkład światłości (cd / 1000 lumenów) | (Mc2 - Mc1 + 1) * Ng * 6 |  | Wymagane

## Wzór inwentaryzacji powykonawcz
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
Położenie geograficzne oprawy
Lp | ID | Miejscowość | Ulica | Rozdzielnia | Obwód - oznaczenie, faza | Rodzaj słupa | Nr słupa | Liczba opraw na słupie | Długość wysięgnika [m] | Typ Oprawy | Producent oprawy | Moc oprawy [W] | Typ zasilacza | Prąd zasilacza [mA] | LATITUDE | LONGITUDE