( pieczęć firmowa Wykonawcy )                                                              ......................................, dnia ........................

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Pełna nazwa urządzenia:

Śluza materiałowa podawcza z systemem wentylacyjnym

- Typ, model (podać):

- Producent (podać):

- Rok produkcji: 2020

- Urządzenie fabrycznie nowe

| Nr załącznika |  |  | 0.22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pom. Nr: |  |  | ### -1.218-1, -1.221-1, -1.227-1 |  |
| Ilość sztuk: |  |  | 3 szt. |  |
| l.p. | Parametry techniczne | Wymagane minimalne parametry techniczne |  | Parametry oferowanego sprzętu (uzupełnia oferent) |
| 1 | Dane ogólne: | Śluza materiałowa podawcza z systemem wentylacyjnym |  |  |
| 2 | Przeznaczenie | śluza towarowa, umieszczana w ścianach działowych pomiędzy pomieszczeniami o różnych klasach czystości i wymaganej różnicy ciśnień |  |  |
| 3 | Wymiary (mm): | zewnętrzne: 645x540x785 wewnętrzne: 497x500x497mm |  |  |
|  | Waga | 40 kg |  |  |
| 4 | Parametry techniczne | Konstrukcja spawana ze stali kwasoodpornej 304 L lub z blachy stalowej lakierowanej lakierem poliestrowym, standardowo na kolor biały RAL 9010 |  |  |
| 5 |  | Wewnętrzna komora wykonanay ze stali kwasoodpornej 304 L z silikonowanymi połączeniami |  |  |
| 6 |  | Zawiasy nawierzchniowe i klamka bezpieczna dla pomieszczeń czystych typu Normbau |  |  |
| 7 |  | Dwie pary drzwi przeszklonych szkłem bezpiecznym, zlicowany obustonnie z powierzchnią ramy drzwi |  |  |
| 8 |  | Podwójny okładziny połączone spawaniem, uszczelnienie drzwi uszczelką EPDM, przyklejoną na spodzie wrębu. |  |  |
| 9 |  | Montaż na ściance działowej do odpowiednich kształtowników |  |  |
| 10 |  | pełna zgodność z wymogami GMP, GLP HACCP, |  |  |
| 11 |  | system blokady krzyżowej mechanicznej i elektromagnetycznej – zlicowany z powierzchnią drzwi |  |  |
| 12 | Wbudowany system wentylacji | Wentylator – 230 V/ 50 Hz, 12 W , 38 dB(A) Filtr wstępny - poliamidowy filtr zmywalny klasa EU3 Filtr głowny – filtr absolutny HEPA klasa H13 (99.995% 0.3 μm), 203 x 203 x 69 mm Prędkość przepływu - ok. 0.40 m/s |  |  |
|  | Gwarancja | 24 miesięcy |  |  |

Zamawiający wymaga oznaczenia w złożonych dokumentach, którego z punków powyższej tabeli dotyczy poszczególna informacja potwierdzająca jego spełnianie.

Zamawiający informuje, że wraz z ofertą wymaga złożenia karty katalogowej lub/i instrukcji obsługi lub/i fotografii lub/i oświadczenie producenta zawierającej informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry techniczne)