Rozdział II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG CPV:

CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

CPV 45261410-1Izolowanie dachu

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycznych

CPV 31625200-5 Systemy przeciwpożarowe

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia

Montaż klap dymowych w Hali Nr 2 na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80.

- Zakres rzeczowy robót obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie montażu klap dymowych w Hali – Zadaszenie nad płytą kompostowni (Hala nr 2) na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80.

Przedmiot zamówienia obejmuje montaż na dachu hali z blachy trapezowej klap dymowych o wymiarach 100x220, 110x220 i 120x220cm z owiewkami i dyszą. Klapy sterowane będą automatycznie przez czujki zasysające i ręcznie przez przycisk oddymiania. W celu zamontowania klap dymowych wykonane będą wymiany pomiędzy istniejącymi płatwiami dachowymi. Przedmiotowa Hala podzielona zostanie na trzy odrębne strefy dymowe oddzielone za pomocą stałej tekstylnej kurtyny dymowej o wytrzymałości w temperaturze 600oC przez czas min. 120 minut (D120). System ma za zadanie, niezwłocznie po wykryciu zadymienia przez istniejące zasysające detektory dymu podłączone do systemu sygnalizacji Polon-Alfa za pomocą modułów EKS4001 oraz EWK4001 lub w wyniku ręcznego użycia przycisku oddymiania, automatycznie otworzyć klapy oddymiające znajdujące w części dachu w danej strefie dymowej. Napowietrzanie realizowane będzie poprzez projektowane bramy wjazdowe napowietrzające zgodnie z przewidzianym algorytmem sterowania. Wykrywanie zadymienia realizowane będzie za pomocą istniejących czujek zasysających podłączonych do istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej za pomocą modułów kontrolno-sterujących. Centrala Polon-Alfa po wykryciu dymu przez czujki zasysające w danej strefie dymowej wysteruje nowo projektowaną centralę oddymiania w celu otwarcia bram napowietrzających oraz klap oddymiających przypisanych do tej strefy. Sterowanie centralami oddymiania z systemu SSP będzie realizowane

za pomocą modułów kontrolno-sterujących EKS-4001. Dodatkowo do wejść modułów podłączone zostaną sygnały o ewentualnym uszkodzeniu sterowanych central oddymiania, tak aby w przypadku wystąpienia uszkodzenia na danej centrali informacja została przekazana niezwłocznie do centrali SSP. Moduł EKS przewiedziano również dla wysterowania napędu bramy napowietrzającej.

Szczegółowy zakres robót określony jest w Projekcie Wykonawczym (Architektura), Projekcie Wykonawczym (Instalacje Teletechniczne) oraz Przedmiarach Robót stanowiących załączniki do przedmiotowego wniosku.

Wykonawca może zastosować urządzenia innego producenta 
o parametrach nie gorszych niż projektowane. W przypadku zastosowania klap dymowych o innych wymiarach geometrycznych, niż projektowane, należy uwzględnić sumaryczną wartość powierzchni geometrycznej klap dymowych, tak aby wielkość geometryczna otworów napowietrzających była o 30% większa niż w/w powierzchnia klap dymowych. Dodatkowo, w przypadku zwiększenia ciężaru sumarycznego klap oddymiających w pierwszej kolejności należy zmiany uzgodnić z projektantem branży konstrukcyjnej.

Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary) wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane – Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym oraz użycie innych materiałów równoważnych 
ze wskazanymi – zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą PZP.

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest sporządzić i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych 
i stosownie do treści art. 99 ust. 5 ustawy PZP wykazać że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą posiadać:

- parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych 
w opisie zamówienia,

- stosowane dopuszczenia i atesty.

Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że 
na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia 
ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów 
o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, 
to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

  - Zakres robót podany w przedmiarach robót może ulec zmianie.

  - Rozliczenie faktycznie wykonanego zakresu robót nastąpi w oparciu 
 o kosztorys powykonawczy.

- Informacje dla Wykonawców

  - Podczas trwania robót budowlanych Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie będzie w trakcie pracy.

  - Płatność za roboty budowlane będzie realizowana w 2021 roku.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w trybie 
art. 455 ustawy Pzp w przypadku:

- udokumentowanego protokołem konieczności zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego robót,

- koniecznej zmiany w projekcie budowlano-wykonawczym, uzgodnionej przez strony,

- zaakceptowanej przez zamawiającego zmiany jakości materiałów 
w stosunku do ujętych w nakładach rzeczowych.

- Wykonawca zobowiązany będzie do:

  - Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

  - Zgłoszenia na piśmie zamawiającemu zakończenia robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie później niż 3 dni przed upływem terminu realizacji zamówienia.

  - Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, Ofertą, Projektami i Przedmiarami Robót, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz normami.

- Instalację należy wykonać zgodnie z:

  - Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w oparciu 
o przepisy zawarte w:

- Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1740,2320).

- Ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 
z 2019r. poz. 266, 730).

- Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11, 234, 282).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. 2016r. poz. 1966, z 2018r. poz. 1233, 
z 2019r. poz. 1176).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (t.j. Dz.U. 2003r. nr 47 poz. 401).

  - Normy.

- PN-IEC 60364-7-713:2017-10 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-EN 50173-1:2018-07 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 1: Wymagania ogólne.

- PN-HD 60364-4-41:2007 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 	Ochrona przeciwpożarowa budynków - Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła - Zasady projektowania.

- SITP WP ‐ 02.2001 Wytyczne projektowania systemów sygnalizacji pożarowej.

- PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -Specyfikacja.

- PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynków - Wymagania 
i obliczenia.

- PN-EN ISO 9229:2007 	Izolacja cieplna - Materiały, wyroby 
i systemy – Terminologia.

- PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna - Wielkości fizyczne i definicje.

- PN-EN 13707+A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych - Definicje i właściwości.

- Niezbędne warunki do spełnienia (wymagania Zamawiającego)

  - W przypadku prowadzenie robót ziemnych w pasie drogowym, wykop zasypać gruntem niewysadzinowym z zagęszczeniem warstwami do współczynnika zagęszczenia 1,0. Teren w pasie drogowym przywrócić do stanu pierwotnego.

  - Istniejące uzbrojenie w wykopie zabezpieczyć.

  - Wykonawca robót odpowiedzialny jest, za jakość wykonanych robót, jakość wbudowanych materiałów (zgodnych z obowiązującymi przepisami, normami, certyfikatami) oraz zgodność wykonania z dokumentacją, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, przepisami i warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych i budowlano-montażowych, sztuką budowlaną oraz wiedzą techniczną.

  - Każda zmiana technologiczna wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.

- Wizja lokalna

  - Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej na terenie realizacji robót budowlanych i w jego okolicy w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego oraz uzyskać na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty.

  - Koszty oględzin ponosi Wykonawca.

- Termin i miejsce realizacji zamówienia

  - Termin rozpoczęcia: po przekazaniu placu budowy.

  - Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do dnia 30.11.2021r.

  - W terminie, o których mowa w pkt. 8.2. Wykonawca jest zobowiązany 
do wykonania przedmiotu umowy w całości, przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów, sprawdzeń i zgłoszenia do odbioru wykonanych robót, odbiorów wewnętrznych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyznaczonego przez Zamawiającego potwierdzone pisemnym protokołem odbioru prac.

  - Miejsce realizacji zamówienia:

Regionalny Zakład Odzysku Odpadów

ul. Łubuszan 80

76-004 Sianów

tel. 94 348 44 44

- Kryteria wyboru i sposób oceny ofert

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

A - Cena (najkorzystniejsza) - 85 pkt.

Cena oferty najniżej skalkulowanej (netto)

Liczba punktów w kryterium „cena” = ------------------------------------------------------ x 85

Cena oferty ocenianej (netto)

Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg. powyższego wzoru. 
W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną netto.

B - Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi– 15pkt,

przy czym przedłużenie gwarancji i rękojmi powyżej wymaganego 2 letniego okresu gwarancji i rękojmi przedstawia się wedle oceny poniżej:

- o 1 rok – 1pkt

- o 2 lata – 5pkt

- o 3 lata – 10pkt

- o 4 lata i więcej – 15pkt

Za kryterium przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca może uzyskać max.15pkt.

W kryterium przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta nie podlegająca odrzuceniu, w której Wykonawca zaoferuje przedłużenie długości okresu gwarancji i rękojmi o 4 i więcej lat.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz która po zsumowaniu punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji za poszczególne kryteria oceny ofert uzyska największą ilość punktów.

10.Dodatkowe wymagania zamawiającego

  - Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 
nie krótszy niż 2 lat.

  - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności:

- Roboty montażowe w zakresie konstrukcji wsporczych.

- Roboty montażowe w zakresie kurtyn dymowych i ścianek działowych ognioochronnych.

- Roboty montażowe w zakresie instalacji systemów oddymiania grawitacyjnego.

- W zakresie niezbędnych pomiarów i uruchomienia systemu.

- Warunki udziału w postępowaniu

  - Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na montażu klap dymowych w obiektach przemysłowych o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 zł (netto).

  - Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą pełniącą funkcje kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.