|  | # URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE |
| --- | --- |
|  | tel. (071) 319 13 05 Rynek 34 fax (071) 319 13 03 56-100 Wołów e-mail: sekretariat@wolow.pl www.wolow.pl |

WZP.271.11.2022 							Wołów, dn. 27.05.2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bożeń”

- Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z                         11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

1. Z jakiego materiału ma być wykonane sito spiralne? W PFU wskazane jest wykonanie materiałowe ze stali nierdzewnej AISI 304, a w Specyfikacji Technicznej ze stali nierdzewnej AISI 316?

Odpowiedź nr 1

Sito spiralne ma być wykonane ze stali AISI316.

Pytanie nr 2

2. Zamawiający wymaga aby rozdzielnice elektryczne Rp, RT, RG były wykonane z drzwiami wewnętrznymi. Czy rozdzielnica Rs również ma być z drzwiami wewnętrznymi?

Odpowiedź nr 2

Rozdzielnica Rs ma być wykonana z drzwiami wewnętrznymi.

Pytanie nr 3

3. Czy Zamawiający dopuszcza aby rozdzielnice elektryczne Rp, RT, RG, Rs były wykonane z obudowy z tworzywa ABS wzmocnionego?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie dopuszcza wykonania rozdzielnic elektrycznych z wskazanego tworzywa ABS.

Pytanie nr 4

4. Dotyczy instalacji fotowoltaicznej. Zamawiający wymaga, aby instalacja fotowoltaiczna pracowała w układzie ON-GRIP. W tym celu Wykonawca ma uzyskać wszelkie niezbędne zgodny od operatora OSD (Tauron Dystrybucja), w celu włączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej. Co w przypadku jeśli operator OSD wyrazi zgodę na podłączenie instalacji PV, ale dopiero w okresie przekraczającym cza trwania kontraktu, np. za 2-3 lata lub później?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego i oczekuje na odpowiedź. Wykonawca ma obowiązek wykonania instalacji fotowoltaicznej zgodnie z dokumentacją przedmiotowego postępowania.

- Zamawiający informuje o zmianie w Specyfikacji Warunków Zamówienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający zmienia również termin składania i otwarcia ofert na dzień 14.06.2022 r. oraz, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w następujący sposób:

2.1 treść Rozdziału VI SWZ- Warunki udziału w postępowaniu pkt.2, ppk. 3)  brzmi:

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę zdolności finansowej lub środków finansowych            na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00zł.

Zamawiający wykreśla warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

2.2  treść Rozdziału XII SWZ- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, brzmi:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 07.06.2022 r. do godz. 9.00

Oferty zostaną otwarte dnia: 07.06.2022 r. o godz. 9.10

treść Rozdziału XII SWZ- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, otrzymuje brzmienie:

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 14.06.2022 r. do godz. 9.00

Oferty zostaną otwarte dnia: 14.06.2022 r. o godz. 9.10

2.3 treść Rozdziału X SWZ -  Termin związania ofertą pkt. 2, brzmi:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.07.2022 r.

treść Rozdziału X SWZ -  Termin związania ofertą pkt. 2, otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 13.07.2022 r.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Sprawę prowadzi: Bartosz Wolanin  tel. 71 319 13 27

Sporządził: Anna Mykowska  tel. 71 319 13 44