PROJEKT  TECHNICZNY

| INWESTOR |  | Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego na terenie WZZZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA |  | 91-520 Łódź ul. Okólna 181 Kategoria obiektu budowlanego: XXVI |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | Nazwa jednostki ewidencyjnej: B-15 Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 106102_9.015 Numery działek ewidencyjnych: 63/8 |  |  |  |
|  |  | SPECJALNOŚĆ I |  | DATA |  |
| ZESPÓŁ | IMIĘ I | NUMER | ZAKRES |  |  |
|  |  |  |  | OPRACOWANIA/ | PODPIS |
| AUTORSKI | NAZWISKO | UPRAWNIEŃ | OPRACOWANIA |  |  |
|  |  |  |  | SPRAWDZENIA |  |
|  |  | BUDOWLANYCH |  |  |  |
| Projektant | inż. Elżbieta Andrzejczak | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji-inżynieryjnej nr uprawnień: GP.II-460-80/76 | Branża sanitarna Instalacja przeciwpożarowa | 18.10.2021 r. |  |
| Projektant | mgr inż. Wiesław Wasilewski | do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr uprawnień: 247/78/WMŁ | Konstrukcja Posadowienie zbiornika przeciwpożarowego Stanowisko do poboru wody. | 18.10.2021 r. |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Anna Andrzejczak - Moder | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 71/01/WŁ |  | 18.10.2021 r. |  |

Spis treści projektu technicznego.

- Oświadczenia projektanta/sprawdzającego o sporządzeniu  projektu technicznego (str. 3 - 5)

- Część opisowa (str. 6 - 9)

  - Rozwiązania konstrukcyjne.

  - Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu.

  - Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.

  - Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujące wzdłuż trasy obiektu.

  - Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urządzeń budowlanych:

    - Ogrzewczych,

    - Chłodniczych,

    - Klimatyzacji,

    - Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

    - Wodociągowych i kanalizacyjnych,

    - Gazowych,

    - Elektroenergetycznych,

    - Telekomunikacyjnych,

    - Piorunochronnych,

    - Ochrony przeciwpożarowej.

  - Sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem, rodzaju i wielkości urządzeń.

  - Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową (w zależności od rodzaju obiektu budowlanego).

  - Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.

Informacja BiOZ (str 10 – 12)

Uprawnienia budowlane  (str. 13 - 15)

Zaświadczenie o przynależności o ŁOIIB  (str. 16-18)

- Część rysunkowa

+Rys. Nr 1 – Projekt Zagospodarowania Terenu

Rys. Nr 2 – Posadowienie zbiornika przeciwpożarowego V = 100 m3

Rzut, Przekroje A-A; B-B

Rys. Nr 3 – Szczegóły posadowienia zbiornika

Rys. Nr 4 - Plan sytuacyjny układu sieci wodociągowej na terenie szpitala 1:1000

Rys. Nr 5 - Schemat układu instalacji w rejonie projektowanego zbiornika 1:250

Rys. Nr 6 - Profil przewodu przelewowego 1:100/500

Rys. Nr 7 - Profil przewodu spustowego 1:100/500

Rys. Nr 8 - Profil – zasilanie zbiornika przeciwpożarowego w wodę 1:500

Rys. Nr 9 - Plan sytuacyjny montażu hydrantu 1:500

Rys. Nr 10 - Karta katalogowa zbiornika przeciwpożarowego – rzut

Rys. Nr 11 - Karta katalogowa zbiornika przeciwpożarowego - przekrój

Elżbieta Andrzejczak
                     imię i nazwisko  projektanta, sprawdzającego

GP.II-460-80/76

numer uprawnień budowlanych

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 
O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant oświadczam niniejszym

iż projekt techniczny:

WYKONANIE ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO

NA TERENIE

W.Z.Z.O.Z.  CENTRUM LECZENIE CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI

w Łodzi, ul. Okólna 181

do realizacji na działce nr 63/8, numer ewidencyjny/obrębu B-15 106102_9.015 sporządzony został  zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

Łódź,  dnia 18.10.2021 r.

________________________________

podpis   projektanta

Wiesław Wasilewski
                     imię i nazwisko  projektanta, sprawdzającego

247/78/WMŁ

numer uprawnień budowlanych

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant oświadczam niniejszym

iż projekt techniczny:

WYKONANIE ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO

NA TERENIE

W.Z.Z.O.Z.  CENTRUM LECZENIE CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI

w Łodzi, ul. Okólna 181

do realizacji na działce  nr 63/8, numer ewidencyjny/obrębu B-15 106102_9.015 sporządzony został  zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

Łódź,  dnia 18.10.2021 r.

________________________________

podpis   projektanta

Anna Andrzejczak -Moder
                     imię i nazwisko  projektanta, sprawdzającego

71/01/WŁ

numer uprawnień budowlanych

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 
O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako sprawdzająca oświadczam niniejszym

iż projekt techniczny:

WYKONANIE ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO

NA TERENIE

W.Z.Z.O.Z.  CENTRUM LECZENIE CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI

w Łodzi, ul. Okólna 181

do realizacji na działce nr 63/8, numer ewidencyjny/obrębu B-15 106102_9.015 sporządzony został  zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

Łódź,  dnia 18.10.2021 r.

________________________________

podpis   sprawdzającego

- Część opisowa

- Rozwiązania konstrukcyjne.

W projekcie przedstawiono posadowienie podziemnego, przeciwpożarowego zbiornika stalowego V = 100 m3, z dostosowaniem do warunków lokalnych.

Zbiornik usytuowano obok drogi wewnętrznej. Zbiornik będzie obsypany gruntem i obsiany trawą. Obsypanie nawiązano wysokościowo do poziomu nasypu nad istniejącym dwukomorowym zbiornikiem żelbetowym (przeznaczonym docelowo do remontu lub wyłączeniu z użytkowania) oraz określono niezbędne elementy techniczne wyposażenia.

W projekcie przedstawiono  instalacje p.poż. doprowadzającą wodę do  zbiornika przeciwpożarowego i montaż hydrantu p.poż. na sieci istniejącej.

Od strony północnej zbiornika, przy drodze wewnętrznej, zaprojektowano stanowisko do poboru wody przez wozy straży pożarnej.

- Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu (w zależności od potrzeb)

Charakterystykę podłoża przyjęto na podstawie badań gruntów dla studni głębinowej, zlokalizowanej w pobliżu posadowienia projektowanego zbiornika p-poż.

Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej, na przedmiotowym terenie występują proste warunki gruntowe.

Bezpośrednio pod powierzchnią terenu zalega warstwa humusu grubości ok. 30 cm, poniżej do głębokości ok. 5,00 m  występują piaski różnoziarniste z głazikami .Całość podściela warstwa piasków drobnych z otoczkami.

Woda gruntowa występuje na głębokości ok. 16,0 m.

Zbiornik będzie posadowiony bezpośrednio w gruncie na piaskowej ławie fundamentowej.

Posadowienie zbiornika przewiduje się na głębokości 3,10-3,50 m i obsypanie nasypem budowlanym do wysokości 0,66-1,00 m.

- Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.

Zbiornik przeciwpożarowy służący do gromadzenia wody na cele gaśnicze, ze stali spiralnie karbowanej w powłoce cynkowej i obustronnej otulinie polimerowej, z krócicami strażackimi do poboru i napełniania wody.

Parametry zbiornika:

- pojemność czynna zbiornika - 100,0 m3,

-  pojemność całkowita-  111,0 m3

- średnica wewnętrzna Dw.: 3,20 m.

- długość zbiornika: 13,80 m.

Zbiornik stanowi dostawę Inwestora i nie jest objęty projektem - załączono kartę techniczną  zbiornika.

Zbiornik posadowiony na głębokości 3.10 – 3,50 m poniżej terenu i obsypany gruntem na wysokość 0.65-1,00 m powyżej przyległego terenu.

Grunty podłoża po wykonaniu wykopu należy dodatkowo zagęścić  do wskaźnika zagęszczenia Is = 0,98.  Zbiornik posadowić na podsypce (podbudowie podłoża) z drobnego żwiru i piasku o grubości 20 cm i zagęszczonej do Is = 0,98. (W strefie podparcia (strefa ograniczona kątem 900 ) grunt należy zagęścić do wskaźnika Is ≥ 0.98, w pozostałej części obsypki do wskaźnika Is ≥ 0.95. Obsypkę układać symetrycznie, sposobem ręcznym, po obu stronach warstwami o grubości nie większej niż 0,15 m z jednoczesnym zagęszczaniem z zachowaniem ostrożności aby nie dopuścić do uszkodzenia i ugięcia ścianki zbiornika. Wilgotność zasypki w czasie zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej wg normalnej próby Proctora, metodą I wg PN-B-04481. Zasyp wykonać do wysokości 70 cm nad poziom obrysu powłoki zbiornika.

Bezpośrednio po wykonaniu robót ziemnych należy umocnić nasyp nad zbiornikiem przez obsianie trawą. Dostęp do studzienek włazowych zbiorników po schodach terenowych ułożonych na skarpie i po chodniku na koronie obsypki.

Stanowisko do poboru wody przez wozy straży pożarnej.

Przyjęto nawierzchnię z kostki betonowej wibro – prasowanej, grubości 8 cm posadowionej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm oraz na podbudowie dwuwarstwowej z kruszywa łamanego grubości łącznej 30 cm – warstwa górna z kruszywa 0-31,5 mm, grubości 15 cm, warstwa dolna z kruszywa 0-63 mm , grubości 15 cm. Pod podbudową warstwa wzmacniająca z pospółki grubości 25 cm.  Od strony trawnika przyjęto obrzeże z krawężników betonowych 15x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem – beton C20/25.

- Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujące wzdłuż trasy obiektu (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego liniowego).

- nie dotyczy

- Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urządzeń budowlanych:

- nie dotyczy

- Sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem, rodzaju i wielkości urządzeń:

    - Ogrzewczych,

- nie dotyczy

    - Chłodniczych,

- nie dotyczy

    - Klimatyzacji,

- nie dotyczy

    - Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

- nie dotyczy

    - Wodociągowych i kanalizacyjnych,

- wg punktu Nr 7

    - Gazowych,

- nie dotyczy

    - Elektroenergetycznych,

- nie dotyczy

    - Telekomunikacyjnych,

Ze względu na skrzyżowanie istniejącego przyłącza telefonicznego do budynku szpitalnego – pawilonu D - z projektowanym usytuowaniem zbiornika p-poż. należy na fragmencie przebudować przebieg kabla telefonicznego.

Kanalizacja telefoniczna jest własnością Inwestora (zgodnie z załączonym oświadczeniem) i nie wchodzi w zakres niniejszego projektu.

    - Piorunochronnych,

- nie dotyczy

    - Ochrony przeciwpożarowej.

Projekt obejmuje instalacje p.poż. na terenie obiektu w zakresie lokalizacji zbiornika przeciwpożarowego wody i montażu hydrantu p.poż. na sieci istniejącej.

- Sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem, rodzaju i wielkości urządzeń.

Na terenie Szpitala istnieje układ wodociągowy składający się z dwóch ujęć wody oraz sieci instalacji wodociągowej:

- Studnia Nr III przy pawilonie „C” o wydajności maksymalnej 31,0 m3/h =8,6 l/s

-  Studnia Nr II przy pawilonie „D” o wydajności maksymalnej 25 m3/h = 7,0 l/s

Ujęcia wody współpracują z układem sterowania w postaci hydroforni zlokalizowanych w każdym z pawilonów i są ze sobą połączone układem rurociągów.

Na terenie szpitala nie ma sieci wodociągowej hydrantowej. W chwili obecnej ochrona p.pożarowa dla zewnętrznego gaszenia pożaru realizowanego jest w oparciu o zastępczą pojemność p.pożarową ( staw). Na terenie w rejonie ujęcia wody IIb przy pawilonie „D” projektuje się zbiornik retencyjny wody p.pożarowej o pojemności czynnej Vcz = 100m3 i objętości całkowitej Vc = 111 m3 , wraz z rurociągami towarzyszącymi:

- Przewód zasilający Ø90PE wyprowadzony bezpośrednio z obudowy studni IIb w rejonie pawilonu „D”

- Przewód przelewowy D160 PVC z odprowadzeniem do kanału deszczowego D200 mm

- Przewód spustowy D160 PVC z odprowadzeniem odpływu do kanału spustowego D 400 mm

- Przewód czerpalny wody ze zbiornika Ø100 stal zakończony nasadą czerpalną p.poż ,wyposażony w kosz ssawny z zaworem stopowym i zawór spustowy wody z części nadziemnej przewodu czerpalnego.

Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Zgodnie z informacją użytkownika obiektu, zapotrzebowanie wody na cele p.poż do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20l/s. Wydajność układu wodociągowego ~15 l/s, co daje możliwość zamontowania hydrantu p.pożarowego – szt.1

Opis rozwiązań projektowych

Przewiduje się montaż hydrantu Ø80 na istniejącej sieci wodociągowej oraz wykorzystanie kubatury projektowanego zbiornika retencyjnego dla zgromadzenia brakującego zapasu wody na cele p.pożarowe.

Dobór średnic rurociągów.

Odcinek od studni głębinowej do zbiornika – wymagany czas napełniania ( zgodnie z PN/B – 02857) 48 godzin.

Pojemność zbiornika 100 m3.

Intensywność dopływu q = 2,25 m3/h = 0,7 l/s.

Przewód zwymiarowano dla V= 0,5 m/s , D = 90 mm

Odcinek kanału przelewowo – spustowego

Zwymiarowano na przepływ równy dopływowi z ujęcia wody tj. 0,7 l/s.

Przyjęto Dn 160 mm

Przewód poboru wody ze zbiornika

Przepływ Q = 10 l/s, przy V = 0,6 m/s , D100 mm , i = 0,4 %.

Wody opadowe i roztopowe z terenu stanowiska dla czerpania wody przez samochody straży pożarnej będą odprowadzane powierzchniowo do wpustów deszczowych odwadnianych do kanalizacji deszczowej.

Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową (w zależności od rodzaju obiektu budowlanego).

- nie dotyczy

- Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.

Zbiornik służy do gromadzenia wody na cele gaśnicze i nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowych dla obiektów Szpitala.

INFORMACJA

DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA

I  OCHRONY  ZDROWIA

DO  PROJEKTU

##### WYKONANIA

##### ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO

NA TERENIE WZZOZ

CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI

w Łodzi, ul. Okólna 181

działka nr : 63/8,  B-15 , obręb 106102_9.015

Inwestor:	 	Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Centrum Leczenie Chorób Płuc i Rehabilitacji

ul. Okólna 181, 91-520 Łódź.

Projektant:				mgr inż. Wiesław Wasilewski

90-341  Łódź, ul. Fabryczna 25

październik  2021 r.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robót.

Zakres robót obejmuje wykonanie zbiornika przeciwpożarowego na terenie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181.

2. Istniejące obiekty budowlane.

Działka jest zagospodarowana i urządzona.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie  występują  elementy  zagrażające  bezpieczeństwu  i  zdrowiu  ludzi  związane z zagospodarowaniem działki.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Roboty budowlane.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:

-  upadek pracownika do wykopu budowlanego (brak zabezpieczeń)

Roboty budowlane mogą być wykonywane przez pracowników zapoznanych z organizacją robót oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych.

Roboty wykończeniowe.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

-  upadek pracownika - brak balustrad ochronnych

Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane podczas budowy.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń techn. :

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej przy wykonywaniu robót w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- pochwycenie kończyny przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przeprowadzić:

- instruktaż stanowiskowy w zakresie bhp,

- ustalić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- ustalić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- uściślić zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako szkolenie wstępne oraz szkolenie okresowe.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. W/w szkolenia powinny określać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 – lata. Pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy (nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,  niewłaściwe polecenia przełożonych, brak nadzoru, brak instrukcji posługiwania się urządzeniami, brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii)

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy (niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, nieodpowiednie przejścia i dojścia, brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór)

- inne przyczyny powstania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwy stan urządzeń (brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń)

b) niewłaściwa eksploatacja urządzeń

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni posiadać i stosować środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Przy wykonywaniu prac bezpośrednie otoczenie miejsca pracy wygrodzić i wyłączyć z użytkowania dla osób niezwiązanych z realizacją prowadzonych robót.

Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z:

- ustawą - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z  2020 poz. 1333 ) z późn. zm.,

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126),

##### - rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami,

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 116 poz. 972),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583).

Wiesław Wasilewski