Znak: BI.I.271.1.2024 Radomyśl Wielki, 01.02.2024 r.

**Gmina Radomyśl Wielki**

**Rynek 32**

**39-310 Radomyśl Wielki**

***Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści***

***specyfikacji warunków zamówienia***

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą: **„Przebudowa budynku byłej rzeźni w Radomyślu Wielkim na potrzeby Izby Pamięci i Tradycji”.**

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji warunków zamówienia.

**Pytanie nr 1**

Instalacja wentylacji ma być prowadzona na poddaszu czy pod stropem na parterze?

**Odpowiedź nr 1**

Instalacja wentylacji będzie prowadzona na poddaszu.

**Pytanie nr 2**

Centrala wentylacyjna w przedmiarze ma wydajność 630m3/h, wg projektu bilans powietrza zarówno dla rek1 jak i rek2 wykazuje wydajność powyżej 700 m3/h. podana w przedmiarze centrala nie spełni wymogów projektowych. Proszę o wyjaśnienie projektanta w tym temacie.

**Odpowiedź nr 2**

Centralę wentylacyjna należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

**Pytanie nr 3**

Brak w przedmiarze tłumików akustycznych oraz przepustnic regulacyjnych o których mowa w projekcie. Czy należy je uwzględnić w wycenie?

**Odpowiedź nr 3**

W cenie centrali wentylacyjnej należy uwzględnić tłumiki akustyczne i przepustnice regulacyjne opisane w projekcie. KNR są podane jako nośniki pomocnicze

**Pytanie nr 4**

Podana w przedmiarze izolacja „Izolacja jednowarstwowa o grubości 30-80 mm płytami poliuretanowymi grubości 30 mm zbiorników-ścian bocznych o średnicy zewnętrznej do 2200 mm" nie ma zastosowania w wentylacji. czy dalej Zamawiający twierdzi, że należy wycenić zgodnie z przedmiarem?

**Odpowiedź nr 4**

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

**Pytanie nr 5**

Brak w przedmiarze wyrzutni ściennych od wentylatorów wywiewnych? Czy należy je uwzględnić?

**Odpowiedź nr 5**

Nie należy wyceniać.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający uwzględnia rozliczenie prac dodatkowych z potencjalnym wykonawcą na zakres prac nieuwzględniony w przedmiarze a koniecznych do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami?

**Odpowiedź nr 6**

Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania niezbędnych robót dodatkowych, koniecznych do prawidłowego wykonania zadania, zostaną one wykonane na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.

**Powyższe zapytania i odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców oraz Zamawiającego i stanowią integralną część SWZ.**

**Kierownik Zamawiającego**

**Józef Rybiński**