NE.38.38.2020.ZS			                                                          Załącznik Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek

NIP: 888-020-54-53

REGON: 910513420

Tel.:  54 231 74 00, fax: 54  231 74 01

e-mail : mpec@mpec.com.pl

www.mpec.com.pl

- Nazwa zadania inwestycyjnego.

Przyłączenie nowych odbiorców.

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ulicy Srebrnej 3 we Włocławku

- Przedmiot zamówienia.

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej

oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ulicy Srebrnej 3

we Włocławku

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia jest opisany w dokumentach pn.:

- Projekt Budowlany: „Budynek mieszkalny, Włocławek ul. Srebrna 3, dz. Nr 143               KM 50, Odcinek sieci ciepłowniczej z przyłączem cieplnym, Branża sanitarna”.

W/w dokument stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Wprowadzenie do opisu przedmiotu zamówienia (streszczenie zakresu prac opisanych szczegółowo w dokumentach o których mowa w pkt. IV.1)

- przedmiot zamówienia obejmuje budowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej o średnicach 2xDn150/250, 2xDn100/200 i 2xDn65/140 oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego 2xDn40/110 w części podziemnej, a wewnątrz budynku w technologii tradycyjnej, które zasilać będzie w ciepło nowo realizowany wielorodzinny budynek mieszkalny zlokalizowany na działce Nr 80/2  KM 50 przy ulicy Srebrna 3 we Włocławku.

Sieć ciepłownicza – charakterystyczne dane:

Połączenie projektowanego odcinka sieci ciepłowniczej w zakresie średnic j/w                    z istniejącą, a nie czynną osiedlową siecią ciepłowniczą Dn150 wykonaną w technologii tradycyjnej, zlokalizowaną na działce Nr 143 KM 50 (pas drogowy ulicy Srebrna) projektuje                 się poprzez spaw doczołowy.

W miejscu włączenia należy kanał zamurować, a przejścia rurociągów przez ścianę wykonać z zastosowaniem pierścieni P-250 po dwie sztuki na każde przejście.

Za miejscem włączenia na odcinku około 16mb należy zdemontować istniejące łupiny wraz z rurociągami.

Projektowany odcinek sieci ułożyć na istniejącej ławie kanałowej po uprzednim wykonaniu podsypki piaskowej o odpowiedniej grubości.

Końce rurociągu Dn150/250 w kanale zakończyć End-Capami E-250, pod którymi należy spiąć przewody instalacji alarmowej.

Na trasie projektowanego odcinka sieci znajduje się nieczynna i zasypana komora ciepłownicza – przejście siecią przez komorę wykonać w rurach osłonowych o średnicy Dn300        i długości około 4,60mb.

W celu umożliwienia podania czynnika grzewczego w nie czynny odcinek osiedlowej sieci ciepłowniczej Dn150 zlokalizowany w ulicach Królewiecka – Srebrna (tym samym uczynniając go), należy wykonać w komorze S-4.9 usytuowanej w pasie drogowym ulicy Królewieckiej – dz. Nr 140/1 KM 50  – określony zakres prac zobrazowany na rysunku Nr 7    w/w Projektu Budowlanego.

Na czas prowadzenia robót spawalniczych w komorze S-4.9 należy zadbać                         o prawidłową jej wentylację.

Na odcinku sieci 2xDn65/140 wstawić trójniki TW-65x40 w miejscu określonym w PB dla potrzeb budowy przyłącza cieplnego do realizowanego budynku Srebrna 3.

- sposób włączenia –spaw doczołowy Dn150

- sieć ciepłownicza w technologii rur preizolowanych z instalacją alarmową                         w systemie impulsowym

- sieć ciepłownicza realizowana będzie na terenie działek:

- Nr 143    KM 50

- Nr 140/1 KM 50

- teren po którym przebiegać będzie sieć ciepłownicza to teren:

- utwardzony

- komora ciepłownicza

- rodzaj nawierzchni występujący na poszczególnych działkach:

- działka Nr 143 KM 50

- jezdnia i chodniki z kostki betonowej typu POLBRUK

- działka Nr 140/1KM 50

- jezdnia o nawierzchni asfaltowej

- długość odcinka sieci ciepłowniczej

- długość całkowita nowo realizowanego odcinka sieci ciepłowniczej wynosi około 21,00mb

- długość nowo realizowanego odcinka sieci ciepłowniczej na poszczególnych działkach:

- Nr 143   KM 50 – odcinek w ulicy Srebrna – około 19,20mb

- Nr 140/1 KM 50 - odcinek w komorze S-4.9 – około 1,60mb

- zagłębienie realizowanego odcinka sieci ciepłowniczej zmienne od 1,22m do 1,56m (mierzone jako dno wykopu)

- po zakończeniu budowy teren przywrócić do stanu pierwotnego.

Przyłącze cieplne – charakterystyczne dane:

Włączenie projektowanego przyłącza cieplnego 2xDn40/110 w osiedlową infrastrukturę ciepłowniczą 2xDn65/140 zlokalizowaną na działce Nr 143 KM 50 wykonać poprzez spaw doczołowy na wstawionych w sieć podczas jej realizacji trójnikach TW-65x40.

- przyłącze cieplne w technologii rur preizolowanych z instalacją alarmową                         w systemie impulsowym

- sposób włączenia – spaw doczołowy Dn40 na odejściu trójnika  TW-65x40

- na przyłączu zamontować zawory preizolowane ZK-40 – miejsce wbudowania określa PB

- przyłącze cieplne realizowane będzie na terenie działek:

- Nr 143 KM 50

- Nr 80/2 KM 50

- teren po którym przebiegać będzie przyłącze cieplne to teren:

- pas drogowy ulicy Srebrna

- piwnica budynku Srebrna 3

- rodzaj nawierzchni występujący na poszczególnych działkach:

- teren utwardzony

  - kostka betonowa typu POLBRUK

- długość przyłącza cieplnego

- długość całkowita przyłącza cieplnego wynosi około 8,90mb z czego                  w części podziemnej około 4,10mb

- długość przyłącza na poszczególnych działkach:

- Nr 143 KM 50 	– 	około 4,10mb

- Nr 80/2 KM 50   	– 	około 4,80mb z czego w preizolacji około 0,80mb, a reszta w technologii tradycyjnej z rury stalowej czarnej bez szwu wewnątrz pomieszczenia węzła cieplnego

- zagłębienie przyłącza cieplnego zmienne od 1,22m do 1,31m (mierzone jako dno wykopu)

- po zakończeniu budowy teren przywrócić do stanu pierwotnego.

Struktura własności działek w obszarze inwestycji:

- struktura własności działek w obszarze inwestycji jest zróżnicowana i przedstawia się następująco:

- działka Nr 80/2 KM 50 – to teren na którym realizowany jest budynek Srebrna 3 – własność osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „KA-BO” z siedzibą przy ulicy Płockiej 28b

we Włocławku

- działka Nr 140/1 KM 50 – to pas drogowy ulicy Królewiecka – własność Skarbu Państwa – Gmina Miasto Włocławek w zarządzie Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu z siedzibą przy ulicy Zielnej 13/21 we Włocławku

- działka Nr 143 KM 50 – to pas drogowy ulicy Srebrnej – Gmina Miasto Włocławek w zarządzie Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej                  i Transportu z siedzibą przy ulicy Zielnej 13/21 we Włocławku

- Wymagania Zamawiającego odnośnie podstawowych materiałów i urządzeń:

- Do budowy sieci i przyłącza cieplnego zastosować materiały zgodnie z opracowanym   w tym celu przez Dział Inwestycji i Rozwoju Projektem Budowlanym datowanym               na dzień 02 września 2020 roku

  - projekt ten opisuje szczegółowo między innymi: sposób prowadzenia robót ziemnych, montażu rurociągów preizolowanych, rozwiązywanie kolizji               z uzbrojeniem podziemnym, wykonanie próby szczelności, płukania, wytyczne do montażu rur preizolowanych, itd.

- Złącza mufowe muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 489:2009.

- Do hermetyzacji (mufowania) złącz spawanych używać tylko kielichowych muf sieciowanych radiacyjnie podwójnie uszczelnianych (klej + mastik) z korkami                        do wtopienia

- Certyfikat z testu skrzyniowego mufy na 1000 lub więcej cykli dołączyć do dokumentów odbiorowych.

- Zakończenie przyłącza cieplnego w budynku należy wykonać poprzez: zastosowanie rur czarnych bez szwu, zaworów kulowych kołnierzowych o średnicy przyłącza, spinką cyrkulacyjną Dn15 z zaworami kulowymi kołnierzowymi i punktem pomiaru ciśnienia wraz z kurkiem manometrycznym cieczowym i manometrem R100 w zakresie              od 0 do 2,1MPa, naczyniami odpowietrzającymi wraz z odpowietrzeniami rurą stalową Dn15 bez szwu i zaworami kulowymi kołnierzowymi.

- Przed naczyniami odpowietrzającymi wstawić trójnik stalowy kuty równoprzelotowy                   o średnicy przyłącza, który służyć będzie do spięcia przyłącza cieplnego z węzłem cieplnym.

- Armatura kulowa kołnierzowa na parametry t=150stC i p=2,4MPa.

- Izolacja termiczna rur czarnych przyłącza cieplnego w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego wykonana ze sztywnej pianki poliuretanowej w osłonie z PCV wraz                  z oznaczeniem kierunków przepływu.

- Wymagania Zamawiającego odnośnie warunków wykonania i odbioru instalacji alarmowej rur preizolowanych

- Zamawiający uznaje, że prawidłowa wartość rezystancji izolacji dla odbioru nowej sieci wynosi minimum 30 MΩ/km.

- W przypadku rezystancji izolacji w przedziale 10 MΩ/km do 29 MΩ/km Zamawiający dokona odbioru warunkowego – w takim przypadku Wykonawca mieć będzie (na czas udzielonej gwarancji) obowiązek prowadzenia pomiarów i obserwacji trendu  zmian parametrów pomiarowych rezystancji izolacji – pomiary wykonywane będą raz na kwartał z przekazaniem wyników Zamawiającemu.

- W przypadku rezystancji izolacji poniżej 9 MΩ/km Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru końcowego podejmuje działania naprawcze w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- W okresie udzielonej gwarancji Zamawiający będzie monitorował na bieżąco instalację alarmową wykonanego przyłącza cieplnego i tak w przypadku stwierdzenia:

- spadku rezystancji izolacji poniżej 20 MΩ/km – nastąpi zgłoszenie reklamacyjne                  do Wykonawcy, który ma wynikający z zapisów powyżej, obowiązek prowadzenia pomiarów

i obserwacji trendu  zmian parametrów pomiarowych rezystancji izolacji z przekazywaniem wyników Zamawiającemu.

- spadku rezystancji izolacji poniżej 1 MΩ/km –  nastąpi zgłoszenie reklamacyjne               do Wykonawcy, który ma obowiązek zlokalizowania i usunięcia nieszczelności.

- Wykonawcy sieci i przyłączy cieplnych z rur preizolowanych powinni na bieżąco w trakcie prac montażowych dokonywać pomiarów rezystancji izolacji przy użyciu miernika dedykowanego         do pomiarów instalacji alarmowych sieci preizolowanych np. LEVR LX-9024.

- Wymagania Zamawiającego odnośnie dokumentacji odbiorowej

- Dokumentacja odbiorowa powinna być skompletowana w teczce zatytułowanej tak jak przedmiot zamówienia i powinna zawierać:

- stronę tytułową.

- spis treści zawartości zgodny z naniesionymi numerami na poszczególnych dokumentach.

- powykonawczy projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

- dokumenty jakości na użyte do budowy materiały (deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, karty charakterystyki          i inne zgodne z wymogami i przepisami  prawa).

- opracowania i protokoły z badań i sprawdzeń (stopnia zagęszczenia gruntu w pasie drogowym z mapką poglądową z zaznaczonymi miejscami badań, z badań nieniszczących złącz spawanych ze schematem i numerologią spoin, z pomiarów instalacji alarmowej).

- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu.

- oświadczenia Kierownika Budowy plus kserokopia uprawnień budowlanych i aktualnego zaświadczenia o przynależności do OIIB.

- oświadczenia właścicieli lub zarządców terenów.

- protokół z odbioru pasa drogowego.

- uwierzytelnioną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu.

- Dziennik Budowy z zapisami chronologicznymi z przebiegu budowy wykonywanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończony zgłoszeniem                     do odbioru końcowego potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- inne dokumenty których dostarczenie poparte zostało wpisem do Dziennika Budowy.

- Każda strona dokumentacji powykonawczej (z wyłączeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i opracowań zleconych) winna mieć pieczątkę „Dokumentacja powykonawcza” oraz pieczątkę i podpis Kierownika Budowy.

- Dokumenty będące kopią powinny być ostemplowane pieczątką „Za zgodność z oryginałem” oraz obdarzone podpisem i pieczęcią Kierownika Budowy.

- Wymagana ilość egzemplarzy:

- wersja papierowa – 1 egz. (z zastrzeżeniem iż, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą należy przedłożyć w 4 egz., natomiast opracowanie z badań nieniszczących złącz spawanych w 3 egz., a protokół z pomiarów instalacji alarmowej w 2 egz.)

- wersja elektroniczna (w formie PDF) – 1 egz. (płyta CD/DVD)

- Inne istotne zagadnienia dla wykonania przedmiotu zamówienia

- użyte do budowy materiały i urządzenia mają być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.

- z uwagi na fakt, że zadanie realizowane jest w 100% z materiałów Wykonawcy, to przed         ich wbudowaniem należy uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  – w przeciwnym razie materiał taki zostanie uznany za niezgodny z wymogami Zamawiającego i podlegać będzie wymianie na właściwy.

- wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

- ewentualne koszty poniesione przez Zamawiającego w miejsce Wykonawcy na etapie realizacji zadania będą refakturowane na Wykonawcę fakturą do której załącznikiem będzie kopia dokumentu potwierdzającego wysokość poniesionych kosztów lub kary.

- brak uwierzytelnienia przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny       na geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej będącej elementem dokumentacji odbiorowej nie będzie stanowić zastrzeżenia Zamawiającego, uprawniającego  do odmowy odbioru bądź też naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu odbioru, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia Zamawiającemu egzemplarzy uwierzytelnionych                   w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego.

- w przypadku usytuowania obiektu budowlanego niezgodnie z projektem zagospodarowania działki lub terenu z winy Wykonawcy, obiekt taki nie zostanie odebrany przez Zamawiającego

do czasu jego poprawnego wykonania, bądź też zalegalizowania wprowadzonych zmian zgodnie z ustawą Prawo Budowlane – wszelkie koszty z tego tytułu ponosi  Wykonawca.

N/w załączniki są dostępne pod adresem: http://77.91.62.65:8080/share.cgi?ssid=0WicBYW

- Projekt Budowlany: „Budynek mieszkalny, Włocławek ul. Srebrna 3, dz. Nr 143 KM 50, Odcinek sieci ciepłowniczej z przyłączem cieplnym, Branża sanitarna” – opracowany przez: projektantkę Działu Inwestycji i Rozwoju MPEC Włocławek, datowany na dzień 02 września 2020 roku