## Arkusz1
Załącznik 1a do Formularza ofertowego
Parametry techniczne agregatu prądotwórcego
Dostawa 1 szt. nowego Agregatu Prądotwórczego
Agregat prądotwórczy rok produkcji 2022 |  | Wykonawca
Moc maksymalna E.S.P 500 kVA /400 kW /tolerancja 5%/ | T
Dopuszczalne obciążenie dobowe (24h) min 70% | T
prąd znamionowy 625 A /tolerancja 5%/ | T
napięcie znamionowe 400V | T
częstotliwość 50 Hz | T
wyłącznik główny z zabezpieczeniem zwarciowym i przeciążeniowym | T
przełącznik rodzaju pracy tryb ster. Ręcznego i automatycznego | T
panel sterowania wraz ze skrzynką przyłączeniową | T
Silnik
regulator obrotów | T
paliwo diesel | T
układ podgrzewania bloku silnika zapewniający szybki start zespołu | T
instalacja 12 V/24V dedykowana dla układu sterowania i sygnalizacji | T
Prądnica
napięcie znamionowe 400V | T
bezszczotkowa synchroniczna | T
stopień ochrony IP 23 | T
dokładność regulacji napięci < 1% | T
Wyposażenie podstawowe
silnik | T
prądnica z regulacją AVR | T
akumulatory rozruchowe | T
instalacja elektryczna zespołu | T
wibroizolatory | T
kompensator wydechu | T
tłumnik | T
płyny eksploatacyje (bez paliwa) | T
szafa potrzeb własnych i odbioru mocy | T
zabezpieczenie prądnicy (wyłącznik mocy) | T
mikroprocesorowy układ sterowania zespołem | T
wskaźnik parametrów elektrycznych i mechanicznych | T
zbiornik paliwa min. 600 l | T
rodzaj płynu chłodzącego płyn niezamarzający | T
sterownik standardowy dla podstawowych funcji i sygnałów stanów | T
Zabezpieczenie silnika i prądnicy :
niskie ciśnienie oleju | T
zabezpieczenie przed przekroczeniem prędkości obrotowej | T
zbyt niskie/ wysokie napięcie wyjściowe | T
wysoka temperatura oleju / silnika/ | T
Panel kontroli pracy
kontrola pracy zespołu | T
kontrola optyczna rezerwy paliwa | T
sygnalizacja awaryjnego zatrzymania zespołu | T
sygnalizacja zadziałania zabezpieczenia | T
sygnalizacja stanu naładowania baterii | T
kontrola optyczna samoczynnego załączenia rezerwy | T
przycisk kasowania | T
Emisja spalin zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normie Stage IIIA | T
sygnał akustyczny awarii | T
Dokumenty niezbędne przy odbiorze agregatu:
Komplet dokumentów agregatu prądotwórczego | T
Instrukcje obsługi w języku polskim. | T
Deklaracja zgodności agregatu, | T
Książka gwarancyjna | T
Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
Agregat w obudowie wyciszonej ciśnienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dB] max 72. Dostawa agregatu do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. W okresie gwarancji czas reakcji serwisu Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego będzie wynosił w dni robocze max. 24 godziny od chwili pisemnego zgłoszenia (faksem lub e-mail) | T
Wykonawca dokona pierwszego uruchomienia agregatu. | T
Wykonawca przeszkoli osoby w zakresie obsługi i eksploatacji agregatu w dniu jego dostawy. | T
Wykonawca gwarantuje, że dostarczony agregat jest wolny od wad i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań bądź przedmiotem zastawu. | T
Gwarancja minimum 60 miesięcy lub 1000 motogodzin. Agregat pracować będzie jako zasilanie rezerwowe | T
Wykonawca dostarczy podstawowe informacje dla wymagań dotyczących zabudowy i posadownienia w terenie | T