DANE TECHNICZNE

## Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kształtek opisanych w specyfikacji technicznej

##### Kształtki

- Średnica:

- wg zestawienia

- Ciśnienie:

- Minimalne ciśnienie robocze 1,0 MPa.

- Materiały:

- Głowice do nawiertek NW pasujące do nawiertek typu Powogaz lub Akwa, na ciśnienie PN10,

- Głowice do nawiertek NW: korpus - żeliwo szare; pierścień uszczelniający, grzybek i trzpień – mosiężne lub stalowe (obecnie produkowane).

- Kolana, korki, mufy z pełnym gwintem, nyple, przeciwnakrętki, redukcje, trójniki – żeliwo ocynk.

- Podejścia wodomierzowe: konsole ze stali nierdzewnej – komplety z dwoma zaworami odcinającymi kulowymi, zaworem antyskażeniowym z dwoma otworami rewizyjnymi oraz łącznikami pod wodomierze o rozstawach:

- dla wodomierzy o średnicy  20: 190 mm,

- dla wodomierzy o średnicy  25: 260 mm,

- dla wodomierzy o średnicy  32: 260 mm,

- dla wodomierzy o średnicy  40: 300 mm.

Zawory antyskażeniowe oraz zawory odcinające kulowe w które wyposażone powinny być podejścia wodomierzowe mają mieć odpowiednio średnicę większą tj. :

- konsola wodomierzowa fi 20 (zawory odcinające oraz zawór antyskażeniowy fi 25)

- konsola wodomierzowa fi 25 (zawory odcinające oraz zawór antyskażeniowy fi 32)

- konsola wodomierzowa fi 32 (zawory odcinające oraz zawór antyskażeniowy fi 40)

- konsola wodomierzowa fi 40 (zawory odcinające oraz zawór antyskażeniowy fi 50)

Oba zawory odcinające kulowe montowane przed i za wodomierzem  mają być obustronnie gwintowane wewnętrznie..

(nie dopuszczamy zaworów odcinających zintegrowanych z zaworem antyskażeniowym)

- Dopuszczenia:

- Atesty Higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny.

- Wymagane dokumenty – dostarczone do oferty:

- Karta katalogowa lub inny dokument producenta zawierający: zdjęcie bądź rysunek zamawianego asortymentu, informacje materiałowe na temat przeznaczenia produktu, materiałów użytych do produkcji, wymiarów, dopuszczeń

- Aktualny atest PZH

(W przypadku, gdy producent posiada jeden atest higieniczny na całokształt produkowanej armatury objętej przedmiotem zamówienia, dopuszczamy załączenie tylko jednego egzemplarza)

- Deklaracja właściwości użytkowych lub Certyfikat zgodności lub Aprobata techniczna