# URZĄD GMINY OPATÓW

UL. TADEUSZA  KOŚCIUSZKI  27    			     TEL.    (34) 3196093

42-152 OPATÓW 			           		                         3196033

FAX    (34) 3196081

Opatów, 13.04.2021 r.

ZPU 271.2.2021

Odpowiedź na pytanie nr 3

dot. postępowania pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów”.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ (przedmiar robót), Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 późn. zm.), udziela odpowiedzi na niżej wymienione  pytanie:

Pytanie:

W przedmiarze brak jest pozycji dotyczących systemu AKPiA opisanego w projekcie elektrycznym do wykonania. Pytanie czy należy wycenić ten zakres prac wskazany w zapisach projektu jak poniżej, prosimy o jednoznaczną odpowiedź gdyż ma to istotny wpływ na końcową wycenę oferty w branży AKPiA?

Automatyka

14.1. System sterowania oparty na sterowniku PLC należy rozbudować w zakresie: - dobudowy nowych modułów we/wy w istniejącym sterowniku PLC zarówno w zakresie sygnałów binarnych jak i analogowych, - zmiany konfiguracji sterownika w celu zaimplementowania nowych modułów, - rozbudowy istniejącego oprogramowania o nowe procedury sterowania dla nowo wbudowanych urządzeń zgodnie z wymaganiami technologicznymi, - rozbudowy układu separacji sygnałów we/wy o przekaźniki separujące, człony zabezpieczeń i układy wykonawcze, separację sygnałów analogowych, ochronę przepięciową dla rozbudowanego układu. Należy zachować istniejące procedury i funkcjonalność układu, nowe urządzenia muszą spełniać wymóg standaryzacji. Całość oprogramowania należy zoptymalizować. Należy wykonać kopie zapasowe całości oprogramowania.

14.2. System wizualizacji oparty na oprogramowaniu SCADA należy rozbudować w zakresie: - zwiększenia licencji zmiennych dla istniejącej aplikacji – należy zainstalować licencje bez limitu zmiennych z wbudowanym standardowo WEB-Serwerem oraz aplikację do wizualizacji mobilnej (telefon, tablet). Należy uzupełnić ekrany wizualizacji o nowe urządzenia wraz z wizualizacją stanów pracy urządzeń, licznikami, wizualizacją pomiarów i zakresów pomiarowych, wizualizacją trendów i raportów. Należy przeprowadzić optymalizacje SCADA dla całego zakresu. Należy dostarczyć nowy dysk SSD 500GB i przeprowadzić pełną instalację systemu na nowym nośniku. Należy skonfigurować system do zdalnego monitoringu z wykorzystaniem aplikacji WEB-serwer i aplikacji mobilnej. Należy wykonać kopie zapasowe całości oprogramowania SCADA.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, ze zakres prac branży AKPiA opisany w projekcie branży elektrycznej przytoczony w zapytaniu ujęty jest w pozycji 17 przedmiaru branży technologicznej. Niezależnie od powyższego roboty ujęte w dokumentacji projektowej branży elektrycznej i w odpowiadających im przedmiarach należy w całości uwzględnić w kalkulacji robót do wykonania.

/-/ Bogdan Sośniak

Wójt Gminy Opatów