SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)

- BRANŻA: INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317000-2	Inne instalacje elektryczne

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu

- Wstęp

  - Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych realizowanych w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa i dostosowaniu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Domu Studenta nr 4 przy ul. Podgórnej 26 w Szczecinie – etap I. W zakresie branży elektrycznej wykonywana będzie wymiana oświetlenia i osprzętu elektroinstalacyjnego, instalacje elektryczne i teletechniczne.

  - Ogólny zakres robót

Ogólny zakres robót objętych niniejszą branżową ST dotyczy prowadzenia robót elektrycznych w budynku Domu Studenta nr 4 w Szczecinie przy ul. Podgórnej 26.

  - Podstawowe określenia

Podstawowe określenia w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w wymaganiach ogólnych.

  - Ogólne wymagania wykonania robót.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z wytycznymi zawartymi w ST „Wymagania ogólne” oraz w branżowej ST,  poleceniami Zamawiającego zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane.

- Opis robót do wykonania

  - Wymiana opraw oświetleniowych i osprzętu elektroinstalacyjnego:

- w pokojach zespołów mieszkalnych – demontaż starych i montaż nowych plafonier z trzonkami 3 x E-27 ze źródłami światła LED E-27 o strumieniu świetlnym min. 800 lm każde, wymiana łączników i gniazd wtykowych natynkowych, liczba pokoi = 171;

- w łazienkach zespołów mieszkalnych – demontaż starych i montaż nowych plafonier IP54 z trzonkami E-27 ze źródłami światła LED E-27 o strumieniu świetlnym min. 800 lm każde; wymiana łączników i gniazd wtykowych bryzgoszczelnych natynkowych; liczba łazienek = 110;

- w kuchniach wspólnych na piętrach – demontaż opraw świetlówkowych 2x36W IP54 T-8  i montaż nowych opraw LED IP54 o strumieniu świetlnym min. 4700 lm, wymiana łączników i gniazd wtykowych natynkowych, liczba kuchni = 11.

  - Wymiana opraw oświetleniowych:

- w piwnicy –  pomieszczenia - demontaż opraw świetlówkowych 1x36W i 2x18W IP54 T-8 i montaż nowych opraw LED IP54 o strumieniu świetlnym min. 2800 lm;

- w piwnicy - korytarz – demontaż opraw świetlówkowych 2x18W IP54 T-8  i montaż nowych opraw LED IP54 o strumieniu świetlnym min. 2800 lm;

- piętra - w korytarzach długich – demontaż opraw świetlówkowych 2x36W T-8 i montaż nowych opraw LED z czujnikiem ruchu i zmierzchowym o strumieniu świetlnym min. 4700 lm;

- piętra - w korytarzach krótkich i na spocznikach klatki schodowej – demontaż opraw świetlówkowych 2x11W T-8 i montaż nowych opraw LED z czujnikiem ruchu i zmierzchowym o strumieniu świetlnym min. 1700 lm;

- w klatkach schodowych na piętrach – demontaż opraw świetlówkowych 2x36W T-8 i montaż nowych opraw LED z czujnikiem ruchu i zmierzchowym o strumieniu świetlnym min. 4700 lm;

- hol wejściowy – demontaż opraw świetlówkowych 4x18W kwadratowych i montaż nowych opraw LED o strumieniu świetlnym min. 4700 lm;

- terenu zewnętrznego – demontaż 4 opraw z lampami wyładowczymi i 4 starych opraw LED oraz montaż 8 nowych opraw oświetlenia terenu LED o strumieniu świetlnym 13 000 lm.

  - Wymiana instalacji, opraw oświetleniowych i osprzętu elektroinstalacyjnego:

- w biurze kierownika obiektu – demontaż starej instalacji, opraw oświetleniowych i osprzętu, a następnie montaż nowej instalacji, osprzętu oraz nowych plafonier z trzonkami E-27 ze źródłami światła LED E-27 o strumieniu świetlnym min. 800 lm każde;

- w toalecie damskiej w piwnicy – demontaż starej instalacji, opraw świetlówkowych 2x36W IP54 i osprzętu; montaż nowej instalacji w bruzdach i listwach elektroinstalacyjnych, osprzętu oraz nowych plafonier IP54 z trzonkami E-27 ze źródłami światła LED E-27 o strumieniu świetlnym min. 800 lm każde.

  - Zasilanie bramek systemu inteligentnego ogrzewania:

- w korytarzach – wykonanie pola zasilającego 203V AC obwodu zasilania bramek w rozdzielnicy w kuchni RK; ułożenie instalacji w listwach elektroinstalacyjnych przewodem YDY 3x1 mm2 750V; montaż bramek z zasilaczem; wykonanie połączeń, uruchomienie i testy instalacji;

- wykonanie sieci logicznej przewodem UTP 4x2x0,5 mm2 od bramek do routera, zarobienie końców złączem RJ-45, montaż routera w punktach dostępowych PD na parterze oraz 2, 4, 6, 8 piętrze, połączenie i uruchomienie, testy i pomiary sieci;

UWAGA: zakres robót przyjęto na podstawie rozważanego przez Zamawiającego systemu inteligentnego ogrzewania konkretnego producenta; Wykonawca zobowiązany jest do zmodyfikowania i dostosowania zakresu robót i obmiarów do systemu proponowanego w ofercie producenta.

  - Połączenie instalacji i jej uruchomienie po przeprowadzonych próbach i pomiarach, aktualizacja opisów rozdzielnicy oświetlenia.

  - Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej:

- protokoły z pomiarów natężenia oświetlenia,

- atesty, certyfikaty i deklaracji zgodności dla zastosowanych opraw,

- certyfikat CNBOP dla opraw awaryjnych.

UWAGA:

Budynek Domu Studenta nr 4 jest wykonany w technologii montażu prefabrykatów żelbetowych.

- Materiały

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów są zawarte w ST.

Podstawowe materiały to :

- oprawy modułowe 600x600 mm LED 4700 lm, odpowiednie IP dla pomieszczenia,

- oprawy prostokątne LED 4700 lm, 4000 lm, 2800 lm, 1700 lm, 1300 lm, 800 lm, 400 lm, odpowiednie IP dla pomieszczenia,

- oprawy prostokątne LED o stopniu ochrony co najmniej IP54,

- oprawy sufitowe z trzonkami E27 o stopniu ochrony co najmniej IP54,

- plafoniery z trzonkami E27 (3xE27),

- źródła światła LED E27 o strumieniu świetlnym nie mniejszym niż 800 lm, zalecana temperatura barwowa światła 2700÷3000 K.

- gniazda natynkowe bryzgoszczelne 2 x 16A + PE,

- gniazda natynkowe podwójne 2 x 16A + PE,

- gniazda natynkowe podwójne 2 x 10A + PE,

- przewody  DY 2,5 mm2 750V (mostki w gniazdach),

- przewody YDY 3x1 mm2 750V,

- przewody UTP 4x2x0,5 mm2,

- łączniki świecznikowe natynkowe,

- łączniki pojedyncze natynkowe,

- bramki systemu sterowania ogrzewaniem wraz zasilaczami,

- routery,

- tablet.

  - Oprawy oświetleniowe powinny spełniać wymagania:

- temperatura barwowa - ok. 3000-4000 K,

- żywotność - minimum 100 000 h,

- odporność mechaniczna - minimum IK08,

- powinny być fabrycznie nowe.

  - Odbioru materiałów na budowie dokonuje Wykonawca. Materiały należy dostarczyć na plac budowy ze świadectwami jakości, atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy oraz dokonać oględzin stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia) w celu wyeliminowania uszkodzonych partii. Wszystkie materiały elektryczne należy składować w zamkniętych magazynach w warunkach określonych przez producenta.

- Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca przystępując do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych powinien się wykazać możliwością korzystania z elektronarzędzi i sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót.

- Transport.

Wykonawca przystępując do wykonania instalacji elektrycznych powinien wykazać się możliwością korzystania z niezbędnych do wykonania zadania środków transportu.

- Wykonanie robót.

  - Wymagania ogólne

Wykonanie robót należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.

  - Wymiana istniejących gniazd w pokojach i kuchniach na gniazda natynkowe podwójne ze stykiem ochronnym:

- demontaż istniejących gniazd w stanie beznapięciowym - odłączenie od przewodów zasilających i odkręcenie od podłoża,

- przygotowanie podłoża w betonowej ścianie pod zamocowanie gniazd natynkowych podwójnych,

- zamocowanie gniazd podwójnych natynkowych ze stykiem ochronnym,

- połączenie gniazd z zasilającymi je przewodami z żyłami 2,5mm2.

  - Demontaż istniejących gniazd i montaż nowych gniazd bryzgoszczelnych natynkowych w łazienkach:

- demontaż istniejących gniazd w stanie beznapięciowym - odłączenie od przewodów zasilających i odkręcenie od podłoża,

- przygotowanie podłoża w płytkach ceramicznych i systemowych ścianach wykonanych w technologii suchej zabudowy pod zamocowanie gniazd  bryzgoszczelnych ze stykiem ochronnym,

- zamocowanie gniazd bryzgoszczelnych ze stykiem ochronnym,

- połączenie gniazd z zasilającymi je przewodami z żyłami 1,5mm2.

  - Wymiana istniejących łączników w pokojach na łączniki świecznikowe natynkowe oraz istniejących łączników w kuchniach na łączniki pojedyncze i świecznikowe natynkowe:

- demontaż istniejących łączników w stanie beznapięciowym - odłączenie od przewodów zasilających i odkręcenie od podłoża,

- przygotowanie podłoża w betonowej ścianie pod zamocowanie łączników natynkowych,

- zamocowanie łączników świecznikowych natynkowych,

- połączenie łączników z przewodami z żyłami 1,5mm2

  - Wymiana istniejących plafonier w pokojach na nowe plafoniery z kloszami przeźroczystymi ze źródłami światła LED E27:

- demontaż istniejących plafonier w stanie beznapięciowym - odłączenie od przewodów zasilających i odkręcenie od podłoża,

- przygotowanie podłoża w betonowym stropie pod zamocowanie nowych plafonier,

- zamocowanie plafonier, podłączenie przewodów zasilających,

- uzupełnienie źródeł światła LED E27 i założenie kloszy.

  - Wymiana istniejących opraw oświetleniowych  w łazienkach na nowe oprawy IP54 ścienne i sufitowe ze źródłami światła LED E27:

- demontaż istniejących plafonier w stanie beznapięciowym - odłączenie od przewodów zasilających i odkręcenie od podłoża,

- przygotowanie podłoża w ścianie w systemie suchej zabudowy pod zamocowanie nowych plafonier,

- zamocowanie plafonier, podłączenie przewodów zasilających z żyłami 1,5mm2

- uzupełnienie źródeł światła LED E27.

  - Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i stanu instalacji należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008. Protokoły z pomiarów należy sporządzić w dwóch egzemplarzach.

- Kierowanie i nadzór nad wykonaniem robót elektrycznych.

Osoba  kierująca robotami  elektrycznymi  powinna  posiadać  aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne „D” uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru nad montażem, remontem sieci i instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych.

Osoby  wykonujące  roboty  elektryczne  związane  z  montażem i  prace kontrolno- pomiarowe powinny  posiadać  aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne  „E”.

- Kontrola jakości robót.

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontroli dokonuje wyznaczony pracownik Zamawiającego.

  - Próby i uruchomienie instalacji

Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe.

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie.

- Obmiar i przedmiar robót.

Przed złożeniem oferty cenowej należy  przeprowadzić wizję lokalną i dokonać własnych obmiarów i przedmiarów robót.

- Odbiór robót.

Odbiór robót należy dokonywać zgodnie z art. 54-56 Prawa Budowlanego i Polskimi Normami.

Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z ST, a także z obowiązującymi normami oraz przepisami.

Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwami jakości zastosowanych materiałów, stosownymi atestami i certyfikatami oraz z wymaganymi badaniami i pomiarami elektrycznymi ochrony przeciwporażeniowej, stanu izolacji wykonanej instalacji oraz natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w ciągach komunikacyjnych, potwierdzonych protokołami sporządzonymi w dwóch egzemplarzach.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: dokumenty, które powstały w czasie trwania wykonywanych robót, dotyczące  nowych zagadnień,  protokoły ewentualnych odbiorców częściowych, korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego oraz inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót, niezbędne w późniejszym eksploatowaniu  obiektu.