OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oświetlenie Awaryjne i Ewakuacyjne

Budynek Administracji Publicznej

Kolegialna 19 w Płocku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Przedmiot zamówienia stanowi dostawa i montaż nowego zgodnego z obowiązującymi przepisami oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz demontaż istniejącego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Administracji Publicznej Kolegialna 19 w Płocku, budynku administrowanym przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku przy ul. Kolegialnej 17. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinna być oparta na oprawach oświetlenia awaryjnego typu LED z czasem potrzymania z minimum 2 godziny z własnym źródłem zasilania, a same lampy powinny być wyposażone w wewnętrzny układ testujący z sygnalizacją zewnętrzną np. diodą typu LED informująca o prawidłowej pracy lampy oraz sygnalizacji awarii. Droga ewakuacyjna wskazywana przez lampy oświetlenia ewakuacyjnego powinna być oznakowana znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z ISO 7010.

- Zakres prac w ogólnym zakresie obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w 3 egzemplarzach z uzgodnieniami z Rzeczoznawcą ds. ppoż.,

- demontaż istniejących, niesprawnych opraw,

- wykonanie nowych tras kablowych,

- dostawę i montaż lamp oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego posiadających świadectwo CNBOP według wzoru zaakceptowanego przez Zamawiającego,

- drobne prace wykończeniowe w miejscach wykonania podłączeń pod instalacje elektryczną,

- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w obecności przedstawiciela Zamawiającego zakończonych protokołem z siatką pomiarową sporządzonym przez Wykonawcę,

- przeszkolenie wyznaczonych osób Zamawiającego w zakresie wykonywania niezbędnych czynności sprawdzających w okresie eksploatacji zamontowanego oświetlenia,

- uporządkowanie terenu prac, doprowadzenie do stanu możliwego do eksploatacji.

- Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie jej wykonania, jak również zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane tj. Dz. U z 2019 r. poz.1186 z późn. zm.), polskimi Normami, przepisami techniczno - budowlanymi a także przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

- Zamawiający zastrzega konieczność zaprojektowania i montażu lamp oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego również dodatkowo w pomieszczeniach tj. pomieszczeniu ochrony, sali konferencyjnej, serwerowni, maszynowni windy, windzie, rozdzielni elektrycznej i pomieszczeniu UPS-a. Zaprojektowana instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz sam montaż lamp powinien odbyć się w części naziemnej gdzie jest to możliwe w kasetonach, w części podziemnej montaż lamp natynkowo a instalacja powinna być poprowadzona w korytkach plastikowych. Podczas projektowania należy uwzględnić istniejącą instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego która jest do całkowitego demontażu i przekazania Zamawiającemu,  Maksymalny wymiar nowo projektowanych lamp awaryjnych nie może być większy niż 12cm x 12cm. W przypadku braku wykorzystania kasetonów z otworami po obecnie zainstalowanych lampach, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany kasetonów uszkodzonych według zamontowanego wzoru.

- Zamawiający zastrzega konieczność na bieżąco prowadzenia uzgodnień i akceptacji wzorów kolorów lamp oraz prowadzenia tras kablowych z Zamawiającym.

- W celu zapewnienia wysokiej  jakości realizacji zadania mającej bezpośredni wpływ na poziom ochrony przeciwpożarowej w budynku Kolegialnej 19 w Płocku, budynku administrowanym przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Zamawiający oczekuje by Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia posiadał odpowiedni certyfikat dla wykonania usług ochrony przeciwpożarowej, a także aby był uprawniony do montażu zaprojektowanego w dokumentacji systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

- W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

- Certyfikat dla podmiotu wykonującego usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, wydanym przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego lub inny równoważny dokument stanowiący zaświadczenie niezależnego podmiotu;

- Certyfikat(-y) producenta(-ów) urządzeń oferowanych do zastosowania w systemie oświetlenia awaryjnego, obejmujące uprawnienia do ich montażu.

UWAGA!

- Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, po uprzednim wcześniejszym uzgodnieniu terminu z p. Piotrem Kluska – Inspektorem Ochrony Ppoż. tel. 600-88-66-64, email: p.kluska@mwomp.pl

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  			…………………………………………

(podpis)