Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na dostosowaniu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych klatki schodowej BK1 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji w Poznaniu im prof. Ludwika Bierkowskiego 
przy ul. Dojazd 34 w Poznaniu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

Opracował:
	Dział Eksploatacji i Inwestycji

Poznań, 2022 r.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na dostosowaniu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych klatki schodowej BK1 znajdującej się w wysokim budynku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34 w Poznaniu

- Lokalizacja przedmiotu zamówienia:

Klatka BK1 zlokalizowana jest w północnej części budynku wysokiego (łóżkowego)  znajdującego się na terenie szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34 w Poznaniu. Klatka schodowa BK1 łączy kondygnacje od -1 do 10 i poddasze techniczne. Klatka schodowa BK1 jest główną drogą komunikacyjną w budynku wysokim (tzw. łóżkowym). Obecnie w budynku wysokim na poszczególnych piętrach znajdują się:

- Piwnica			-	pomieszczenia techniczne, wyjście z budynku, łączniki z innymi

budynkami

- Parter			-	Izba przyjęć, wejście główne, łącznik z budynkiem niskim

- Od 1 do 10 piętra	-	Oddziały szpitalne łóżkowe

W chwili obecnej szpital częściowo posiada oddziały szpitalne z pacjentami chorymi na COVID-19.

Rysunek nr 1-Lokalizacja klatki schodowej BK1

- Informacje ogólne

  - Zamawiający przeznacza na wykonanie  robót budowlano-instalacyjnych okres: od dnia podpisania umowy, okres 6 miesięcy, lecz nie dłużej niż do 31.11.2022 r.

  - Zamawiający wymaga, przed złożeniem oferty, obowiązkowego uczestnictwa w wizji lokalnej mającej na celu zapoznanie się z terenem budowy oraz z zakresem robót do wykonania.

  - W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże dokumentację projektową w formie papierowej, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz dziennik budowy.

  - Załączony Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy. Nieujęcie w przedmiarze  elementów robót niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych robót, przy czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

  - Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do odpowiednich organów nadzoru budowlanego oraz innych instytucji i służb celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz pozytywnych wyników odbiorów technicznych, zgodnie z wymaganiami. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i odbiór robót przez Państwową Straż Pożarną jest warunkiem koniecznym do zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

  - Obszar objęty zadaniem, na którym jest zlokalizowana przedmiotowa inwestycja podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dostępny dla osób trzecich, nie związanych z realizacją inwestycji. Należy zachować szczególne środki ostrożności i zabezpieczyć teren budowy w związku z wykonywaniem robót na terenie czynnego obiektu oraz przyległego terenu zewnętrznego. Roboty należy tak zorganizować aby wykluczyć narażenie użytkowników i osoby trzecie na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

  - Prace prowadzone będą na terenie szpitala funkcjonującego 24 godziny na dobę. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy realizacji prac, które mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00. W szczególnych przypadkach, Zamawiający dopuszcza możliwość i konieczność wykonywania prac poza godzinami określonymi w zdaniu poprzednim, jednakże wyłącznie po wcześniejszym ich uzgodnieniu.

  - Zamawiający informuje, że prace uciążliwe (np. pod względem hałasu itp.) muszą być każdorazowo, z wyprzedzeniem, uzgodnione z Zamawiającym.

  - Wykonawca musi zapewnić codzienną obecności kierownika budowy na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych oraz zapewnić osoby uprawnione do prowadzenia wszystkich rodzajów robót, odpowiednio przeszkolonych i posiadających aktualne badania lekarskie.

  - Wszelkie roboty ulegające zakryciu muszą być z wyprzedzeniem zgłoszone i odebrane przez Inspektora nadzoru. Niezachowanie powyższego może skutkować nakazem dokonania odkrycia zakrytych robót na koszt Wykonawcy

  - Po wykonanych pracach Wykonawca dokona renowacji istniejącej posadzki na klatce schodowej BK1 wg. uzgodnionej z Zamawiającym technologii. Renowacja posadzki powinna zapewnić odpowiednią twardość oraz odporna na zabrudzenia (połyskliwość).

  - Wykonawca musi zapewnić zaplecze budowy poprzez kontener socjalny, magazynowy oraz na odpady budowlane. Nie ma możliwości udostępnienia przez Zamawiającego pomieszczeń technicznych oraz socjalnych na terenie szpitala. Termin przekazania i lokalizacja placu budowy będzie uzgodniona z Zamawiającym.

  - Wykonawca będzie ponosił koszty mediów niezbędnych do wykonania zamówienia (energii elektrycznej, wody) w okresie realizacji zadania, na podstawie wskazań podliczników, które to Wykonawca jest zobowiązany zainstalować na własny koszt w miejscach wskazanym przez Zamawiającego, (dotyczy obszaru prowadzenia robót jak i zaplecza budowy).

  - Klatka schodowa BK1, w której prowadzone będą roboty, stanowi główny trzon komunikacyjny w budynku wysokim - między oddziałami szpitalnymi, a poradniami i wyjściem z budynku.  W związku z tym konieczne będzie wykonanie pionowego szczelnego wydzielenia (w uzgodnieniu z Zamawiającym) „trzonu komunikacyjnego dla pracowników Wykonawcy” (w postaci tymczasowej ścianki np. w technologii suchej zabudowy G-K, z drzwiami zamykanymi na klucz na poszczególnych kondygnacjach) w celu bezpieczeństwa i swobody poruszania się pacjentów i personelu po klatce schodowej BK1. Propozycja podziału klatki przedstawiona jest na rysunkach nr 2-4. Każdorazowe wykonanie w/w wydzieleń musi umożliwiać komunikację pionową w klatce schodowej BK1 dla pacjentów i personelu. Sposób wydzielenia należy każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym.

  - Z uwagi na wymiany drzwi EIS60 100P na oddziałach na 11 kondygnacjach (rysunek nr 5) w zakresie Wykonawcy jest wykonanie szczelnej kurtyny ochronnej z drzwiami na zamek w celu wyeliminowania rozprzestrzeniania się kurzu i brudu. Harmonogram wejść na poszczególne oddziały w celu wymiany ww. drzwi należy uzgodnić z Zamawiającym.

  - Wykonawca może korzystać z dźwigu szpitalnego wyłącznie do transportu materiałów budowlanych wyłącznie pod nadzorem Zamawiającego. Kategoryczny zakaz korzystania z dźwigu w godzinach od 06:00 do 18:00. Po każdym skorzystaniu z dźwigu, Wykonawca jest zobowiązany do posprzątania kabiny dźwigu. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ścian i posadzek wnętrza kabiny dźwigu. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z dźwigów do komunikacji pracowników Wykonawcy.

  - Klatka schodowa BK1 znajduje się w bezpośrednim kontakcie z oddziałami, na których leczeni są m.in. pacjenci chorzy na COVID-19. Jeżeli zajdzie potrzeba wejścia na oddziały „covidowe”, Wykonawca na własny koszt musi zapewnić zabezpieczenie pracowników w niezbędny sprzęt ochronny, w postaci ubiorów i maseczek, w porozumieniu z Zamawiającym i bezwzględnie stosować się do wymogów epidemiologicznych szpitala.

Rysunek nr 2- Propozycja lokalizacji tymczasowych ścianek zabezpieczające w etapie 1

Rysunek nr 3  - Propozycja lokalizacji tymczasowych ścianek zabezpieczających w etapie 2

Rysunek nr 4 – Przekrój prze klatkę schodową z propozycją lokalizacji ścianki tymczasowej w etapie 2

Rysunek nr 5 – Lokalizacja kurtyny ochronnej na oddziałach

- Zakres prac

Zakres prac szczegółowo opisany jest w dokumentacji projektowej oraz wszystkich dokumentach do niej załączonych, w szczególności:

  - Zakres robót budowlanych:

    - Roboty demontażowe w pomieszczeniach objętych przebudową:

1.	Poszerzenie otworów drzwiowych z wymianą nadproża.

2. 	Wykonanie otworu montażowego w ścianie zewnętrznej dla wprowadzenia napowietrzania klatki BK1 z montażem nadproża.

3. 	Wykonanie nowych otworów w ścianach.

4. 	Wyburzenie części szachtów instalacyjnych.

5.	Wykonanie otworu w ścianie zewnętrznej klatki schodowej pod montaż wentylatora.

6. 	Wykucie otworów i bruzd w ścianach, biegach schodowych i stropach na przewody wentylacyjne i inne instalacje.

7. 	Demontaż i montaż nowych grzejników higienicznych.

8. 	Demontaż częściowy instalacji i osprzętu w obrębie klatki schodowej.

9. 	Demontaż wybranych drzwi, okien, i ścianek wewnętrznych.

10.	Demontaż sufitów podwieszanych w pomieszczeniach oraz na trasie prowadzenia nowych instalacji.

11. 	Skucie okładzin z płytek ceramicznych i PVC w rejonie wymiany drzwi.

12. 	Częściowe skucie istniejących tynków ze ścian i stropów.

13. 	Skucie wierzchnich warstw posadzkowych i podłoży betonowych.

14. 	Demontaż listew i narożników ochronnych.

15. 	Demontaż oznakowania (tablic) z nazwami oddziałów, numeracji pięter itp.

16.   Inne niezbędne prace rozbiórkowo-demontażowe.

17. 	Wykonanie kanału wentylacyjnego w klasie REI 120 pod stropem korytarza w przyziemiu.

    - Roboty do wykonania w pomieszczeniach objętych przebudową

1. 	Poszerzenie otworów drzwiowych z wymianą nadproży.

2. 	Zamurowania w ścianach działowych i nośnych z cegły pełnej lub stg.

3. 	Wykonanie otworu montażowego wentylatora dachowego w rejonie montażu wentylatora.

4.	Montaż konstrukcji wsporczej wentylatora, czerpni i żaluzji ściennych.

5. 	Wykonanie ścian w klasie odporności ogniowej EI60 (przedsionek 9 piętra)  i EI120 (wentylator nawiewny instalacji oddymiania – pom. techniczne).

6. 	Wykonanie podciągów nad otworami montażowymi.

7.    Wykonanie dwukrotnego szpachlowania ścian, biegów i spoczników klatki schodowej  (z wyłączeniem  ścian pokrytych strukturą typu  „baranek”)

8.  	Wykonanie nowych tynków na ścianach i sufitach w miejscach po spękaniach oraz na wypełnieniu bruzd po instalacjach i urządzeniach elektrycznych, i centralnego ogrzewania. Wykonanie tynków na nowych ściankach (w miejscach gdzie istnieje tynk typu „baranek” należy odtworzyć na istniejącej ścianie tynk o takiej samej strukturze)

9.	Malowanie ścian i sufitów klatki schodowej farbami emulsyjnymi, lateksowymi, bezwonnymi w kolorach uzgodnionych z Zamawiającym. Farba musi posiadać następujące parametry:

- bazowy środek wiążący : spoiwo syntetyczne

- pigmenty : biel tytanowa i barwne pigmenty

- zawartość lotnych związków organicznych LZO: kat.A/a. Produkt musi zawierać poniżej 30g/l LZO. W przypadku koloru białego (niebarwionego) 0g/l LZO.

- gęstość: ok. 1,45 g/cm3

- stopień połysku: matowy i półmatowy

- odporność na szorowanie na mokro: farba klasy I (wg normy PN-EN 13300) i klasy I (wg normy PN-C-81914:2002)

10.  Wykonanie naprawy podłoży betonowych i posadzek PVC w miejscach uszkodzeń i prowadzonych instalacji.

9. 	Nowe wykończenie ścian i posadzek w pomieszczeniach, w tym posadzek żywicznych w kondygnacji przyziemia.

10. 	Wymiana i montaż drzwi i ościeżnic przeciwpożarowych, aluminiowych – zgodnie z częścią rysunkową. Wymiana jest powiązana z wykończeniem otworów – po montażu należy wyszpachlować, wymalować farbami zmywalnymi (lateksowymi) wszystkie ściany przyległe do ślusarki i stolarki otworowej. Kolor dobrać do barw istniejących.

11. Wydzielenie pożarowe kanału napowietrzającego i kanału tranzytowego między szachtem i rozdzielnią w kondygnacji przyziemia.

12. 	Wykonanie sufitów podwieszanych na trasie prowadzenia instalacji (odtworzenie i uzupełnienie ewentualnych braków) oraz na wszystkich holach dźwigowych.

13. 	Montaż osprzętu instalacyjnego wg branż.

14. 	Montaż oznakowania ewakuacyjnego.

15. 	 Montaż cokolików i naroży ochronnych w miejscu wymiany stolarki oraz przy schodach (biegi, podesty, spoczniki). Uwaga część cokolików należy wykonać z lastriko. Montaż – odtworzenie taśm i listew odbojowych.

16.   Demontaż, czyszczenie, malowanie i ponowny montaż balustrad schodowych (drewniano-stalowych).

17.	Prace naprawcze po robotach budowlanych i instalacyjnych – uzupełnienia tynków, szpachlowanie, malowanie itp.

19. Kompleksowe i dokładne wyszorowanie istniejącej posadzki marmurowej na klatce schodowej

polegającej na: usunięciu warstw nabłyszczających i brudu, przywrócenie politury na kamieniu w

niepełnym połysku

20. Wykonanie nowego oznakowania klatki schodowej: nazwy oddziałów, numer piętra, itp. Ilości tablic, lokalizacje i treść jaką należy umieścić na tablicach podane są w tabeli nr 2. Ponadto numerację poszczególnych kondygnacji należy również wykonać w postaci cyfr arabskich namalowanych na ścianach bocznych klatki schodowej. Wysokość cyfr – około 50 cm (do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji).

- Wykonanie oznakowania hydrantów, miejsc rozmieszczenia gaśnic, dróg i wyjść ewakuacyjnych, przycisków oddymiania, przycisków ROP itp. - zgodnie z PN.

- Montaż oznakowania ewakuacyjnego.

- Uzupełnienie brakujących lub uszkodzonych pasów antypoślizgowych na stopniach schodów w klatce schodowej BK1

  - Zakres robót  instalacji co i hydrantowych.

  - Demontaż istniejących grzejników oraz likwidacja gałązek i pionów instalacji co

  - Wymiany grzejników

  - Wymiana pionów centralnego ogrzewania w korytarzu- klatce schodowej

  - Montaż poziomych odcinków instalacji p.poż łączących piony w klatkach schodowych BK1 i BK2 pion Dn100 w piwnicy i na ostatniej kondygnacji

  - Montaż niezbędnej armatury-zawory odcinające i odpowietrzające

  - Montaż izolacji przeciwroszeniowej rurociągów gr.9mm

  - Zakres robót  instalacji elektrycznych i niskoprądowych w klatce BK1:

- Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z rozbudową istniejącej szafy CB

- Demontaż starej i montaż nowej instalacji oświetlenia podstawowego

- Wykonanie instalacji elektrycznej dla systemów: oddymiania, DSO, SSP, oświetlenia AW i EW, CCTV, SKD

- Wykonanie nowych rozdzielnic elektrycznych RPoż, RG, ROK

- Wykonanie WLZ dla rozdzielni

- Wykonanie instalacji DSO z rozbudową istniejącej szafy

- Wykonanie instalacji SSP z rozbudową istniejącej centrali

- Wykonanie instalacji CCTV z rozbudową istniejącej szafy

- Zapewnienie połączenia nowych instalacji (tj. systemu DSO, systemu oddymiania) z istniejącą centralą systemu sygnalizacji pożaru, wraz z aktualizacją scenariusza pożarowego 
w niezbędnym zakresie.

- Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej BK1 zgodnie z projektem

- Spis dokumentacji projektowej

  - Projekt budowlany – Przebudowa budynku szpitala SPZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34 w związku z budową systemu oddymiania, instalacji sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w klatce schodowej BK1 w ramach inwestycji (zadania) pn.: „ Dostosowanie budynków szpitala do wymagań aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych bezpieczeństwa pożarowego” zawierająca:

    - Część 1 – Architektura z konstrukcją

- Opis techniczny do projektu architektonicznego

- Rysunek A/01: 		Klatka schodowa BK1-plan sytuacyjny

- Rysunek A/02: 		Rzut klatki schodowej BK1

- Rysunek A/03: 		Klatka schodowa BK1-przekrój

- Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji budynku na potrzeby przebudowy

    - Część 3 – Projekt instalacji napowietrzania i oddymiania

- Opis techniczny do projektu oddymiania

- Rysunek W/01: 		Klatka schodowa BK1-rzut piwnica

- Rysunek W/02: 		Klatka schodowa BK1-rzut dachu

    - Część 2 – Projekt instalacji c.o. i hydrantowej

- Rysunek IS/PB/01: 	Przekrój instalacji c.o.

- Rysunek IS/PB/02: 	Rzut piwnicy – Instalacja p. poż

- Rysunek IS/PB/03: 	Rzut X piętra – Instalacja p. poż

    - Część 4 – Projekt instalacji elektrycznych, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- Rysunek T01:		Dźwiękowy System Ostrzegania

- Rysunek E01:		Schemat Centralnej Baterii CB

    - Informacja dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

    - Postanowienie nr 385/2019 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 23 października 2019r.

    - Uprawnienia projektantów i sprawdzających

  - Projekt wykonawczy – Przebudowa budynku szpitala SPZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34 w związku z budową systemu oddymiania, instalacji sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w klatce schodowej BK1 w ramach inwestycji (zadania) pn.: „ Dostosowanie budynków szpitala do wymagań aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych bezpieczeństwa pożarowego” zawierająca:

    - Część 1 – Architektura z konstrukcją

- Opis techniczny do projektu architektonicznego

- Rysunek A/01: 		Klatka schodowa BK1-plan sytuacyjny

- Rysunek A/02: 		Rzut klatki schodowej BK1

- Rysunek A/03: 		Klatka schodowa BK1-przekrój

- Rysunek A/04: 		Klatka schodowa BK1-zestawienie ślusarki i stolarki

- Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji budynku na potrzeby przebudowy

    - Część 2 – Projekt instalacji c.o. i hydrantowej

- Opis techniczny co i połączenia pierścieniowego p.poż

- Rysunek IS/01: 		Rzut piwnicy – Instalacja c.o.

- Rysunek IS/02: 		Rzut parteru – Instalacja c.o.

- Rysunek IS/03: 		Rzut I piętro – Instalacja c.o.

- Rysunek IS/04: 		Rzut II piętro – Instalacja c.o.

- Rysunek IS/05: 		Rzut III piętro – Instalacja c.o.

- Rysunek IS/06: 		Rzut IV piętro – Instalacja c.o.

- Rysunek IS/07: 		Rzut V piętro – Instalacja c.o.

- Rysunek IS/08: 		Rzut VI piętro – Instalacja c.o.

- Rysunek IS/09: 		Rzut VII piętro – Instalacja c.o.

- Rysunek IS/10: 		Rzut VIII piętro – Instalacja c.o.

- Rysunek IS/11: 		Rzut IX piętro – Instalacja c.o.

- Rysunek IS/12: 		Rzut X piętro – Instalacja c.o.

- Rysunek IS/13: 		Przekrój instalacji c.o.

- Rysunek IS/PB/02: 	Rzut piwnicy – Instalacja p. poż

- Rysunek IS/PB/03: 	Rzut X piętra – Instalacja p. poż

    - Część 3 – Projekt systemu oddymiania dla klatki schodowej BK1

- Opis techniczny

- Rysunek WP.01: 		Klatka schodowa BK1-rzut piwnica

- Rysunek WP.02:		Klatka schodowa BK1-rzut poziomu +11

- Rysunek WP.03:		Klatka schodowa BK1-przekrój

- Rysunek WP.04:		Schemat okablowania oddymiania klatki schodowej BK1

    - Część 4 – Projekt instalacji teletechnicznych

- Opis techniczny 		Dźwiękowy System Ostrzegania

- Rysunek T01:		Rzuty - Dźwiękowy System Ostrzegania

- Rysunek T02:		Schemat- Dźwiękowy System Ostrzegania

- Rysunek T03:		Rzuty – system monitoringu wizyjnego

- Rysunek T04:		Schemat - system monitoringu wizyjnego

- Rysunek T05:		Rzuty - system sygnalizacji pożaru

- Rysunek T05_rozszerzenie	Rzuty - system sygnalizacji pożaru

- Rysunek T06: 		Schemat - system sygnalizacji pożaru

- Rysunek T06_rozszerzenie	Schemat - system sygnalizacji pożaru

- Załącznik B:		Obliczenia dla systemu zasysającego – szyby dźwigów

- Załącznik C:		Schemat trasy kablowej pomiędzy budynkiem Polikliniki

a stacją transformatorową

    - Część 5 – Projekt instalacji elektrycznych

- Opis techniczny

- Rysunek IE01:		Plan instalacji elektrycznych poziom -1

- Rysunek IE02:		Plan instalacji elektrycznych poziom 0

- Rysunek IE03:		Plan instalacji elektrycznych poziom +1

- Rysunek IE04:		Plan instalacji elektrycznych poziom +2

- Rysunek IE05:		Plan instalacji elektrycznych poziom +3

- Rysunek IE06:		Plan instalacji elektrycznych poziom +4

- Rysunek IE07:		Plan instalacji elektrycznych poziom +5

- Rysunek IE08:		Plan instalacji elektrycznych poziom +6

- Rysunek IE09:		Plan instalacji elektrycznych poziom +7

- Rysunek IE10:		Plan instalacji elektrycznych poziom +8

- Rysunek IE11:		Plan instalacji elektrycznych poziom +9

- Rysunek IE12:		Plan instalacji elektrycznych poziom +10

- Rysunek IE13:		Plan instalacji elektrycznych poziom dach

- Rysunek IE14:		Schemat centralnej baterii CB

- Rysunek IE15:		Widok centralnej baterii CB

- Rysunek IE16.1:		Schemat RG

- Rysunek IE16.2:		Schemat RG

- Rysunek IE17:		Schemat RPOZ

- Rysunek IE18.1:		Schemat ROK

- Rysunek IE18.2:		Schemat ROK

- Załącznik A:		Inwentaryzacja istniejącej RG w budynku wysokim

    - Informacja dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

    - Postanowienie nr 385/2019 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 23 października 2019r.

    - Uprawnienia projektantów i sprawdzających

    - Ekspertyza dotycząca dymoszczelności istniejących drzwi przeciwpożarowych zabudowanych w klatce schodowej BK2 w budynku SPZOZ MSWiA autorstwa dr inż. Zenona Małkowskiego (stanowiąca załącznik do dokumentacji projektowej, wykazująca szczelność istniejących drzwi EI60 w stopniu umożliwiającym rezygnację z doszczelniania i wymiany).

  - Decyzja pozwolenia na budowę nr 1556/2021 z dnia 14.09.2021r. obejmująca przebudowę budynku szpitala w związku z budową w klatce schodowej BK1 systemu oddymiania, instalacji sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego na terenie nieruchomości przy ul. Dojazd 34 w Poznaniu.

  - STWiORB - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót

  - Przedmiar robót, który ma jedynie charakter pomocniczy. Nieujęcie w przedmiarze  elementów robót niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych robót, przy czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

  - Wytyczne i instrukcje przygotowania dokumentacji powykonawczej

Tabela nr 1: Zestawienie oznakowania oddziałów/przejść znajdujących się na klatce schodowej BK1

| OPIS ODDZIAŁÓW NA KLATCE SCHODOWEJ BK1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ 25.03.2022 |  |  |  |
|  |  | do demontażu |  |  |
|  | kondygnacja | nazwa | szt. | lokalizacja napisu |
| 1 | piętro 10 | Oddział Ortopedii Traumatologii Narządu Ruchu | 2 | Nad drzwiami wejściowymi na oddział strona prawa i lewa |
| 2 | piętro 9 | Klinika Neurologii i Chorób naczyniowych Układu Nerwowego | 1 | Nad drzwiami wejściowymi na oddział strona prawa |
| 3 | piętro 8 | Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego | 1 | Nad drzwiami wejściowymi na oddział strona prawa |
| 4 | piętro 7 | Oddział Chorób Wewnętrznych i kardiologii z Pododdziałem Diagnostyki Kardiologicznej | 1 | Nad drzwiami wejściowymi na oddział strona prawa |
| 5 | piętro 6 | Oddział Hematologii i Chorób Wewnętrznych | 1 | Nad drzwiami wejściowymi na oddział strona prawa |
| 6 | piętro 5 | Oddział Hematologii i Chorób Wewnętrznych | 1 | Nad drzwiami wejściowymi na oddział strona prawa |
| 7 | piętro 4 | Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii | 1 | Nad drzwiami wejściowymi na oddział strona prawa |
| 8 | piętro 3 | Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii | 1 | Nad drzwiami wejściowymi na oddział strona prawa |
| 9 | piętro 2 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 1 | Nad drzwiami wejściowymi na oddział strona prawa |
| 10 |  | Blok Operacyjny | 1 | Nad drzwiami wejściowymi na blok |
| 11 | piętro 1 | Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej | 1 | Nad drzwiami wejściowymi na oddział strona prawa |
| 12 |  | Oddział Ginekologiczny, Leczenie" Jednego dnia" | 1 | Po prawej stronie od drzwi wejściowych na oddział |
| 13 |  | Kaplica | 1 | Nad drzwiami wejściowymi do Kaplicy |
| 14 | piętro 0 | Klinika Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Angiologii | 1 | Nad drzwiami wejściowymi na oddział strona prawa |
| 15 |  | Poliklinika | 1 | Nad drzwiami |

Tabela nr 2: Zestawienie oznakowania oddziałów/przejść do wykonania na klatce schodowej BK1

| Kondygnacja | Treść napisu | Ilość szt. | Lokalizacja tablicy |
| --- | --- | --- | --- |
| Piętro 10 |  | 2 | Nad drzwiami wejściowymi na oddział – obie strony |
| Piętro 9 |  | 2 | Nad drzwiami wejściowymi na oddział – obie strony |
| Piętro 8 |  | 2 | Nad drzwiami wejściowymi na oddział – obie strony |
| Piętro 7 |  | 2 | Nad drzwiami wejściowymi na oddział – obie strony |
| Piętro 6 |  | 2 | Nad drzwiami wejściowymi na oddział – obie strony |
| Piętro 5 |  | 2 | Nad drzwiami wejściowymi na oddział – obie strony |
| Piętro 4 |  | 2 | Nad drzwiami wejściowymi na oddział – obie strony |
| Piętro 3 |  | 2 | Nad drzwiami wejściowymi na oddział – obie strony |
| Piętro 2 |  | 2 | Nad drzwiami wejściowymi na oddział – obie strony |
| Piętro 1 |  | 2 | Nad drzwiami wejściowymi na oddział – obie strony |
|  |  | 1 | Nad drzwiami – przejście z Polikliniki do Bud. Łóżkowego |
|  |  | 1 | Nad drzwiami – przejście z Bud. Łóżkowego do Polikliniki |
| Piętro 0 |  | 2 | Nad drzwiami wejściowymi na Izbę Przyjęć – obie strony |
|  |  | 1 | Nad drzwiami rozsuwanymi – przejście z hollu głównego do poradnii |
| Piętro -1 |  | 1 | Na ścianie po lewej stronie od drzwi z łącznika do Nowego Budynku |
| Piętro 0 do 10 |  | 11 | Nad każdym z 11 szt. istniejących domofonów przy drzwiach wejściowych na oddziały (w miejsce istniejących obecnie tabliczek) |
| Piętro -1 do 10 |  | 12 | Na każdej z 12 kondygnacji, na ścianie nad windami (w miejsce istniejących obecnie) |

Sugerowane wymiary tablic i opisów dla poszczególnych wariantów:

Uwaga:

- Na etapie realizacji należy przed zamontowaniem wszelkiego typu oznakowania (tablic) przedstawić Zamawiającemu przykładową tablicę do akceptacji.

- Wszelkie wymiary należy pobrać z natury. Podane powyżej wymiary są wartościami sugerowanymi i przybliżonymi. Ostateczne wymiary należy uzgodnić z Zamawiającym

- Sposób montażu tablic musi umożliwiać ich demontowanie bez zniszczenia (nie dopuszcza się klejenia do podłoża – z wyjątkiem cyfr oznaczających poszczególne kondygnacje na ścianie nad windami).

- Wymagana technika wykonania napisów i tła to druk. Kolor tła tablic wg  jednego z poniżej opisanych trybów:

  - C: 100;   M:   70;   Y: 10;   K: 0.

  - R: 45;   G: 76;   B: 146.

  - #2d4c92.

- Wykonanie tablic musi zapewnić jej sztywność. Tablice można wykonać np. w postaci płyt z plexi o minimalnej grubości 4 mm.