## karta_tyt
AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
1. Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej
MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
2. Podmiot u którego zostanie lub zostało zrealizowane przedsięwzięcie:
| Imię i nazwisk lub nazwa: | Gmina Miejska Starogard Gdański
| Adres: | ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański
3. Miejsce lokalizacji przedsięwzięcia
| Adres: | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 ul. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 4, 83-200 Starogard Gdański
4. Audyt sporządził
| Imię i nazwisko: | mgr inż. Marcin Domińczyk
| 5. Data sporządzenia audytu: | 2022-05-05

## spis
AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Spis treści:
| 1. | Karta Audytu
| 2. | Charakterystyka przedsięwzięcia
| 3. | Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu
| 4. | Ocena opłacalności
| 5. | Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej
| 6. | Podsumowanie
| 7. | Wizualizacja

## karta audytu
KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ |  |  |  | Data wykonania
2022-05-05
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: |  | Montaż instalcji fotowoltaicznej na dachu budynku
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): |  | Montaż instalcji fotowoltaicznej zbudowanej z 86 paneli 470 Wp o łacznej mocy 40,42 kWp.
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane∗ przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): |  | Gmina Miejska Starogard Gdański ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański Miejsce realizacji: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 ul. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 4, 83-200 Starogard Gdański
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:** | Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:*** |  |  | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
| nie dotyczy |  |  | 10 lat
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:** | 0 | kWh/rok | 0 | toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:** | 95997.5 | kWh/rok | 8.2543 | toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej
Imię i Nazwisko: | mgr inż. Marcin Domińczyk
Nr telefonu: | 509295397
Podpis:

## charakterystyka
2. Charakterystyka przedsięwzięcia
1.Dane ogólne
1. | Informacje ogólne | Instalacja standardowa
2. Charakterystyka energetyczna
1. | Roczne zużycie energii elektrycznej [ kWh/rok] | 39227 | 39227
3. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) 6)
1. | Opłata za 1 kWh energii elektrycznej | 0.74 | 0.74
4. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
1. | Roczne zmniejszenie zużycia energii finalnej [%] | 0%
2. | Roczne zmniejszenie zużycia energii finalnej [kWh/rok] | 0
3. | Roczne zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [kWh/rok] | 95997.5
4. | Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] | 28415.26
5. | Planowane koszty całkowite przedsięwzięcia [zł] | 185000

## dokum
3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu
3.1. | Dokumentacja projektowa:
| - | Inwentaryzacja
3.2. | Inne dokumenty
Umowa z dostawcą energii elektrycznej
Normy i rozporządzenia:
Normy i rozporządzenia:
| - | Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 )
| - | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. Uz 27 sierpnia 2012 poz. 962)
| - | Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów – Dz.U.Nr.223,poz,1459. Dalej zwana Ustawą termomodernizacyjną.
| - | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dalej zwane Rozporządzeniem dot. audytów termomodernizacyjnych.
| - | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczenia charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Dalej zwane Rozporządzeniem dot. świadectw energetycznych.
| - | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690); ostatnia zmiana z dnia 6 listopada 2008r. Dalej zwane Warunkami Technicznymi.
3.3. | Data wizji lokalnej
2022-05-30
3.4. | Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)
|  | - | W ramach audytu dokonanie oceny efektywności polegajacej na montażu instalacji fotowoltaicznej

## Modernizacja
5. Ocena opłacalności
5.1 Modernizacja
Lp. | Omówienie |  |  | Jedn. | Stan istniejący | Modernizacja
1
1. | roczne zapotrzebowanie na energię końcową EK,L |  |  | kWh/rok | 39227 | 39227
2. | Roczne oszczędność energii DEK,L |  |  | kWh/rok |  | 0
3. | Jednostkowy koszt energii elektycznej |  |  | zł/kWh | 0.74 | 0.74
4. | Koszt energii elektrycznej |  |  | zł | 29027.98 | 612.72
5. | Roczne oszczędność DEK,L |  |  | zł/rok |  | 28415.26
6. | Koszy całkowitej usprawnienia |  |  | zł |  | 185000
7. | SPBT= NU/ΔOru |  |  | lata |  | 6.5106
Wybrany wariant : 1 |  | Koszt : | 185000 | zł | SPBT= | 6.5106

## Parametry
6. Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej
Lp. | Usprawnienia w przedsięwzięciu termomodernizacyjnym |  | Planowane koszty całkowite |  | Roczne oszczędność energii finalnej | Roczne oszczędność energii finalnej | Roczne oszczędność kosztów | SPBT
|  |  | zł |  | % | kWh/rok | złrok | lata
1. | Instalacja fotowoltaiczna |  | 185000 |  | 0% | 0 | 28415.26 | 6.5106
2. | Suma |  | 185000 |  | 0% | 0 | 28415.26 | 6.5106
6.1 | Energia finalna i pierwotna
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2009 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2012
Lp | Opis | Energia finalna |  | wi | Energia pierwotna |  | Emisja Co2 |  | http://www.kobize.pl/materialy/download/WO_WE_rok_2009.pdf
|  | GJ/rok | kWh/rok | - | GJ/rok | kWh/rok | kg/kWh | kg/rok
Przed modernizacją
1 | Elektrownia |  | 39227 | 2.5 |  | 98067.5 | 0.698 | 27380.446
Po modernizacji
1 | Eelektrownia |  | 828 | 2.5 |  | 2070 | 0.698 | 577.944
2 | Fotowoltaika |  | 38399 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Oszczędność |  |  | 0 |  |  | 95997.5 |  | 26802.502
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)
1 | Średnioroczna oszczędność energii finalnej: |  |  | 0 | [kWh/rok] | 0 |  | [toe/rok]
2 | Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: |  |  | 95997.5 | [kWh/rok] | 8.2543 |  | [toe/rok]
3 | Szacowana wielkość redukcji emisji CO2***: |  |  | 26.8025 |  |  |  | ton/rok
| 1GJ/toe | 41.868 | GJ/toe
| 1kWh/toe | 11630.0001 | kWh/toe

## Podsumowanie
7. | Podsumowanie
7.1 | Zastosowanie usprawnienia i metoda określenia ich efektów
| Usprawnienia w ramach przedsięwzięcia |  | Metoda określenia efektów usprawnienia (źródła danych, metody obliczeniowe, programy komputerowe)
| Modernizacja | Obliczenie zużycia energii wg ich mocy i czasu pracy, | Obliczenie energii wg inwentaryzacji i metod obliczeniowych zawartych w metodyce dotyczącej świadectw energetycznych. Obliczenie efektów ekonomicznych na podstawie cen zakupu materiałów i robocizny oraz cen energii
7.2 | Zestawienie efektów przedsięwzięcia
| Lp. | Rodzaj danych |  | Jednostka | Wartość | Uwagi
| 1 | Oszczędność zużycia energii finalnej |  | MWh/a | 0
|  |  |  | GJ/rok | 0
|  |  |  | toe/rok | 0
| 2 | Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej |  | - | 2.5 | energia elektryczna
| 3 | Oszczędność zużycia energii pierwotnej |  | MWh/a | 95.9975
|  |  |  | GJ/rok | 345.591
|  |  |  | toe/rok | 26.8025
| 4 | Wskaźnik emisji CO2 |  | Kg CO2 /kWh | 0.698 | energia elektryczna
| 5 | Szacowana wielkość redukcji emisji CO2 |  | MgCO2/rok | 26.8025
| 6 | Roczna oszczędność kosztu energii |  | zł/rok | 28415.26
| 7 | Koszt przedsięwzięcia |  | zł | 185000
| 8 | Czas zwrotu |  | Lata | 6.5106