Załącznik nr 2 do SWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Przedmiot Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji infrastruktury elektroenergetycznej Szpitala, oraz w jej następstwie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, rozbudowy, wymiany 
i modernizacji rozdzielnic i poszczególnych części instalacji elektrycznych w budynkach należących 
do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34.

Nazwa zamówienia:

„Wykonanie inwentaryzacji infrastruktury elektroenergetycznej Szpitala oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji programu inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej nN zasilania podstawowego i rezerwowego SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34”.

Lokalizacja inwestycji:

Inwestycja prowadzona będzie na terenie SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34.

Cel opracowania:

Wykonanie inwentaryzacji oraz w jej następstwie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej SP ZOZ MSWiA w Poznaniu. Inwentaryzacja ma na celu zdobycie i zgromadzenie wiedzy na temat obecnie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej Szpitala co pozwoli na sprawniejszą i łatwiejszą jej eksploatację i konserwację. Wykonanie, w następstwie inwentaryzacji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, posłuży do przebudowy, rozbudowy i modernizacji istniejących instalacji, w celu ich dostosowania do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Szczegółowy zakres zamówienia:

Zakres zamówienia będzie obejmował następujące etapy:

Etap I: Wykonanie inwentaryzacji infrastruktury elektroenergetycznej Szpitala.

- Opracowanie inwentaryzacji infrastruktury elektroenergetycznej w budynku Polikliniki, budynku Wysokim (Łóżkowym), budynku Agregatu prądotwórczego i budynku Hydroforni, uwzględniającej w szczególności:

  - Zinwentaryzowanie przebiegu istniejących tras kablowych WLZ wewnątrz budynków – należy:

    - wrysować schematycznie na rzutach architektury poszczególnych kondygnacji budynków przebieg tras kablowych (koryta i drabinki) podając również ich wymiary (sz x h),

    - oznakować (ponumerować) każdy kabel WLZ i nanieść na rzutach architektury poszczególnych kondygnacji budynków oraz w pionach kablowych przebieg tych kabli (np. w formie tabelek), Należy również nanieść przebiegi instalacji elektrycznych idących tranzytem przez inwentaryzowany budynek oraz instalacji obsługujących inwentaryzowany budynek, a prowadzonych w terenie.

    - wykonać pomiar rezystancji izolacji kabli WLZ i dostarczyć protokoły z tych pomiarów,

  - Zinwentaryzowanie wszystkich rozdzielnic elektrycznych głównych i piętrowych – należy:

    - nadać numer każdej rozdzielnicy wg nomenklatury ustalonej z Zamawiającym i zaznaczyć jej lokalizację na poszczególnych rzutach architektury budynków,

    - opisać (ponumerować) każdy aparat elektryczny w rozdzielnicy,

    - wykonać w formie tabeli wykaz odpływów podając wartość zabezpieczenia, typ odbiorników zasilanych z danego odpływu, rodzaj i przekrój przewodu (o ile będzie można to ustalić),

    - oznakować (ponumerować) w sposób trwały kabel/przewód wchodzący/wychodzący 
z rozdzielnicy (wg ustalonego z Zamawiającym schematu oznaczania);

    - odtworzyć schematy rozdzielnic elektrycznych wchodzących w zakres zamówienia – wykonać schematy jednokreskowe z uwzględnieniem wartości i rodzaju zabezpieczeń oraz podziałem na zabezpieczenia oświetleniowe i gniazd (z opisem przyporządkowania pomieszczeń.

  - Zinwentaryzowanie wewnętrznych instalacji elektrycznych (gniazd 230V, DATA, zasilania odbiorników stałych, oświetlenia i innych) – należy:

    - Na rzutach poszczególnych kondygnacji wrysować symbole wszystkich elementów końcowych instalacji elektrycznych (gniazda, łączniki, oprawy oświetleniowe, wypusty do zasilania urządzeń stałych, wraz z ich oznaczeniem numerem rozdzielnicy oraz 
numerem obwodu z których są zasilane)

- W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zdobycia wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do rzetelnego przygotowania oferty i realizacji zadania, Zamawiający wymaga dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej w terenie (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność).

- Przedstawienie i przekazanie wyników inwentaryzacji w formie opisowej oraz graficznej z wrysowaną instalacją - w formatach plików *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf, *.dwg (z możliwością edytowania) na pendrive – 1 egzemplarz oraz w wersji papierowej – 3 egzemplarze. Rysunki należy wydrukować w skali. Na wszystkich dokumentach powstałych w wyniku inwentaryzacji, znaleźć się winna adnotacja o jej zgodności ze stanem faktycznym na czas wykonania (miesiąc – rok).

Etap II: Wykonanie dokumentacji projektowej infrastruktury elektroenergetycznej Szpitala.

- Opracowanie projektu budowlanego (projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) oraz projektów wykonawczych poszczególnych fragmentów infrastruktury elektroenergetycznej Szpitala na podstawie wcześniej wykonanej inwentaryzacji, wizji lokalnych oraz koncepcji, ustaleń i wytycznych przekazanych przez Zamawiającego. Opracowania te będą obejmowały w szczególności:

  - Wykonanie dokumentacji projektowej dla:

    - modernizacji i przebudowy rozdzielnicy RST i RAP, znajdujących się w budynku Agregatu prądotwórczego,

    - modernizacji i przebudowy rozdzielnicy RGP, znajdującej się w budynku Polikliniki,

    - modernizacji i przebudowy rozdzielnic piętrowych, znajdujących się 
w budynku Polikliniki,

    - modernizacji i przebudowy rozdzielnic piętrowych i oddziałowych znajdujących się w budynku Wysokim (Łóżkowym),

    - modernizacji i przebudowy rozdzielnicy w budynku Hydroforni,

    - budowy i rozbudowy tras kablowych do rozprowadzania wewnętrznych linii zasilających (WLZ) w poszczególnych budynkach,

    - modernizacji i przebudowy układu WLZ-ów do zasilania poszczególnych rozdzielnic głównych, piętrowych i oddziałowych,

  - Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) -  dla zakresów robót wymienionych w pkt. 1.1,

  - Opracowanie przedmiaru robót - dla zakresów robót wymienionych w pkt. 1.1,

  - Opracowanie kosztorysu inwestorskiego - dla zakresów robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Uzgodnienie dokumentacji projektowej ze wszystkimi stronami postępowania, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii i uzgodnień w tym uzgodnienia dokumentacji przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, ewentualnych odstępstw i pozwoleń,

  - opracowanie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla zadania,

  - jednokrotną aktualizację przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na pisemne wezwanie Zamawiającego, w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty wezwania,

  - Sporządzenie lub uzyskanie wszystkich wymaganych przez organy administracji publicznej dokumentów, uzgodnień, zgód, pozwoleń, koniecznych do realizacji celu.

  - Sporządzenie wniosku oraz skompletowanie wszystkich koniecznych do tego dokumentów celem dokonania zgłoszenia o zamiarze wykonania robót i uzyskanie braku sprzeciwu, ewentualnie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Nowoprojektowane rozdzielnice muszą zapewnić możliwość zasilenia wszystkich odbiorów zasilanych z dotychczasowych rozdzielnic i jednocześnie posiadać 20 % rezerwę na podłączenie odbiorów nie ustalonych obecne, a mogących się pojawić w przyszłości.

- Dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi uwzględniać wykonanie zakresów robót współtowarzyszących niezbędnych do kompleksowej realizacji całego zakresu inwestycji (w tym robót demontażowych i montażowych, budowlanych, wykonania przejść przez przegrody oddzielenia pożarowego, wykonania wodo- i gazoszczelnych przejść przez przegrody i ściany zewnętrzne budynków jeżeli takie będą wymagane, itp.).

- Dokumentacja winna zawierać opis funkcjonalny, techniczny, a także część rysunkową. Wszystkie rozwiązania techniczne i materiałowe, które Wykonawca zamierza uwzględnić w dokumentacji, należy przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym. Wymagana jest również wizja lokalna projektanta w obiekcie, w celu dokonania szczegółowej analizy proponowanych rozwiązań pod kątem możliwości lokalowych jak również ich efektywności energetycznej i ekonomicznej.

- Należy zwrócić uwagę na fakt, że inwestycja dotyczy działań w budynkach Szpitala, czynnych przez całą dobę, dlatego też na etapie prac projektowych należy dołożyć wszelkich starań i przyjąć rozwiązania techniczne, które umożliwią wykonanie przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej Szpitala (w tym wymianę poszczególnych rozdzielnic) w sposób  nie zakłócający pracy Szpitala, a jeśli to nie będzie możliwe, to spowodują maksymalne ograniczenie czasów i zakresów koniecznych wyłączeń zasilania.

- Dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi być tak przygotowana, żeby umożliwić etapowanie inwestycji w zakresie wykonania rozbudowy i przebudowy (modernizacji) infrastruktury elektroenergetycznej Szpitala, w zależności od posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych.

- Dokumentacja powinna być przygotowana w sposób uwzględniający zasady uczciwej konkurencji, obiektywizmu i bezstronności, a także równego traktowania potencjalnych wykonawców zadania objętego zakresem inwestycji. W dokumentacji nie należy używać jakichkolwiek znaków lub nazw towarowych oraz nazw producentów. Zamawiający będzie oczekiwał od projektanta potwierdzenia, że przyjęte przez niego rozwiązania projektowe spełnia co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.

- Należy zapewnić zgodność dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań z obowiązującymi przepisami prawa i normami, w tym w szczególności:

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.),

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r., Nr 92, poz. 881, z późn. zm.),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 2002 r., nr 209, poz. 1779, z późn. zm.),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004 r., nr 202, poz. 2072, z późn. zm.),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r., nr 130 poz. 1389, z późn. zm.)

- Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu w jego siedzibie:

  - w postaci papierowej – w 3 egzemplarzach,

  - w wersji elektronicznej w formie edytowalnych plików (format pliku *doc, *xls, *dwg, *kst, *kstx,

*jpg,) oraz nieedytowalnych plików (format pliku *.pdf) na pendrive, w układzie jak w wersji papierowej

Etap III: Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót  oraz udział w postępowaniu w charakterze biegłego, w oparciu o art. 21 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zakres nadzoru autorskiego na tym etapie będzie obejmował w szczególności:

  - wsparcie przy planowaniu i określeniu	czasu niezbędnego do wykonania robót w ramach zadania inwestycyjnego,

  - udzielenie niezbędnych wyjaśnień do	opracowanej dokumentacji projektowej w terminach wymaganych przepisami prawa umożliwiających wywiązanie się Zamawiającego z jego zobowiązań wynikających z Ustawy Prawo zamówień publicznych,

  - udzielenie wyjaśnień dotyczących treści ewentualnych pytań zadanych przez oferentów,
a także konsultowanie odpowiedzi na te pytania w trakcie postępowania przetargowego,

  - przygotowanie, w przypadku konieczności, modyfikacji elementów dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, jako załącznik do SIWZ,

  - przygotowanie opinii do oceny złożonych ofert w zakresie przedmiotu zamówienia,

  - przygotowanie propozycji uzasadnienia faktycznego do odrzucenia ofert, unieważnienia postępowania, jak też wsparcie eksperckie w reprezentacji Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą w zakresie dotyczącym okoliczności związanych z przedmiotem zamówienia.

Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia:

- Zamawiający, po zawarciu umowy, udostępni wybranemu Wykonawcy, w celu prawidłowej realizacji zamówienia, posiadane rzuty architektoniczne wszystkich kondygnacji poszczególnych budynków w formacie pliku *.dwg, lub *.pdf.

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieł, o których mowa w SOPZ oraz przeniesie na Zamawiającego prawo zezwalania na dokonywanie zmian, korzystanie z opracowań oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami, tj. przenosi na Zamawiającego autorskie prawo zależne do wyników prac.

- Termin wykonania zamówienia:

  - Rozpoczęcie prac – od daty zawarcia umowy,

  - Opracowanie inwentaryzacji infrastruktury elektroenergetycznej - w terminie 
do 70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy,

  - Opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej – w terminie do 140 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 14.11.2022 r.

  - Pełnienie nadzoru autorskiego oraz udział w charakterze biegłego na etapie postępowań przetargowych na wykonanie robót budowlanych objętych zakresem Inwestycji – w terminie do dnia zawarcia umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą zadania.

  - Zakończenie całości prac i odbiór – w terminie do 160 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

  - Przez termin zakończenia należy rozumieć datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji przez przedstawicieli Zamawiającego.