DKW.2233.41.2024	Warszawa, dn. 31 października 2024r.

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem szacowania wartości zamówienia
Dostawa i montaż zasilacza awaryjnego UPS z dodatkowym wyposażeniem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami:
1) Urządzenie do potrzymania zasilania awaryjnego UPS, z szafą bateryjną i zestawem bateryjnym wraz z urządzeniami umożliwiającymi zdalne monitorowanie, poprzez powiadomienia w formie SMS z wykorzystaniem transmisji GPRS, co umożliwi wysyłanie powiadomień o problemach z urządzeniem. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, nieprefabrykowane i nienaprawiane, wolne od wad prawnych, przeznaczony na rynek EU. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń powystawowych. Zaoferowany sprzęt musi spełniać europejskie wymogi bezpieczeństwa. Urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta.

Czas podtrzymania przez UPS przy obciążeniu szczytowym 3kW:	min. 4h
Zasilanie fazowe:	1:1
Moc pozorna min./ czynna min.:	6 kVA/ 6 kW
Wyświetlacz LCD z odczytem parametrów elektrycznych wejścia/wyjścia i komunikatów o stanie pracy UPS	Tak
Menu wyświetlacza w języku:	PL
Automatyczne przechodzenie UPS w tryb zasilania z baterii, jeżeli główne źródło zasilania prądu nie jest w stanie dostarczyć zasilania, na przykład w przypadku wystąpienia zakłóceń lub zaniku napięcia.	Tak
Sygnalizacja w postaci optyczno-akustycznej.	Tak
Odporność na przepięcia, przeciążeniowe i zwarciowe	Tak
Automatyczna diagnostyka gwarantująca pełną sprawność urządzenia, kontrolę podzespołów i parametrów pracy	Tak
Chłodzenie	Wymuszone, wewnętrzne wentylatory

2) Podana cena w ofercie Wykonawcy musi zawierać także wszelkie:
- koszty dostawy i wniesienia;
- koszty niezbędnych materiałów instalacyjnych np. przewody montażowe, konstrukcje wsporcze pod baterie itp.;
- koszty montażu i/lub podłączenia pionowego lub poziomego do istniejącej instalacji elektrycznej zgodnie z wymaganiami producenta urządzenia z ewentualnym dostosowaniem istniejącej instalacji elektrycznej;
- ewentualne wykonanie zabezpieczeń oraz wymagane licencje na urządzenia;
- rozruch;
- przeszkolenie pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego min. 3 osoby, w terminie do 3 dni roboczych od dnia instalacji;
- przeglądy gwarancyjne zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń z zastrzeżeniem, że Wykonawca wykona przynajmniej 1 przegląd w trakcie obowiązywania gwarancji jeśli producent nie określił częstotliwości przeglądów gwarancyjnych;
3. Wraz z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w języku polskim:
- instrukcję obsługi;
- dokumentację techniczną;
- dokumentację rozruchową, testową FAT, SAT;
- kartę gwarancyjną;
- protokół z pomiarów montażowych, który będzie stanowił załącznik do protokołu odbioru oraz musi zawierać min.: nazwę Wykonawcy, który wykonuje pomiar, nazwę urządzeń tzn wszystkie dane znamionowe, rodzaj zasilania, typ sieci, umiejscowienie urządzenia, rodzaj i zakres z datą wykonanych pomiarów, imię i nazwisko osoby wykonującej pomiar oraz numer uprawnień, spis użytych mierników i przyrządów, wyniki pomiarów przedstawione liczbowo, uwagi i/lub zastrzeżenia i zalecenia wynikające z pomiarów zgodnie z wymaganiami normami, wnioski końcowe będące ostatecznym podsumowaniem czy badane urządzenia nadaje się eksploatacji.
4. Okres gwarancyjny oraz serwis gwarancyjny:
1) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres min. 24 miesięcy liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego „bez uwag” przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
2) Wykonawca zobowiązany jest do usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego uszkodzeń i usterek w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Wykonawca nie może żądać żadnego wynagrodzenia z tytułu usunięcia uszkodzeń i usterek w okresie gwarancji.
3) W przypadku braku możliwości usunięcia wady/awarii/usterki w czasie 48 godzin, Wykonawca udostępni na czas naprawy sprzęt o nie gorszych parametrach technicznych. Wykonawca nie może żądać z tego tytułu żadnego wynagrodzenia w okresie gwarancji.
4) W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania od Zamawiającego zgłoszeń przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę 7 (siedem) dni w tygodniu 365 (trzysta sześćdziesiąt pięć) dni w roku.
5) Gwarancja na naprawiony sprzęt zostanie przedłużona o czas trwania naprawy.
6) Dwukrotne uszkodzenie tego samego podzespołu w okresie gwarancji obliguje Wykonawcę do jego wymiany na nowy, spełniający te same parametry w terminie do 14 dni roboczych od chwili ostatniego zgłoszenia awarii.
7) Serwis świadczony będzie przez Wykonawcę w miejscu instalacji przedmiotu zamówienia.
5. Warunki płatności:
Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Cena przedmiotu zamówienia musi być wyrażona w PLN z określeniem stawki VAT. Płatność jednorazowa.
6. Realizacja: do 14 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Dostawa, montaż oraz szkolenie w godz. 9:00-15:00
7. Miejsce realizacji dostawy: Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce, ul. Ciupagi 1A, 03-016 Warszawa – pomieszczenie Apteki znajdujące się na półpiętrze budynku.
8. Wizja lokalna:
1) Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający umożliwia odbycie przez potencjalnego Wykonawcę wizji lokalnej przed złożeniem oferty celem prawidłowego oszacowania wartości przedmiotu zamówienia.
2) Wizja lokalna nie jest wymagana.
3) Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 07.11.2024 r oraz 08.11.2024 r. w godz. 9:00 -14:00.
4) W celu umówienia się na wizję lokalną należy wysłać przez platformę zakupową zapytanie poprzez przycisk „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Zainteresowany Wykonawca zobowiązany jest do dnia poprzedzającego dzień wizji lokalnej do godz. 15:00 przesłać nazwę firmy z pełnymi danymi oraz wykaz osób (imię i nazwisko), które mają wziąć udział w wizji lokalnej.
5) Po wizji lokalnej Zamawiający sporządzi protokół w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
9. Podwykonawstwo:
1) Zamawiający nie dopuszcza powierzenia w części lub w całości zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom.

W ofercie powinny być skalkulowane wszystkie składniki cenotwórcze związane z realizacją zamówienia.

Wykonano w 1 egz.:
1. Egz.- platformazakupowa.pl