Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu zasilania UPS TELZAS WZS 03 / WZS 06 dla

- obiektów Policji woj. opolskiego obejmująca:

1. Projekt i wdrożenie modernizacji istniejącego systemu UPS w celu osiągnięcia systemu  bezprzerwowego zasilania urządzeń telekomunikacyjnych i sieciowych prądem przemiennym o napięciu znamionowym 230VAC spełniającego poniższe parametry:

a) zwiększenie oferowanej dostępnej mocy odbiorów z 1,2 kVA ( WZS 03 ) do min.5kVA

b) zwiększenie oferowanej dostępnej mocy odbiorów z 1,8 kVA ( WZS 06 ) do min.5kVA

c) czas podtrzymania systemu dla obciążenia AC 1,75 kW powyżej 90 minut.

d) czas podtrzymania systemu dla obciążenia AC 2,5   kW powyżej 65 minut.

2. Podłączenie zmodernizowanych systemów UPS do systemu nadzoru WINCN5.

3. Montaż wyłącznika EPO

I.	WYMAGANIA TECHNICZNE.

- Parametry obwodów AC i DC:

  - Moc wyjściowa: minimum 5 kVA

  - Możliwość rozbudowy mocy wyjściowej o minimum 25%,

  - Budowa modułowa - moduły jednofazowe

  - Równoległa praca modułów

  - Moc modułu zasilającego < 1,5 kVA,

  - Napięcie wejściowe AC znamionowe: 230V (1P+N+PE)

  - Tolerancja napięcia wejściowego: -20%, +15%

  - Częstotliwość: 50 Hz/60Hz

  - Tolerancja częstotliwości: min.48 - 53 Hz , 58-63Hz

  - Współczynnik mocy ≥0,99

  - Charakterystyka napięcia wyjściowego AC: sinusoida

  - Napięcie wyjściowe jednofazowe: 230V ± 1%,

  - Tolerancja częstotliwości wyjściowej: 50Hz ± 0,3%,

  - Dopuszczalne przeciążenie przez 15 sekund ≥150%,

  - Napięcie wejściowe DC znamionowe: 48 V

  - Zakres zmian napięcia wejściowego : 40-60V

  - Napięcie wyjściowe znamionowe : 53,5V

  - Zakres ustawiania napięcia wyjściowego : 44-60V

2.	Parametry ogólne systemu UPS:

2.1	Technologia z podwójną konwersją on-line-VFI SS 111

2.2	System rack 19”, maksymalna wysokość 4-5U ( bez akumulatorów)

2.3    Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z PN-EN 300-386

  - Czas przełączania : 0 ms

  - Sprawność zasilacza UPS w trybie EPC ≥ 96%.

  - Sprawność zasilacza UPS w trybie DC-AC  ≥ 93%

  - Sprawność zasilacza UPS w trybie AC-DC  ≥ 93%

  - Technologia wymiany lub dołożenia modułów hot-swap

  - By-pass ręczny bezprzerwowy zamontowany w obudowie zasilacza UPS

  - Zabezpieczenie baterii przed głębokim rozładowaniem

  - Możliwość podłączenia do wyłącznika  ppoż. (Emergency Power Off)

  - Nadzór zasilacza UPS przy pomocy funkcjonującego oprogramowania WINCN5

2.13  Menu wyświetlacza w języku polskim,

2.14  Dopuszczalna temperatura w otoczeniu urządzenia podczas pracy od 50C do 40oC

3.	Akumulatory:

  - Akumulatory bezobsługowe, zainstalowane w szafie 19’’zasilacza UPS – 4 sztuki

  - Maksymalna dostępna wysokość dla akumulatorów 280 mm

3.3	EUROBAT  > 12 lat VERY LONG LIFE

3.3	Baterie w technologii VRLA AGM , złącza śrubowe przystosowane do montażu w szafie rack

3.5	Baterie akumulatorów muszą składać się z ogniw tego samego typu, pochodzących z tej samej serii produkcyjnej

3.6	Baterie w momencie instalacji naładowane i nie wymagające formowania.

3.7    Czas podtrzymania systemu dla obciążenia AC 1,75 kW powyżej 90 minut

3.8    Czas podtrzymania systemu dla obciążenia AC 2,5   kW powyżej 65 minut

4. 	Zarządzanie zasilaczami UPS :

4.1   Możliwości komunikacyjne takie jak wbudowany interfejs Ethernet, zintegrowany serwer http,

agent SNMP, port USB typu-C DRP.

- lokalne i zdalne sterowanie pracą, konfigurowanie parametrów, kontrolowanie stanów alarmowych systemu.

- komunikacja ze stanowiskiem monitorowania i zarządzania WINCN5 poprzez sieć LAN wykorzystując protokół IP w standardzie Ethernet.

c)	automatyczne przekazywanie informacji o parametrach i stanach alarmowych zasilacza UPS do systemu nadzoru WINCN5, a w szczególności o:

- wartości napięć zasilających,

- niskich stanach napięcia zasilania rezerwowego,

- awariach i zdarzeniach,

- zanikach źródeł zasilania,

- alarmach pilnych i nie pilnych, a także informowanie o zmianach parametrów pracy,

- parametrach poszczególnych modułów zasilacza,

- pomiar i odczyt temperatury otoczenia UPS,

  - Cztery bez potencjałowe styki alarmowe, dwa wejścia czujników temperatury 1-wire, 5wejść          cyfrowo-analogowych.

4.3  Monitorowanie stanu baterii i czasu autonomii we wszystkich trybach pracy.

4.4  Lokalny sterownik zasilacza UPS z wyświetlaczem LCD zamontowany w obudowie urządzenia

z możliwością miejscowej konfiguracji, umożliwiający kontrolę i wyświetlanie wartości

częstotliwości, napięcia i prądu obciążenia poszczególnych modułów.

4.5   Możliwość rejestracji i odczytu zdarzeń z datą i godziną wystąpienia z pamięci sterownika.

4.6   Menu wyświetlacza w języku polskim.

7.	Wymagane usługi:

  - Dostawa, montaż i konfiguracja elementów systemu koniecznych do modernizacji UPS.

7.2       Uruchomienie systemu UPS.

7.3       Podłączenie systemów UPS do stanowiska zdalnego monitorowania i zarządzania WINCN5,

które jest zlokalizowane w KWP w Opolu.

  - Montaż wyłącznika EPO dla systemu UPS w każdym z modernizowanych obiektów.

  - Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych oraz sporządzenie protokołów pomiarowych,

dostarczenie pełnej dokumentacji technicznej urządzeń w języku polskim.

  - Dostarczenie harmonogramu czynności serwisowych w okresie gwarancyjnym na dostarczony

sprzęt.

  - Przeprowadzenie szkolenia z budowy, eksploatacji oraz zarządzania zmodernizowanymi zasilaczami.

  - Wykonawca dostarczy hasła do pełnej kontroli nad lokalnym sterownikiem zasilacza UPS (do wszystkich poziomów obsługi i konfiguracji).

  - Wykonawca zapewni Zamawiającemu w okresie minimum 5 lat możliwość zakupu modułów umożliwiających rozbudowę zainstalowanych zasilaczy UPS o minimum 25% zainstalowanej mocy.

8.	Miejsce dostaw i instalacji.

8.1	Systemy UPS zostaną zmodernizowane w 3 jednostkach Policji znajdujących się w woj. opolskim.

8.2	Stanowisko zdalnego monitorowania i zarządzania jest uruchomione w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu, 45-077 Opole ul. Korfantego 2.

II.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLENIA.

1. 	Po zakończeniu prac instalacyjnych przewiduje się przeprowadzenie dla pracowników Zamawiającego szkolenia z zakresu zasad prawidłowej eksploatacji oraz obsługi technicznej zasilaczy UPS oraz stanowiska zdalnego monitorowania i zarządzania.

III.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 2 komplety dokumentacji powykonawczej oraz techniczno-ruchowej w wersji drukowanej oraz 1 komplet w wersji elektronicznej dla każdej lokalizacji. Dostarczyć należy również deklaracje zgodności. Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim.

IV.	WYMAGANIA GWARANCYJNE I SERWISOWE.

1.	Wykonawca na przedmiot umowy udzieli gwarancji:

- dla systemu UPS i konfiguracji stanowiska zdalnego monitorowania na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

- dla baterii akumulatorów na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.

liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

2.	W okresie gwarancji Wykonawca na swój koszt (w tym koszty dojazdu) przeprowadzi niezbędne przeglądy gwarancyjne obejmujące diagnostykę i konserwację zasilacza UPS. Zakres konserwacji musi być zgodny z DTR producenta. Koszty obowiązkowych przeglądów okresowych w czasie obowiązywania gwarancji będą wliczone w cenę oferty.

3. 	Wykonawca zobowiązany jest do usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego uszkodzeń i usterek w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Wykonawca nie może żądać żadnego wynagrodzenia z tytułu usunięcia uszkodzeń i usterek w okresie gwarancji.

4.	W przypadku braku możliwości usunięcia wady/awarii/usterki w czasie określonym w punkcie 3, Wykonawca udostępni na czas naprawy sprzęt o nie gorszych parametrach technicznych. Wykonawca nie może żądać z tego tytułu żadnego wynagrodzenia w okresie gwarancji.

5.	W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania od Zamawiającego zgłoszeń przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę 7 (siedem) dni w tygodniu 365 (trzysta sześćdziesiąt pięć) dni w roku.

6.	W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu konsultacji z zakresu funkcji użytkowych zasilacza UPS oraz jego współdziałania z eksploatowaną siecią zasilania, w dni robocze w godzinach 800- 1500.

7.	Zgłoszenia uszkodzeń, usterek i błędów dokonywane będą przez personel techniczny Zamawiającego w formie elektronicznej, pisemnej lub faksowej do zespołu serwisowego Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zgłoszenia telefoniczne pod warunkiem ich potwierdzenia w ciągu 12 (dwunastu) godzin zgłoszeniem w formie elektronicznej lub pisemnej (faks).

8.	Gwarancja na naprawiony sprzęt zostanie przedłużona o czas trwania naprawy.

9.	Dwukrotne uszkodzenie tego samego podzespołu w okresie gwarancji obliguje Wykonawcę do jego wymiany na nowy, spełniający te same parametry w terminie do 14 dni roboczych od chwili ostatniego zgłoszenia awarii.

10.	Serwis świadczony będzie przez Wykonawcę w miejscu instalacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca akceptuje następujące warunki:

- adres dostawy:  3 jednostki Policji znajdujące się w woj. opolskim. Szczegóły lokalizacji zostaną przedstawione wyłonionemu Wykonawcy w późniejszym etapie postępowania.

- Centrum nadzoru z oprogramowaniem znajduje się :  Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, ul. Korfantego 2,  45-077 Opole.

- w cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia  na przedstawionych warunkach w tym koszt dostawy i dojazdów.

- termin płatności: do 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia odbioru prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- podstawą wystawienia faktury będzie dostarczony przez Wykonawcę i zaakceptowany (podpisany) przez Zamawiającego protokół odbioru prac.

- sprzęt dostarczony w ramach realizacji zadania musi być sprzętem nowym, nieużywanym (dostarczanym) wcześniej w innych projektach, nieregenerowany, nieprefabrykowany i nienaprawiany, wolny od wad prawnych, przeznaczony na rynek EU.

- sprzęt dostarczony w ramach postępowania musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta.

- termin realizacji zamówienia: do 16 tygodni od daty otrzymania zlecenia.

- Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe lub dokumentację techniczną proponowanych urządzeń i produktów.

- Wykonawca złoży i dołączy do oferty oświadczenie wg. wzoru załączonego do zapytania ofertowego.

- Wykonawca dołączy oświadczenie wraz w listą kontrahentów lub referencjami, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował z należytą starannością, co najmniej dwa zamówienia polegające na modernizacji, montażu i uruchomieniu zasilaczy UPS o wartości każde z nich w wysokości co najmniej 50 000,00 zł w cenach brutto.

- Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z oświadczeniem że jest on uprawniony  oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia może być używany bez naruszenia praw własności osób trzecich w tym praw patentowych i praw autorskich.

- Zamawiający informuje, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się złożeniem zamówienia.