Załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy ogólnych wymagań wykonania i odbioru robot związanych z usprawnieniem 15 klimakonwektorów wewnętrznych i agregatu zewnętrznego firmy LENNOX pracujących w systemie wody lodowej w obiekcie użytkowanym przez 16 DBOT, budynek nr 25 kompleks przy ul. Hallera 36/38 we Wrocławiu.

Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z wykonaniem nw. zamierzeń mających na celu usprawnienie systemu klimatyzacji w układzie wody lodowej:

- Zabezpieczenie miejsca pracy pod względem komunikacyjnym, BHP i ppoż,

- Wykonanie robót budowlanych towarzyszących usprawnieniu systemu i klimatyzacji , zabezpieczając pomieszczenia i ich wyposażenie, przywracając stan pierwotny pomieszczeń i utylizację odpadów w przypadku ich wystąpienia podczas realizacji usługi,

- Osuszenie obiegu chłodniczego agregatu LENNOX pompą próżniową,

- Kontrola szczelności układu, wymiana mechanizmu zaworów serwisowych i naprawa  ewentualnych nieszczelności,

- Napełnienie agregatu nowym czynnikiem chłodniczym R410A w ilości 11,5 kg,

- Sprawdzenie ciśnień roboczych czynnika chłodniczego,

- Konfiguracja parametrów pracy urządzenia,

- Udrożnienie przepływu wody lodowej w 15 klimakonwektorach ściennych LENNOX (demontaż i ponowny montaż urządzeń, ewentualne materiały dodatkowe wykonawcy zwiększające wartość usługi tylko po zatwierdzeniu przez Zamawiającego),

- Określenie zładu i napełnienie układu wody lodowej mieszanką 30% wody i glikolu,

- Regulacja przepływu wody lodowej przez urządzenia,

- Przegląd i usprawnienie odpowietrzników,

- Usprawnienie i udrożnienie instalacji odprowadzania skroplin,

- Zaizolowanie przyłączy wody lodowej przy klimakonwektorach,

- Uzupełnienie izolacji rurociągów wody lodowej przy agregacie na zewnątrz obiektu,

- Odpowietrzenie układu hydraulicznego,

- Kontrola pracy urządzenia i całego układu,

- Uruchomienie i wykonanie 72 godzinnego rozruchu próbnego, uzyskanie niskich temperatur, sporządzenie protokołów z wykonania wymaganych prób, pomiarów, badania szczelności instalacji po napełnieniu czynnikiem chłodniczym (F-gazy),

- Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej zawierającej wstawkę do projektu powykonawczego o ewentualnie wprowadzonych zmianach w wykonanej instalacji, schematy, dopuszczenia materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie na zasadach określonych w art.5 ust.1 ustawy -Prawo Budowlane,

- Dokonanie wpisów do Dowodów Urządzeń i Kart Urządzeń dostarczonych przez użytkowników klimatyzatorów oraz wydanie dostarczonych przez Zamawiającego pilotów bezprzewodowych do klimakonwektorów wraz z przeszkoleniem bezpośredniego personelu z obsługi urządzeń.

Charakterystyka budynku:

Budynek wielofunkcyjny nr 25 przy ul. gen. Józefa Hallera 36-38 we Wrocławiu cztero piętrowy, murowany pod ochroną konserwatorską. Wyposażony w wentylację grawitacyjną, mechaniczną, ogrzewanie z sieci miejskiej z chłodzeniem pomieszczeń  klimakonwektorami w systemie wody lodowej. Lokalizacja agregatu z wodą technologiczną – dachu płaski pokryty papą, agregat LENNOX typu EAC0472SM4HY – 1 szt., pojemność czynnika R-410A 11,5 kg. Klimakonwektory LENNOX typu A3111022003 - 9 szt i A3111022004 - 6 szt. Lokalizacja            w pomieszczeniach, wg załączonej tabeli.

Administrator:

Jednostką administrującą nieruchomość jest 2.WOG we Wrocławiu, w ramach którego bezpośrednio odpowiedzialnym za obsługę eksploatacyjną obiektu jest Sekcja Obsługi Infrastruktury Nr 1 (SOI Nr 1) Wrocław z siedzibą przy ul. Pretficza 24 – 28, tel. 261-652-324. Użytkownikiem urządzeń jest 16 DBOT we Wrocławiu. Wejście na teren obiektu będzie uzgodniony z komendantem DBOT poprzez kierownika SOI nr 1.Wszelkie wątpliwości i pytania realizacyjne kierować do Pana Jerzego HARCHALI st. Technika SOI-1 – tel. 261 652 324 i Pana Przemysława PACELA - kierownika SOI-1 tel. 261 652 320.

Opis, warunki wykonania i odbioru robót:

Jednostki wewnętrzne klimakonwektorów Split należy pozostawić w lokalizacjach dotychczasowych wskazanych na rzutach budynku, które zostaną udostępnione wraz z posiadaną dokumentacją powykonawczą systemu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem usługi. Instalacja jednostki zewnętrznej- agregatu zamontowanego na dachu, musi być zabezpieczona przed wpływem czynników atmosferycznych.

Kontrolę szczelności instalacji wody lodowej i instalacji chłodniczej dokonać przed napełnieniem całej instalacji. Ewentualne części naprawianej instalacji wykonać z rur analogicznych do zamontowanych, izolowanych fabrycznie.

Instalację skroplin sprawdzić pod względem drożności, sprawności pompek skroplin                         a w przypadku stwierdzenia usterek dokonać usprawnienia.

Po zakończeniu montażu instalacji i usunięciu nieszczelności przed wypełnieniem jej czynnikiem chłodniczym R-410A wytworzyć w instalacji próżnię, następnie przedmuchać azotem                   i wykonać próby szczelności. Po wykonaniu niezbędnych pomiarów i badań załączyć aktualne identyfikacje użytych przyrządów pomiarowych. Z wykonanych badań i pomiarów wykonawca sporządzi protokoły zawierające opis wykonanych czynności, metodykę i parametry, opis przyrządów pomiarowych, datę i podpis osoby uprawnionej.

Wykonawca uruchomi instalację i wykona 72 godzinny rozruch próbny z uzyskaniem niskich temperatur, przeszkoli personel użytkownika z zasad eksploatacji i sporządzi stosowne protokoły pomiarów i badań wydajności.

Wszystkie użyte materiały w trakcie wykonywania robót winny posiadać aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spełniać wymagania określone przez producenta
w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) lub instrukcjach użytkowania. Wykonawca dokonana wpisu do książek serwisowych urządzeń, dowodach urządzeń oraz kartach sprzętu. Wykonawca umieści etykiety na urządzeniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca udzieli na wykonany przez siebie zakres robót gwarancję nie krótszą niż 12 miesięcy. W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia usterek związanych z usprawnieniem systemu w przypadku ponownego wystąpienia nieszczelności                      w układzie.

Wymagania stawiane wykonawcy:

Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, wyposażeniem i zasobami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju   z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła i systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 z późn. zm.).

Wykonawca wykaże się posiadaniem:

- Certyfikatu dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 z późn. zm.).

- Certyfikatu dla personelu dopuszczający zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 z późn. zm.).

- Świadectwem kwalifikacyjnym pracowników w Grupie E1 i D1 na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym.

Kserokopie certyfikatów i świadectw dołączyć do dokumentacji odbiorowej.

Wykaz urządzeń wymagających dokonania usprawnienia.