Gmina Trzebownisko udziela odpowiedzi na pytania cd.

1. Dotyczy Obiekt nr 6 – budynek technologiczny.

Zgodnie z rysunkiem nr 201809-Ł.PW-A-6.05 oraz opisem technicznym izolację wewnętrzną w zamkniętych Komorach Tlenowej Stabilizacji Osadu oraz komorze Zagęszczacza Osadu należy wykonać wyłącznie na powierzchni dna i ścian. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że na belkach stropowych i stropie nad Komorami Tlenowej Stabilizacji Osadu oraz Zagęszczacza Osadu nie należy wykonywać powłoki izolacyjnej z preparatu opisanego w pkt. 5.1.1. Opisu architektoniczno-konstrukcyjnego Projektu Wykonawczego.

Odp. Na pytanie 1

tak, belki bez izolacji, beton dla belek C30/37 W\* F150, otulina zbrojenia głównego min 40mm.

1. Dotyczy Obiekt nr 8 – magazyn osadu.

Zgodnie z rysunkami nr: 201809-Ł.PW-A-8.01, 201809-Ł.PW-A-8.04, 201809-Ł.PW-A-8.08 pomieszczenie Stanowiska Postojowego dla Ładowarki posiada izolację termiczną na wszystkich ścianach otaczających je, brak natomiast takiej izolacji na dachu. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że połać dachowa nad ww. pomieszczeniem ma pozostać nieocieplona.

Odp. Na pytanie 2

tak, połać jest zaprojektowana jako nieocieplona.

Wójt

Lesław Kuźniar