Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na dostosowaniu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych klatek schodowych AK1, AK2 i AK3 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji w Poznaniu im prof. Ludwika Bierkowskiego 
przy ul. Dojazd 34 w Poznaniu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

Opracował:
	Dział Eksploatacji i Inwestycji

Poznań, 2023r.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na dostosowaniu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych klatek schodowych AK1, AK2 i AK3 oraz pomieszczenia serwerowni (nr 72) znajdujących się w budynku Polikliniki w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34 w Poznaniu.

- Lokalizacja przedmiotu zamówienia:

Klatki AK1, AK2 i AK3 zlokalizowane są w budynku niskim szpitala tzw. Polikliniką, który znajduje się na terenie szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34 w Poznaniu. Klatki schodowe znajdują się z lewej, prawej i środkowej części długiego budynku niskiego szpitala. Klatki schodowe AK1 i AK3 łączą kondygnacje od -1 do +1, natomiast klatka schodowa środkowa AK2 łączy kondygnacje od -1 do +2.

Pomieszczenie nr 72 – Serwer znajduje się również w budynku niskim szpitala Polikliniki, w przyziemiu, w sąsiedztwie klatki schodowej AK2.

Budynek Polikliniki nie posiada dźwigu do transportu osób. Klatka schodowa BK1 jest główną drogą komunikacyjną w budynku wysokim (tzw. łóżkowym), przy której znajdują się 3 dźwigi (2 towarowe i 1 osobowy).  Obecnie w budynku Polikliniki znajdują się na danych kondygnacjach:

- Przyziemie			-	pomieszczenia techniczne, magazyny, wyjście techniczne z

budynku, łączniki z budynkiem wysokim, łącznik z nowym budynkiem, bufet, pomieszczenie serwerowni (pom. nr 72)

- Parter			-	Rejestracja Centralna, łącznik z budynkiem wysokim, poradnie

przyszpitalne, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład Rehabilitacji Leczniczej

- 1 Piętro			-	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, łącznik z budynkiem

wysokim, poradnie przyszpitalne, część pomieszczeń należących do administracji szpitala

- 2 Piętro (nadbudówka)	-	Blok Operacyjny (tzw. stary), łącznik z budynkiem wysokim

Rysunek nr 1-Lokalizacja klatek schodowych AK1, AK2 i AK3 w budynku

- Informacje ogólne

  - Zamawiający przeznacza na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych okres: od dnia podpisania umowy do 30.09.2023 r.

  - Zamawiający wymaga, przed złożeniem oferty, obowiązkowego uczestnictwa w wizji lokalnej mającej na celu zapoznanie się z terenem budowy oraz z zakresem robót do wykonania.

  - W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże dokumentację projektową w formie papierowej (projekt techniczny).

  - Załączone Przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy. Nieujęcie w przedmiarze elementów robót niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych robót, przy czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

  - Zamawiający dokonał zgłoszenia zamiaru wykonywania robót do Urzędu Miasta Poznania. Obowiązkiem Wykonawcy jest przystąpienie do odbioru i uzyskanie pozytywnego odbioru robót przez przedstawiciela Zamawiającego.

  - Dokumentacja powykonawcza przygotowana przez Wykonawcę, zgodnie z wytycznymi i instrukcją przygotowania dokumentacji, powinna zostać uzgodniona z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej.

  - Obszar objęty zadaniem, na którym jest zlokalizowana przedmiotowa inwestycja podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dostępny dla osób trzecich, nie związanych z realizacją inwestycji. Należy zachować szczególne środki ostrożności i zabezpieczyć teren budowy w związku z wykonywaniem robót na terenie czynnego obiektu oraz przyległego terenu zewnętrznego. Roboty należy tak zorganizować, aby wykluczyć narażenie użytkowników i osoby trzecie na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

  - Prace prowadzone będą na terenie szpitala funkcjonującego 24 godziny na dobę. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy realizacji prac, które mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00. W szczególnych przypadkach. Zamawiający dopuszcza możliwość i konieczność wykonywania prac poza godzinami określonymi w zdaniu poprzednim, jednakże wyłącznie po wcześniejszym ich uzgodnieniu.

  - Zamawiający informuje, że prace uciążliwe (np. pod względem hałasu itp.) muszą być każdorazowo, z wyprzedzeniem, uzgodnione z Zamawiającym.

  - Wykonawca musi zapewnić codzienną obecności kierownika budowy na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych oraz zapewnić osoby uprawnione do prowadzenia wszystkich rodzajów robót, odpowiednio przeszkolonych i posiadających aktualne badania lekarskie.

  - Wszelkie roboty ulegające zakryciu muszą być z wyprzedzeniem zgłoszone i odebrane przez Inspektora nadzoru. Niezachowanie powyższego może skutkować nakazem dokonania odkrycia zakrytych robót na koszt Wykonawcy

  - Po wykonanych pracach Wykonawca dokona renowacji istniejących posadzek na klatkach schodowych wg. uzgodnionej z Zamawiającym technologii. Renowacja posadzek powinna zapewnić odpowiednią twardość oraz odporność na zabrudzenia.

  - Wykonawca musi zapewnić zaplecze budowy poprzez kontener socjalny, magazynowy oraz na odpady budowlane. Nie ma możliwości udostępnienia przez Zamawiającego pomieszczeń technicznych oraz socjalnych na terenie szpitala. Termin przekazania i lokalizacja placu budowy będzie uzgodniona z Zamawiającym.

  - Wykonawca będzie ponosił koszty mediów niezbędnych do wykonania zamówienia (energii elektrycznej, wody) w okresie realizacji zadania, na podstawie wskazań podliczników, które to Wykonawca jest zobowiązany zainstalować na własny koszt w miejscach wskazanym przez Zamawiającego, (dotyczy obszaru prowadzenia robót jak i zaplecza budowy).

  - Klatki schodowe, w których będą prowadzone roboty, stanowiątrzony komunikacyjne między piętramii wyjściem z budynku.  W związku z tym konieczne będzie, aby Wykonawca uzgodnił z Zamawiającym szczegółowy harmonogram prac dla każdej z osobna klatki, z uwzględnieniem zakazu wykonywania prac, w tym samym czasie, na wszystkich klatkach schodowych, aby nie utrudniać komunikacji w budynku.

Aby zapewnić bezpieczeństwo i swobodę poruszania się pacjentów i personelu po budynku i klatkach schodowych Zamawiający proponuje harmonogram:

a) Roboty na klatce schodowej AK1 i AK3	-	termin realizacji od 0 do 10 tygodnia

b) Roboty na klatce schodowej AK2		-	termin realizacji od 11 tygodnia do 30.09.2023r

c) Roboty w pom. 72 serwerownia		-	termin realizacji od 0 do 30.09.2023r

Każdorazowe wykonanie w/w zakresów prac musi umożliwiać komunikację pionową w budynku dla pacjentów i personelu.

  - Wykonawca może skorzystać z dźwigu szpitalnego znajdującego się w budynku wysokim (przy klatce schodowej BK1) tylko do transportu materiałów budowlanych wyłącznie pod nadzorem Zamawiającego. Kategoryczny zakaz korzystania z dźwigu w godzinach od 06:00 do 18:00. Po każdym skorzystaniu z dźwigu, Wykonawca jest zobowiązany do posprzątania kabiny dźwigu. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ścian i posadzek wnętrza kabiny dźwigu. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z dźwigów do komunikacji pracowników Wykonawcy.

  - Zgodnie z Nowelizacją Rozporządzenia Ministra Zdrowia obowiązuje w szpitalach, przychodniach i aptekach noszenie maseczek. W związku z powyższym Wykonawca na własny koszt musi zapewnić zabezpieczenie pracowników w niezbędny sprzęt ochronny, w postaci maseczek i bezwzględnie stosować się do wymogów epidemiologicznych szpitala.

- Zakres prac

Zakres prac szczegółowo opisany jest w dokumentacji projektowej oraz wszystkich dokumentach do niej załączonych, rzuty klatek schodowych i pomieszczenia objętych zakresem prac pokazano na rzutach w pkt. 5. w szczególności:

  - Zakres robót budowlanych:

    - Roboty demontażowe

- Poszerzenie otworów drzwiowych z wymianą nadproży.

- Wykonanie niezbędnego otworowania pod montaż urządzeń przeciwpożarowych, wentylatorów, żaluzji i klap oddymiających. Wykonanie otworów w stopach oraz ścianki w przestrzeni między stropem właściwym i płytami korytkowymi.

- Wykonanie nowych i zamurowanie otworów w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych.

- Wymiana okien klatek schodowych na okna bezklasowe.

- Wyburzenie części szachtów instalacyjnych.

- Wykonanie otworu w ścianie zewnętrznej klatki schodowej AK2 pod montaż wentylatora napowietrzającego.

- Wykucie otworów i bruzd w ścianach, biegach schodowych i stropach na przewody wentylacyjne i inne instalacje.

- Demontaż i montaż nowych grzejników higienicznych z przeniesieniem na poziom pow. 2,0m.

- Demontaż częściowy wskazanych przez Inwestora instalacji i osprzętu w obrębie pomieszczeń objętych zadaniem.

- Demontaż wybranych drzwi, okien, i ścianek wewnętrznych.

- Demontaż i ponowny montaż z uzupełnieniami sufitów podwieszanych w pomieszczeniach oraz na trasie prowadzenia nowych instalacji.

- Skucie okładzin z płytek ceramicznych oraz lastriko i PVC w rejonie wymiany drzwi.

- Częściowe skucie istniejących tynków ze ścian i stropów.

- Skucie wierzchnich warstw posadzkowych i podłoży betonowych.

- Demontaż listew i narożników ochronnych. Montaż nowych narożników i listew ochronnych w klatkach schodowych.

- Remont balustrad klatek schodowych: demontaż poręczy drewnianych, wykonanie poręczy zabezpieczających na czas remontu, mechaniczne oczyszczenie poręczy i pochwytów z drewna na warsztacie, lakierowanie elementów drewnianych lakierami oraz farbami do stali dla części stalowych, remont ścianek stanowiących dolny element balustrady z uzupełnieniem tynku strukturalnego i malowaniem farbami wysoce - szorowalnymi, wymiana słupków stalowych i poziomych elementów mocujących balustrady.

- Montaż tablic informacyjnych z numeracją pięter oraz nazwami działów szpitala nad wejściami z klatek na każdą kondygnację.

- Montaż bramek stalowych, zabezpieczających przed przypadkowym zejściem do piwnicy w trakcie ewakuacji.

- Inne niezbędne prace rozbiórkowo-demontażowe.

    - Roboty do wykonania

- Poszerzenie otworów drzwiowych z wymianą nadproży.

- Zamurowania w ścianach działowych i nośnych z cegły pełnej lub stg, zgodnie z klasą odporności pożarowej.

- Wykonanie otworu, nadproża i podkonstrukcji wsporczej w rejonie montażu wentylatora. Wykonanie podkonstukcji, przygotowanie otworów i zamurowań do montażu klap oddymiających w dachu klatek schodowych (strop żelbetowy, obmurowanie komina tranzytowego, płyty korytkowe pokryte izolacją z papy).

- Montaż czerpni i żaluzji ściennych.

- Wykonanie ścian w klasie odporności ogniowej EI60 i EI120, zgodnie z częścią rysunkową projektu.

- Wykonanie podciągów nad otworami montażowymi.

- Wykonanie nowych tynków kat. IV na ścianach i sufitach, w miejscach po spękaniach oraz na wypełnieniu bruzd po instalacjach i urządzeniach elektrycznych, hydrantowych i centralnego ogrzewania. Wykonanie tynków na nowych i istniejących ściankach.

- Wykonanie naprawy podłoży lastriko, gresowych, betonowych i posadzek PVC w miejscach uszkodzeń i prowadzonych instalacji wraz z odtworzeniem cokolików.

- Nowe wykończenie ścian i posadzek w pomieszczeniach, w tym posadzek żywicznych w kondygnacji przyziemia.

- Wymiana i montaż drzwi i ościeżnic przeciwpożarowych, aluminiowych lub stalowych – zgodnie z częścią rysunkową. Wymiana jest powiązana z wykończeniem otworów – po montażu należy wyszpachlować, wymalować farbami zmywalnymi (lateksowymi) wszystkie ściany przyległe do ślusarki i stolarki otworowej. Kolor dobrać do barw istniejących. Zakres co najmniej do załamania ściany w każdym kierunku.

- Wydzielenie pożarowe w klasie EI120 stropu nad kondygnacją piwnicy w serwerowni numer 72.

- Wykonanie sufitów podwieszanych na trasie prowadzenia instalacji.

- Montaż osprzętu instalacyjnego wg branż.

- Montaż oznakowania zgodnym z Polskimi Normami: dróg i wyjść ewakuacyjnych, miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi.

- Montaż cokolików i naroży ochronnych w miejscu wymiany stolarki oraz przy schodach (biegi, podesty, spoczniki). Uwaga część cokolików należy wykonać z lastriko. Montaż – odtworzenie taśm i listew odbojowych.

- Montaż taśm antypoślizgowych o szer. min. 5cm na wszystkich biegach schodowych.

- Demontaż, czyszczenie, malowanie i ponowny montaż balustrad schodowych (drewniano-stalowych).

- Wykonanie nowych instalacji: hydrantowej, co, wentylacji oddymiania, centralnego ogrzewania, elektrycznych, teletechnicznych – wg projektów branżowych.

- Prace naprawcze po robotach budowlanych i instalacyjnych – uzupełnienia tynków, szpachlowanie, malowanie itp.

- W pom. 72 należy przewidzieć cokoły dla urządzeń montowanych na podłodze m.in. rozdzielnice, szafa DSO, szafa centralnej baterii

- Zakres prac w zakresie instalacji opisano w projektach branżowych.

  - Zakres robót  instalacji co i hydrantowych.

  - Demontaż istniejących szafek hydrantowych,

  - Montaż nowych pionów Dn 50 przed klatkami schodowymi,

  - Montaż szafek hydrantowych wyposażonych w węże półsztywne,

  - Przejścia przez przegrodę oddzielenia pożarowego należy wykonać do odporności ogniowej przegrody,

  - Izolacja przeciw roszeniowa rurociągów gr. 9 mm,

  - Wykonanie niezbędnych prac budowlanych.

  - Demontaż istniejących grzejników, pionów i gałązek instalacji co,

  - Wymiana pionów  instalacji co z rur stalowych

  - Wymiana grzejników higienicznych

  - Zakres robót  instalacji elektrycznych i niskoprądowych

- Montaż tras kablowych E90 na obiekcie (przyziemie polikliniki)

- Montaż zasilania E90 w terenie i podłączenie zasilania do trafostacji (sekcji ppoż),

- Montaż centralnej baterii CB,

- Wykonanie nowych rozdzielnic RPOZ i RO wraz z WLZ

- Montaż oświetlenia awaryjnego na klatce schodowej AK1, AK2, AK3,

- Demontaż i montaż oświetlenia podstawowego na klatce schodowej AK1, AK2, AK3,

- Wykonanie zasilania pożarowego dla poszczególnych obwodów zgodnie z zestawieniem obwodów rozdzielnicy RPOZ,

- Wykonanie wizualizacji systemu oświetlenia awaryjnego klatek schodowych AK1, AK2, AK3,

- Wykonanie wizualizacji systemu oświetlenia awaryjnego istniejącej centralnej baterii budynku wysokiego

- Wykonanie instalacji elektrycznej dla systemów: oddymiania, DSO, SSP, oświetlenia AW i EW

- Zapewnienie połączenia nowych instalacji (tj. systemu DSO, systemu oddymiania) z istniejącą centralą

- systemu sygnalizacji pożaru, wraz z aktualizacją scenariusza pożarowego i matrycy zdarzeń w niezbędnym zakresie (uzgodniony z rzeczoznawcą ds. p.poż).

- Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej AK1, AK2, AK3 zgodnie z projektem

- Dostosowanie pomieszczenia nr 72 SERWER do wymogów pomieszczenia technicznego zgodnie z projektem architektonicznym

- W zakresie prac instalacji DSO należy zaktualizować komunikaty dźwiękowe kodowane
i niekodowane dla całego kompleksu szpitala.

- Spis dokumentacji projektowej

- Projekt techniczny – „Dostosowanie klatek schodowych AK1, AK2, AK3, przyziemia budynku Polikliniki i pięter 10-go i 9-go budynku głównego Szpitala MSWiA przy ul. Dojazd 34 w Poznaniu do wymagań aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz wskazań Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej z dnia 10 grudnia 2021 roku wraz z postanowieniami Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP” zawierający:

    - Część 1 – Projekt Architektoniczno-Budowlany

- Część opisową do projektu architektonicznego

- Tabela zestawieniowa- wykaz prac w pomieszczeniach objętych zakresem prac

- Rysunek A/01: 		Rzut przyziemia budynku polikliniki

- Rysunek A/02: 		Rzut parteru budynku polikliniki

- Rysunek A/03: 		Rzut 1 piętra budynku polikliniki

- Rysunek A/04: 		Rzut 2 piętra budynku polikliniki

- Rysunek A/05: 		Przekrój przez klatkę AK1

- Rysunek A/06: 		Przekrój przez klatkę AK2

- Rysunek A/07: 		Przekrój przez klatkę AK3

- Rysunek A/08: 		Podział piwnic na strefy pożarowe

- Rysunek A/09: 		Zestawienie stolarki i ślusarki

    - Część 2 – Projekt instalacji hydrantowej

- Część opisowa do projektu instalacji sanitarnych

- Rysunek IS- 01: 		Klatka schodowa AK2

- Rysunek IS- 02: 		Klatka schodowa AK2-rozwinięcie

- Rysunek IS- 03: 		Klatka schodowa AK1

- Rysunek IS- 04: 		Klatka schodowa AK3

    - Część 3 –  Projekt instalacji centralnego ogrzewania na klatkach schodowych

- Część opisowa do projektu instalacji co

- Rysunek IS_01: 		Klatki schodowe rzut

- Rysunek IS_ 02: 		Przekrój instalacji c.o.

    - Część 4 –  Projekt instalacja elektryczna oświetlenia awaryjnego, podstawowego oraz zasilania p.poż - etap 1 - klatka AK1, AK2, AK3, etap 2-przyziemie

- Opis techniczny do projektu instalacji elektrycznych

- Rysunek IE01: 		Plan instalacji elektrycznych budynek polikliniki

- Rysunek IE02: 		Schemat centralnej baterii CB – poliklinika

- Rysunek IE03:		Schemat RPOZ

- Rysunek IE04:		Schemat RO

    - Część 5 – Projekt Dźwiękowy System Ostrzegawczy – etap 1 - klatka AK1, AK2, AK3, etap 2-przyziemie

- Opis techniczny do projektu DSO

- Rysunek DSO-01: 	DSO etap 1 i 2 - lokalizacja głośników na klatkach i w przyziemiu

- Rysunek DSO-02: 	DSO etap 1 i 2 – topologia połączeń

    - Część 6 – Projekt System Sygnalizacji Pożaru – etap 1 klatka AK1, AK2, AK3, etap 2-przyziemie

- Opis techniczny do projektu SSP

- Rysunek SSP-01: 	SSP etap 1 i 2 -system SSP na klatkach i w przyziemiu

- Rysunek SSP-03: 	schemat ideowy

    - Część 7 – Projekt Urządzenie do usuwania dymu-etap 1-klatka AK2

- Opis techniczny

- Rysunek P01: 		Klatka AK2-Rzut przyziemia

- Rysunek P02: 		Klatka AK2-Rzut parteru

- Rysunek P03: 		Klatka AK2-Rzut piętra 1

- Rysunek P04: 		Klatka AK2-Rzut piętra 2

- Rysunek P05: 		Schemat instalacji oddymiania

- Załącznik:		Klatka AK2-Standardowy schemat ZODIC-M

    - Część 8 – Projekt Urządzenie do usuwania dymu-etap 1-klatka AK1 i AK3

- Opis techniczny

- Rysunek P01: 		Klatka AK1-Rzut przyziemia

- Rysunek P02: 		Klatka AK1-Rzut parteru

- Rysunek P03: 		Klatka AK1-Rzut piętra 1

- Rysunek P04: 		Klatka AK1-Schemat instalacji oddymiania AK1

- Rysunek P05: 		Klatka AK3-Rzut przyziemia

- Rysunek P06: 		Klatka AK3-Rzut parteru

- Rysunek P07: 		Klatka AK3-Rzut piętra 1

- Rysunek P08: 		Klatka AK3-Schemat instalacji oddymiania AK3

- STWiOR - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót:

2.1. Robót budowlanych STWiORB

2.2. Robót instalacji elektrycznych i teletechnicznych STWiOR

2.3. Robót instalacji centralnego ogrzewania STWiOR

- Przedmiary robót, które mają jedynie charakter pomocniczy. Nieujęcie w przedmiarze  elementy robót niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych robót, przy czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

3.1. 	Przedmiar robót budowlanych

3.2.	Przedmiar robót instalacji teletechnicznej i elektrycznej

3.3.	Przedmiar robót instalacji hydrantowej i centralnego ogrzewania

- Wytyczne i instrukcje przygotowania dokumentacji powykonawczej

- Do wglądu w siedzibie Zamawiającego - Ekspertyza ochrony przeciwpożarowej SP ZOZ MSWiA z listopada 2021 roku, autorstwa Rzeczoznawcy budowlanego mgr. inż. Kazimierza Miedzińskiego oraz Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Jacka Podymy”. Dla obiektu wydano postanowienia Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej:

a) WZ.5595.447.2.2021.MK – dotyczy drogi pożarowej,

b) WZ.5595.447.1.2021 – odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

c) WZ.5595.447.3.2021 – odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

- RZUT KLATEK SCHODOWYCH AK1, AK2, AK3 I POMIESZCZENIA NR 72

KLATKA SCHODOWA AK1

| PRZYZIEMIE: | 1 PIĘTRO: |
| --- | --- |
| PARTER: |  |

KLATKA SCHODOWA AK2 I POMIESZCZENIE NR 72

| PRZYZIEMIE: KLATKA SCHODOWA I POMIESZCZENIE NR 72 | 1 PIĘTRO: |
| --- | --- |
| PARTER: | 2 PIĘTRO: |

KLATKA SCHODOWA AK3

| PRZYZIEMIE: | PARTER: | 1 PIĘTRO: |
| --- | --- | --- |