# URZĄD GMINY OPATÓW

UL. TADEUSZA  KOŚCIUSZKI  27    			     TEL.    (34) 3196093

42-152 OPATÓW 			           		                         3196033

FAX    (34) 3196081

Opatów, 07.04.2021 r.

ZPU 271.2.2021

Odpowiedź na pytania nr 2 i zmiana treści SWZ nr 2

dot. postępowania pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów”.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w zw. z art. 286 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 późn. zm.), udziela odpowiedzi na niżej wymienione  pytania i dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

Pytanie:

Bardzo proszę o uzupełnienie dokumentacji wykonawczej o szczegółowe parametry pomp dla systemów zbierania osadu flotującego dla obiektu OB. 4 i OB.15 (tj. pompy oznaczone jako M4.5-M4.8 oraz M15.5-M15.8. Na rys. 15-T-5 podano tylko P=0,9-1,1kW oraz U=400V.

Odpowiedź:

Pompy osadu pływającego w OB.4 i OB.15 (łącznie 8szt. montaż zatapialny w pozycji odwróconej z domontowanym lejkiem ze stali nierdzewnej OH18N9) - są to małe pompy 3faz 400V bez pływaków (wersje bez wyłączników gruszkowych). Pompa musi mieć możliwość dokręcenia lejka (w miejsce dokręcanych nóżek pompy) oraz możliwość obrócenia o 180 stopni dokręcanego kolana wylotowego z pompy. Nie dopuszcza się stosowania tanich pomp z korpusem z tworzywa sztucznego (tzw. "marketowych").

Pompy uruchamiane włącznikami z pomostu osadnika wtórnego na ciągu I i II (wg. br. elektrycznej projektu). Jednocześnie może pracować 1 pompa na danym osadniku wtórnym.

Orientacyjne parametry pomp:

- w punkcie pracy: Q=4,7 l/s; H=3,5m

- przykładowy zakres charakterystyki pompy dla w/w punktu pracy: Q= od 0 do 5,5 l/s; H= od 2 do 9,7m

- zalecany maksymalny wydatek pompy w punkcie pracy: 3 do 5 l/s (max.)

Wobec powyższego skreśla się zapis w Rozdziale XVIII SWZ pn: „Sposób i termin składania i otwarcia ofert” ust. 1 i 3 t.j.

1.  Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 16.04.2021r. do godziny 12:00

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2021r. o godzinie 13:00

Wprowadza się zapis:

1.  Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 19.04.2021r. do godziny 12:00.

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2021 r. o godzinie 13:00.

Ponadto skreśla się zapis w Rozdziale XVII SWZ pn: „Termin związania ofertą” ust. 1, t.j.

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 15.05.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Wprowadza się zapis:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 18.05.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

/-/ Bogdan Sośniak

Wójt Gminy Opatów