Spis   zawartości

1. Opis  techniczny

2. Materiały   formalno  -  prawne

3. Obliczenia

4. Rysunki

Rys. nr 1 Plan zagospodarowania terenu                        	  	   1:500

Rys. nr 2 Profil przebudowy przyłącza wodociągowego   	     1:100/500

# OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI

Dotyczące projektu:  	Projekt budowlany przebudowy instalacji wodociągowej.

Numery ewidencyjne działek,		 dz. nr 346/2

objętych opracowaniem:

Inwestor:    	 POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w LUBANIU

Ul. Tadeusza Maderskiego 3

83-422 Nowy Barkoczyn

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:  	mgr inż. Dominika Hołdys - Magulska

upr. nr POM/0288/PBS/15

Sprawdzający:	mgr inż. Anna Kiełpińska

upr. nr POM/0043/POOS/09

##### INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji: 		Projekt budowlany przebudowy instalacji wodociągowej.

Adres inwestycji: 	                                               Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej  21

Numery ewidencyjne działek,          		dz. nr 346/2

objętych opracowaniem:

Inwestor :  	                                 POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w LUBANIU

Ul. Tadeusza Maderskiego 3

83-422 Nowy Barkoczyn

Faza:	PROJEKT BUDOWLANY

Projektant:			        		mgr inż. Dominika Hołdys - Magulska

upr. nr POM/0288/PBS/15

ul. Gałczyńskiego 4

83-400 Kościerzyna

Grudzień 2020 r.

Część opisowa do informacji:

- Zakres robót zamierzenia budowlanego : wykonanie wykopów o głębokości powyżej  1,5 m wymaga oszalowania ścian wykopu jako zabezpieczenie przed możliwością osunięcia jego skarp.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych :

  - istniejąca infrastruktura – kable, przewody itp.

- Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi :

  - ruch pieszych i pojazdów mechanicznych na drogach i chodnikach.

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia :

-   	głębokie wykopy,

-    ruch pojazdów i pieszych na drogach i chodnikach wewnętrznych.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

  - przeszkolenie BHP pracowników z zakresu pracy w głębokich  wykopach, pracy na czynnej instalacji wodociągowej i pracy w pasie jezdnym,

  - przeszkolenie BHP pracowników z zakresu pracy.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń.

- w miejscu prowadzenia robót budowlanych przy i na drogach wewnętrznych oraz chodnikach , należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na poruszające się po niej pojazdy mechaniczne i ruch pieszych - występowanie realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

- zabezpieczenie wykopów szalunkami i miejsca wykonywania robót budowlanych, odzież o jaskrawych kolorach przy pracach w pasie jezdnym, asekuracja pracowników pracujących w wykopie.

Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy jest obowiązany w oparciu o wyżej wymienioną informację sporządzić lub zapewnić sporządzenie   planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót budowlanych , w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz.U. Nr 120 , poz.1126 ).

mgr inż. Dominika Hołdys-Magulska

upr. nr POM/0288/PBS/15

### OPIS    TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy instalacji wodociągowej w miejscowości Stare Pole

- Podstawa opracowania:

- Zlecenie  Inwestora,

- Mapa sytuacyjno - wysokościowa l:500,

- Zagospodarowanie terenu.

INFASTRUKTURA TECHNICZNA

Projektant – Dominika Hołdys-Magulska  - specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Projektant – Anna Kiełpińska  - specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

2.1.Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis infrastruktury technicznej służącej do obsługi inżynieryjnej rozbudowy  budynku biurowego o windę zewnętrzną

Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowa przyłącza wodociągowego De40PE

2.2.Urządzenia istniejące

Na terenie objętym opracowaniem znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe oraz kable elektryczne.

2.3.  Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,

Teren, na którym przewidziano realizację inwestycji nie jest objęty formą ochrony. Ze względu na charakter prowadzonych robót oraz wykorzystywaną technologię nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko.

2.4. Dane informujące czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania.

Teren projektowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie będzie w znaczący sposób oddziaływać na środowisko oraz na obszary chronione.

3.0.Projektowanie

3.1. Instalacja wodociągowa

Projektuje się przebudowę instalacji wodociągowej, które koliduje z rozbudową budynku o windę. Projektowaną przebudowę instalacji wodociągowej należy wykonać w wykopie otwartym.

Projektowaną przebudowę przyłącza  należy wykonać z rur z PEHD o średnicy dn40 PE100 PN16 SDR 11. Połączenia rur należy wykonywać technologią zgrzewania doczołowego lub z zastosowaniem złączy elektrooporowych. Połączenia z armaturą i kształtkami żeliwnymi z zastosowaniem kołnierzy.

Na projektowanej sieci przewiduje się zastosowanie kształtek wykonanych z polietylenu.

Jako zasuwy zastosować zasuwy z miękkim doszczelnieniem DN50 z żeliwa sferoidalnego, PN16 JAFAR lub równorzędną. Projektuje się obudowę zasuwy wykonać jako PE-HD z pokrywą żeliwną.

Nad rurociągiem z rur PE należy ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową.

Dla rozliczenia zużycia wody należy przełożyć istniejący wodomierz – podlicznik w budynku.

- Przekroczenie przeszkód terenowych

Podczas prowadzenia prac w pobliżu urządzeń prace ziemne prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności.

- Roboty ziemne

Przebudowa przyłącza wodociągowego  będzie wykonana w technologii wykopowej, w wykopie otwartym o ścianach pionowych obudowanych (rozpartych). Przy prowadzeniu prac ziemnych zaleca się stosowanie normy PN-B-10736.

- Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenia szczegółów wykonawstwa oraz przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego oraz naliczenia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas robót.

Przewody należy układać na podsypce żwirowej lub piaskowej o grubości ok. 15 cm. W przypadku układania rur w gruncie skalistym lub innym zawierającym kamienie i głazy o średnicy powyżej 6,0 cm grubość podsypki należy zwiększyć do 20cm. Do wykonania podsypki należy użyć materiału o ziarnistości poniżej 15mm, nie zmrożonego, pozbawionego kamieni o ostrych krawędziach lub innego materiału łamanego. Dopuszcza się wykonanie podsypki z gruntu rodzimego gdy spełnia on powyższe wymagania.

Podsypka powinna być zagęszczona do ok. 90% standardowej metody Proctora.

Po wykonaniu podsypki należy ułożyć rurociąg i wykonać obsypkę zasadniczą po obu stronach rury oraz zasypkę górną nad wierzchem rurociągu. Obsypkę wykonywać warstwami o grubości max. 20cm zagęszczając starannie każdą warstwę ubijakiem do poziomu 90-95%. Należy zwrócić uwagę na staranne obsypanie i zagęszczenie materiału w pachwinach. Przy zagęszczaniu obsypki zasadniczej nie może dojść do uniesienia się rur z podłoża. Przy zagęszczaniu osypki górnej zaleca się stosowanie ubijaków o masie do 100kg, przy czym używanie wibratora bezpośrednio nad rurą jest możliwe dopiero gdy nad rurą ułożono co najmniej 30cm warstwę gruntu.

Do wykonania obsypki zaleca się stosować materiał jak dla podsypki. Dopuszcza się stosowanie gruntu rodzimego pod następującymi warunkami:

- Materiał nie zmrożony;

- Bez cząstek o średnicy powyżej 15mm;

- Bez grud i zbryleń o średnic powyżej 30mm;

- Bez cząstek obcych (asfalt, gruz, drewno itp.);

- Jest materiałem podatnym na zagęszczanie .

Po wykonaniu obsypki górnej należy wykonać zasypkę do ustalonej w projekcie rzędnej z zagęszczeniem jej do poziomu zapewniającego wymaganą nośność dla zakładanych obciążeń użytkowych, jednak nie mniej niż 95%.

Do wykonania zasypki należy użyć gruntu zapewniającego osiągnięcie wymaganej nośności dla zakładanych obciążeń. Do zasypki można użyć gruntu rodzimego, pod warunkiem że zapewni on wymagane parametry wytrzymałościowe oraz nie będzie zawierał elementów (np. kamieni, gruzu itp.) o wymiarach powyżej 30cm.

W odległości 20 cm nad wierzchem rury należy ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim o szerokości 20cm z wtopioną taśmą metalową. Taśmę przytwierdzić do armatury i wyprowadzić do skrzynek ulicznych.

Wrzeciona zasuw należy wyprowadzić do skrzynek żeliwnych w poziomie terenu. Skrzynki należy zastabilizować w terenie poprzez wykonanie obetonowanie i wykonanie opaski betonowej w promieniu ok. 30cm od krawędzi skrzynki.

Wokół hydrantu wykonać opaskę betonowa o wymiarach ok. 50x50cm.

Przy wykonywaniu sieci oraz montażu armatury i uzbrojenia należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta rur i armatury. Jednocześnie przy wykonywaniu sieci należy ściśle przestrzegać wymagań zawartych w uzgodnieniach branżowych.

Po wykonaniu montażu sieci należy przeprowadzić próbę szczelności, płukanie oraz dezynfekcję sieci zgodnie z WTWIO COBRTI Instal Zeszyt 3.

- Obszar oddziaływania inwestycji

Prace budowlane związane z realizacją budowy, wykonywane będą zgodnie ze sztuką budowalną i obowiązującymi przepisami techniczno-budowalnymi, zasadami BHP oraz Planem BIOZ.

Odziaływania związane z etapem budowy będą miały charakter odwracalny, będą występować w krótkim czasie (okres budowy) i tylko w granicach działek, na których zostało zaprojektowane przyłącze. Po zakończeniu budowy nie będą występować negatywne odziaływania dla środowiska i ludzi.

Wobec powyższego obszar oddziaływania inwestycji zawiera się w granicach działki 346/2.

Powyższa informacja znajduje swoje uzasadnienie w następujących ustawach  i rozporządzeniach:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami);

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zmianami);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zmianami).

Uwagi końcowe

- Wszystkie prace ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie oraz zgodnie z  wymogami  normy  PN-68/B06050.

- Prace instalacyjno-montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonawstwa Odbioru Robót Budowlano- Montażowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”,

- Przy wykonaniu prac przestrzegać przepisów BHP, a w razie natrafienia na niezidentyfikowane kable elektryczne, należy natychmiast przerwać pracę i powiadomić odpowiednie władze.

mgr inż. Dominika Hołdys-Magulska

upr. nr POM/0288/PBS/15