Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa dekanterów (3 szt.) na oczyszczalnię ścieków w Nowym Targu.

Demontaż istniejących dekanterów w reaktorach oraz zamontowanie w ich miejsce nowych dostarczonych urządzeń.

Specyfikacja urządzeń

Pływający w pełni automatyczny dekanter grawitacyjny z zamknięciem mechanicznym do dekantacji cieczy nad osadowej w końcowym cyklu procesu SBR o wydajności 1250m3/h i efektywnej różnicy poziomów 1,8m

Dekanter musi skutecznie i całkowicie zapobiegać zasysaniu części pływających z powierzchni cieczy. Funkcja ta ma być osiągana dzięki zastosowaniu specjalnej bariery zanurzonej poniżej poziomu cieczy odgradzającej części pływające od przelewu do systemu spustowego.

Napływ cieczy nad osadowej do koryta odpływowego ma być ukształtowany w sposobó ograniczający prędkość przepływu pionowego, tak by nie dopuścić do zasysania osadu oraz aby oddalić maksymalnie dolną krawędź przelewową od osadu.

Napływ do urządzenia musi być osiągany przez całkowite otwarcie pionowe, a maksymalny dozwolony napływ musi być mniejszy niż 100 m3/h na 1 metr długości przelewu.

Przelewy poziome lub otwory wlotowe są nie dozwolone ze względu na niebezpieczeństwo poziomego zasysania osadu.

Przelew musi być zaprojektowany i wykonany w sposób umożliwiający napływ do urządzenia równy ze wszystkich kierunków (360°).

Podczas fazy mieszania i napowietrzania dekanter musi być zamknięty za pomocą siłownika, w sposób gwarantujący całkowity brak napływu do rury spustowej.

Dekanter ma być wyposażony w szczelny jednoczęściowy pływak wykonany w całości ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304L, wypełniony dwuskładnikową pianką poliuretanową.

Pływak ma mieć większe wymiary zewnętrzne niż koryto odpływowe dekantera w celu uniemożliwienia napływu lub zassania części pływających do koryta odpływowego.

Nie dopuszcza się stosowania pływaków z laminatów, zbrojonych żywic epoksydowych i innych tworzyw sztucznych.

Dodatkowo pływak musi być wyposażony w podpory, umożliwiające wsparcie urządzenia na dnie zbiornika przy opróżnianiu zbiornika.

Krawędź koryta odpływowego ma być wyposażona w uszczelkę (o grubości nie mniejszej niż 15 mm w stanie spoczynku) uszczelniającą połączenie koryta opływowego i pływaka w pozycji zamkniętej dekantera.

Koryto odpływowe ma być mocowane do pływaka za pomocą czterech prowadnic prętowych oraz połączenia z siłownikiem, umożliwiających płynne opuszczanie i podnoszenie koryta za pomocą siłownika.

Urządzenie musi dostosowywać się płynnie, lecz bez zastosowania żadnych dodatkowych urządzeń pomiarowych, do zmiennego poziomu cieczy w czasie fazy dekantacji w zbiorniku oraz utrzymywać maksymalną odległość od osadu w zbiorniku.

Środek masy dekantera musi znajdować się poniżej linii wody.

Dekanter musi być utrzymywany w pozycji pracy przez system prowadnic nawet w czasie największej intensywności napowietrzania i mieszania.

Dekanter ma być wyposażony w przegubowy system odprowadzenia ścieków DN 300. System ten zapewnia pełną równoległość koryta odpływowego dekantera w stosunku do powierzchni cieczy oraz gwarantuje łagodny napływ cieczy nad osadowej do koryta i brak turbulencji na odpływie z dekantera.

System składa się z trzech odcinków rury ze stali nierdzewnej, połączonych prętami ze stali nierdzewnej oraz zawiasami. Odcinki rury ze stali nierdzewnej połączone są rurociągami elastycznym o średnicy DN 300. System odprowadzenia ma być wyposażony na obu końcach w kołnierze połączeniowe ze stali nierdzewnej AISI 304L do przyłączenia do koryta odpływowego z jednej i rurociągu odprowadzającego ze zbiornika z drugiej strony.

System oprowadzania ścieków musi zapewniać swobodny ruch dekantera przy zmieniającym się poziomie cieczy w zbiorniku, oraz jeśli to konieczne zatrzymanie w pozycji spoczynkowej na dnie zbiornika.

Rura spustowa, jak również wszystkie części ruchome i przyłącza muszą być wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.

Ze względu na lokalizacje, układ powinien poprawnie pracować w minusowych temperaturach.

Dekanter ma być dostarczony na plac budowy kompletny ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami i elementami umożliwiającymi montaż.

Dostawca ma zapewnić szkolenie obsługi eksploatacyjnej.