Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na dostosowaniu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych klatki schodowej BK2 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34 w Poznaniu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

Opracował:
	Dział Eksploatacji i Inwestycji

Poznań, 2021 r.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na dostosowaniu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych klatki schodowej BK2 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34 w Poznaniu

- Lokalizacja przedmiotu zamówienia:

Klatka BK2 zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części budynku wysokiego (łóżkowego)  znajdującego się na terenie szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34 w Poznaniu. Klatka schodowa BK2 łączy kondygnacje od -1 do 10. Przy klatkach schodowych znajdują się przedsionki (wyjątek stanowi kondygnacja -1, 0 i 10) prowadzące na oddziały szpitalne, częściowo są to oddziały z pacjentami chorymi na COVID-19. Pomieszczenie techniczne dla baterii centralnej zlokalizowane jest w przyziemiu budynku Polikliniki.

Rysunek nr 1-Lokalizacja klatki schodowej BK2

- Informacje ogólne

  - Zamawiający przeznacza na wykonanie  robót budowlano-instalacyjnych okres: od dnia podpisania umowy, do 30.11.2021 r.

  - Zamawiający wymaga, przed złożeniem oferty, obowiązkowego uczestnictwa w wizji lokalnej mającej na celu zapoznanie się z terenem budowy oraz z zakresem robót do wykonania.

  - W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże dokumentację projektową w formie papierowej oraz dziennik budowy.

  - Obszar objęty zadaniem, na którym jest zlokalizowana przedmiotowa inwestycja podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dostępny dla osób trzecich, nie związanych z realizacją inwestycji. Należy zachować szczególne środki ostrożności i zabezpieczyć teren budowy w związku z wykonywaniem robót na terenie czynnego obiektu oraz przyległego terenu zewnętrznego. Roboty należy tak zorganizować aby wykluczyć narażenie użytkowników i osoby trzecie na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

  - Prace prowadzone będą na terenie Szpitala funkcjonującego 24 godziny na dobę. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy realizacji prac, które mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00. W szczególnych przypadkach, Zamawiający dopuszcza możliwość i konieczność wykonywania prac poza godzinami określonymi w zdaniu poprzednim, jednakże wyłącznie po wcześniejszym ich uzgodnieniu.

  - Zamawiający informuje, że prace uciążliwe (np. pod względem hałasu itp.) muszą być każdorazowo, z wyprzedzeniem, uzgodnione z Użytkownikiem.

  - Klatka schodowa BK2, w której prowadzone będą roboty, stanowi komunikację między oddziałami szpitalnymi, a blokiem operacyjnym. W związku z tym konieczne będzie wykonanie na czterech kondygnacjach (wyznaczonych przez Zamawiającego) szczelnego wydzielenia „korytarza transportowego” (w postaci tymczasowej ścianki np. w technologii suchej zabudowy G-K, z drzwiami zamykanymi na klucz oraz dostosowania w tym zakresie instalacji oświetlenia klatki BK2 i powstałych „korytarzy transportowych”) na klatce schodowej w celu bezpiecznego i swobodnego transportowania pacjentów na zabiegi operacyjne i powrotnie po zabiegach na oddziały. Korytarz transportowy przedstawiony jest na rysunku nr 2. Jednocześnie wykonanie w/w wydzieleń musi umożliwiać komunikację pionową w klatce schodowej BK2. Sposób wydzielenia należy każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym.

  - W celu wyeliminowania komunikacji personelu klatką BK2, w zakresie wykonawcy jest wykonanie dwóch tymczasowych ścianek w systemie G-K (np. 100A75 bez wełny) z drzwiami zwykłymi o szer. 90 cm (lokalizacja zostanie wyznaczona przez Zamawiającego), każda ścianka o powierzchni około 9m2. Ścianka będzie stanowić śluzę dla personelu medycznego pracującego przy pacjentach chorych na COVID-19.

  - Wykonawca musi zapewnić obecności kierownika budowy na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych oraz zapewnić osoby uprawnione do prowadzenia wszystkich rodzajów robót, odpowiednio przeszkolonych i posiadających aktualne badania lekarskie.

  - Wszelkie roboty ulegające zakryciu muszą być z wyprzedzeniem zgłoszone i odebrane przez Inspektora nadzoru. Niezachowanie powyższego może skutkować nakazem dokonania odkrycia zakrytych robót na koszt Wykonawcy

  - Wykonawca może korzystać z dźwigu szpitalnego wyłącznie do transportu materiałów budowlanych w godzinach 15.00 - 06.00 dnia następnego. Kategoryczny zakaz korzystania z dźwigu w godzinach od 06:00 do 15:00. Każdego dnia przed przekazaniem do użytkowania dźwigu przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do posprzątania kabiny dźwigu. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ścian i posadzek wnętrza kabiny dźwigu do ekip ratowniczych za pomocą płyt OSB. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z dźwigów do komunikacji pracowników Wykonawcy.

  - Klatka schodowa BK2 znajduje się w bezpośrednim kontakcie z oddziałami, na których leczeni są pacjenci chorzy na COVID-19. Jeżeli zajdzie potrzeba wejścia na oddziały „covidowe”, Wykonawca na własny koszt musi zapewnić zabezpieczenie pracowników w niezbędny sprzęt ochronny, w postaci ubiorów i maseczek, w porozumieniu z Zamawiającym i bezwzględnie stosować się do wymogów epidemiologicznych szpitala.

  - Wykonawca będzie ponosił koszty mediów niezbędnych do wykonania zamówienia (energii elektrycznej, wody) w okresie realizacji zadania, na podstawie wskazań podliczników, które to Wykonawca jest zobowiązany zainstalować na własny koszt w miejscach wskazanym przez Zamawiającego, (dotyczy obszaru prowadzenia robót jak i zaplecza budowy).

  - Wykonawca dokona zgłoszenia robót do odpowiednich organów nadzoru budowlanego oraz innych instytucji i służb celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz pozytywnych wyników odbiorów technicznych, zgodnie z wymaganiami. Uzyskanie powyższych (w tym, w szczególności pozwolenia na użytkowanie i odbioru robót przez PSP) jest warunkiem koniecznym do zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

Rysunek nr 2-Korytarz transportowy na 4 kondygnacjach klatki schodowej BK2

- Zakres prac

Zakres prac  opisany jest w dokumentacji projektowej oraz wszystkich dokumentach do niej załączonych, w szczególności:

  - wykonanie WLZ do rozdzielnicy p.poż w budynku bloku operacyjnego

  - wykonanie systemu oddymiania oraz napowietrzania opartego na czujnikach dymu połączonych ze sterowaniem wentylatora napowietrzającego i wyciągowego

  - wymiana istniejących drzwi p.poż. do klatki schodowej na wybranych kondygnacjach i do pomieszczenia technicznego

  - wymiana istniejącego pionu hydrantowego pożarowego. Istniejące hydranty 25 podłączyć do wymienianego pionu hydrantowego.

  - montaż zaworów hydrantowych i szafek hydrantowych wraz z wyposażeniem,

  - montaż uzbrojenia instalacji hydrantowej,

  - wykonanie studni zewnętrznej na potrzeby wentylatora napowietrzającego

  - wymiana pionu instalacji C.O. wraz z grzejnikami na klatce schodowej

  - zamurowanie otworów okiennych na wybranych kondygnacjach klatki schodowej

  - wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III, ścian z gładzią gipsową wraz z pracami szpachlarsko-malarskimi,

  - malowanie farbami emulsyjnymi bezwonnymi w kolorach uzgodnionych z Zamawiającym,

  - roboty izolacyjne,

  - wykonanie przejść pożarowych w ścianach klatki na nowych i istniejących instalacjach do wymaganej klasy odporności ogniowej

  - instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

  - wykonanie instalacji I DOSTAWA szafy DSO

  - remont pomieszczenia technicznego

  - oznakowanie ppoż. wewnętrznych zaworów hydrantowych, miejsc rozmieszczenia gaśnic, dróg i wyjść ewakuacyjnych - zgodnie z PN.

  - zapewnienie połączenia nowych instalacji (tj. systemu DSO, systemu oddymiania) z istniejącą centralą systemu sygnalizacji pożaru, wraz z aktualizacją scenariusza pożarowego w niezbędnym zakresie.

  - Zapewnienia kompatybilności i współdziałania zainstalowanych urządzeń i systemów z istniejącymi w chwili obecnej w Szpitalu. Wykonawca na etapie składania oferty jest zobowiązany dostarczyć wypełniony załącznik nr 11 do Umowy (Zakres projektu integracji systemów), w którym  znajduje się tabela z wykazem elementów poszczególnych systemów funkcjonujących w Szpitalu. Należy podać proponowane rozwiązania, które Wykonawca uwzględnił w swojej ofercie i zamierza zainstalować w ramach realizacji przedmiotu umowy. Urządzenia proponowane przez Wykonawcę muszą być kompatybilne z istniejącymi.

- Spis dokumentacji projektowej

  - Dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy pn.: „Budowa systemu oddymiania klatki schodowej BK2 wraz z instalacją oświetlenia awaryjnego oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego” zawierająca:

    - Dokumenty formalno-prawne

    - Uprawnienia i oświadczenia projektantów

    - Informacja „BIOZ”

    - Analiza „CFD” systemu oddymiania

    - Projekt urządzenia do usuwania dymu z przestrzeni klatki schodowej

- Opis techniczny

- Rysunek 1: System oddymiania dla klatki schodowej BK2 – prace towarzyszące

- Rysunek 2: Plan instalacji systemu oddymiania dla klatki BK2 – przekrój A-A

- Rysunek 3: Klatka schodowa BK2 – wytyczne dot. klasy dymoszczelności drzwi

- Załącznik 1: Karta obliczeń

- Załącznik 2: Schemat okablowania

- Załącznik 3: Karta doboru wentylatora wywiewnego

- Załącznik 4: Karta doboru jednostki napowietrzającej

- Załącznik 5: Karta katalogowa iSWAY

    - Projekt konstrukcyjny – studnia napowietrzająca w poziomie -1 oraz przebicie w dachu

- Opis techniczny

- Rys. K/O/01  - Rzut kondygnacji piwnicy, 10 piętra – fragment, Schemat zbrojenia studni napowietrzającej

- Rys. K/O/02  - Elementy stalowe rama wzmacniająca R.2

    - Projekt oświetlenia awaryjnego:

- Opis techniczny

- Rys. E-BK2-01 – Plan instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dla klatki BK2 – etap II

- Rys. E-BK2-02 – Schemat rozbudowy instalacji elektrycznej – klatka schodowa BK2 – etap II

- Rys. E-BK2-03 – Schemat zasadniczy rozdzielni RPOŻ-2- rozbudowa (etap II)-arkusz nr 1,2 i 3

- Załącznik 1: Obliczenia WLZ dla systemu oddymiania

- Załącznik 2: Obliczenia WLZ dla szafy DSO

- Załącznik 3: Przykładowe - Obliczenia natężenia oświetlenia DIALux – klatka BK2

    - Projekt dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO):

- Opis techniczny

- Rys. DSO-01 – Plan instalacji DSO – przekrój klatki schodowej BK2

- Rys. DSO-02 – Plan instalacji DSO – poziom parteru

- Rys. DSO-03 – Schemat blokowy DSO – klatka schodowa BK2

  - Dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy pn.: „Budowa systemu oddymiania klatki schodowej BK2 wraz z instalacją oświetlenia awaryjnego oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego” zawierająca:

    - Analiza „CFD” systemu oddymiania

    - Projekt urządzenia do usuwania dymu z przestrzeni klatki schodowej

- Opis techniczny

- Rysunek 1: System oddymiania dla klatki schodowej BK2 – prace towarzyszące

- Rysunek 2: Plan instalacji systemu oddymiania dla klatki BK2 – przekrój A-A

- Rysunek 3: Klatka schodowa BK2 – wytyczne dot. klasy dymoszczelności drzwi

- Załącznik 1: Karta obliczeń

- Załącznik 2: Schemat okablowania

- Załącznik 3: Karta doboru wentylatora wywiewnego

- Załącznik 4: Karta doboru jednostki napowietrzającej

- Załącznik 5: Karta katalogowa iSWAY

    - Projekt konstrukcyjny – studnia napowietrzająca w poziomie -1 oraz przebicie w dachu

- Opis techniczny

- Rys. K/O/01  - Rzut kondygnacji piwnicy, 10 piętra – fragment, Schemat zbrojenia studni napowietrzającej

- Rys. K/O/02  - Elementy stalowe rama wzmacniająca R.2

    - Projekt oświetlenia awaryjnego:

- Opis techniczny

- Rys. E-BK2-01 – Plan instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dla klatki BK2 – etap II

- Rys. E-BK2-02 – Schemat rozbudowy instalacji elektrycznej – klatka schodowa BK2 – etap II

- Rys. E-BK2-03 – Schemat zasadniczy rozdzielni RPOŻ-2- rozbudowa (etap II)-arkusz nr 1,2 i 3

- Załącznik 1: Obliczenia WLZ dla systemu oddymiania

- Załącznik 2: Obliczenia WLZ dla szafy DSO

- Załącznik 3: Przykładowe - Obliczenia natężenia oświetlenia DIALux – klatka BK2

    - Projekt dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO):

- Opis techniczny

- Rys. DSO-01 – Plan instalacji DSO – przekrój klatki schodowej BK2

- Rys. DSO-02 – Plan instalacji DSO – poziom parteru

- Rys. DSO-03 – Schemat blokowy DSO – klatka schodowa BK2

  - Dokumentacja projektowa uzupełniająca – projekt wykonawczy pn.: „Budowa systemu oddymiania klatki schodowej BK2 wraz z instalacją oświetlenia awaryjnego oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego” zawierająca:

    - Projekt architektury:

- Opis techniczny

- Rys. A_01  - Plan sytuacyjny z lokalizacją klatki BK2 i pom. technicznego

- Rys. A_02  - Rzuty wszystkich kondygnacji klatki schodowej BK2

- Rys. A_03  - Przekrój przez klatkę schodową BK2

    - Projekt instalacji c.o. i wymiany pionu p.poż.:

- Opis techniczny

- IS-01 – Rzut piwnicy –instalacja c.o.

- IS-02 – Rzut parteru –instalacja c.o.

- IS-03 – Rzut I piętra –instalacja c.o.

- IS-04 – Rzut II piętra –instalacja c.o.

- IS-05 – Rzut kondygnacji powtarzalnej III-IX –instalacja c.o.

- IS-06 – Rzut X piętra –instalacja c.o.

- IS-07 – Schemat wymiany pionu p.poż.

    - Dobór baterii i opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

- Opis techniczny

- Rys. IE01	- Plan instalacji oświetlenia awaryjnego poziom -1

- Rys. IE02	- Plan instalacji oświetlenia awaryjnego poziom 0 do +3

- Rys. IE03	- Plan instalacji oświetlenia awaryjnego poziom +4 do +7

- Rys. IE04	- Plan instalacji oświetlenia awaryjnego poziom +8 do +10

- Rys. IE05	- Schemat centralnej baterii CB

- Rys. IE06	- Widok centralnej baterii CB

    - Ekspertyza dotycząca dymoszczelności istniejących drzwi przeciwpożarowych zabudowanych w klatce schodowej BK2 w budynku SPZOZ MSWiA autorstwa dr inż. Zenona Małkowskiego (stanowiąca załącznik do dokumentacji projektowej, wykazująca szczelność istniejących drzwi EI60 w stopniu umożliwiającym rezygnację z doszczelniania i wymiany).

  - Decyzja pozwolenia na budowę nr 1932/2020 z dnia 24.09.2020r. obejmująca przebudowę budynku szpitala w związku z budową systemu oddymiania klatki schodowej BK2 wraz z instalacją oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego.

  - STWiORB - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót

  - Przedmiar robót, który ma jedynie charakter pomocniczy. Nieujęcie w przedmiarze  elementów robót niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych robót, przy czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

  - Zakres projektu integracji systemów

  - Wytyczne i instrukcje przygotowania dokumentacji powykonawczej