Załącznik nr 1a

| Lp. | Nazwa artykułu | JM l liczba | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego sprzętu rok produkcji 2022 Sprzęt fabrycznie nowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa i montaż nowego agregatu prądotwórczego o mocy nominalnej ciągłej 60 kVA | Sztuk/ 1 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| CERTYFIKATY |
| --- |
| 1 | Karty katalogowe oferowanego agregatu, silnika, prądnicy i panela sterowniczego potwierdzające wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry | TAK |  |
| 2 | Deklaracje zgodności CE agregatu (potwierdzającą zgodność oferowanego urządzenia z Dyrektywą Niskiego Napięcia 2006/95/WE oraz Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE) | TAK |  |
| 3 | Certyfikat Zatwierdzenia Typu Silnika w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń zgodnie z Dyrektywą 97/68/EC, z późniejszą zmianą przez Dyrektywę 2008/88/EC | TAK |  |
| 4 | Deklaracje zgodności CE panela sterującego | TAK |  |
| 5 | Certyfikat Producenta potwierdzający wyprodukowanie urządzenia w Unii Europejskiej | TAK |  |
| 6 | Certyfikat Producenta potwierdzający, że Dostawca posiada autoryzację serwisową | TAK |  |
| 7 | Certyfikat Producenta potwierdzający, że Producent posiada ISO 9001 lub równoważny | TAK |  |
| INSTRUKCJA |

| 1 | Instrukcja agregatu w języku polskim | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Instrukcja silnika w języku polskim | Tak |  |
| 3 | Instrukcja prądnicy w języku polskim | Tak |  |
| 4 | Instrukcja panelu operatorskiego w języku polskim | Tak |  |

| Agregat prądotwórczy |
| --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE. PODAĆ PARAMETRY OFEROWANE |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Moc nominalna (ciągła) min. 60 kVA/48 kW | TAK |  |
|  | Możliwość przeciążenia min. 10% przez min.1h/12h pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Otwarty do montażu w pomieszczeniu | TAK |  |
|  | Przeznaczony do pracy ciągłej oraz awaryjnej po zaniku zasilania podstawowego | TAK |  |
|  | Wyposażony w panel rozruchu automatycznego umożliwiający samoczynny rozruch od sygnału z zewnętrznego układu SZR, | TAK |  |
|  | Współpracujący z zasilaczami UPS True on line | TAK |  |
| Wyposażenie |
|  | Kompletny, gotowy do pracy silnik wysokoprężny, przemysłowy (heavy-duty) o parametrach nie gorszych niż: | TAK |  |
|  | Moc 58,8 kW/80 KM | TAK |  |
|  | Ilość cylindrów i układ cylindrów 4/ w rzędzie | TAK |  |
|  | Prędkość obrotowa1500 obr/min | TAK |  |
|  | Turbodoładowany | TAK |  |
|  | Chłodzenie cieczą | TAK |  |
|  | Rodzaj regulacji elektroniczna (zapewniająca stabilność obrotów ± 0,5%) | TAK |  |
|  | Napięcie instalacji 12V | TAK |  |
|  | Zużycie paliwa przy 80% obciążenia mocą ciągłą 10,2 l/h | TAK |  |
|  | Zużycie paliwa przy 100% obciążenia mocą ciągłą 13,7 l/h | TAK |  |
|  | Silnik powinien spełniać normę emisji spalin EU Stage II | TAK |  |
|  | Integralny zbiornik paliwa w ramie zespołu o pojemności zapewniającej minimum 48 godzin pracy bez tankowania | TAK |  |
|  | Grzałka w bloku silnika | TAK |  |
|  | Akumulatory rozruchowe | TAK |  |
|  | Buforowa ładowarka baterii rozruchowych | TAK |  |
|  | Pompka wymiany oleju | TAK |  |
|  | Stalowa rama z amortyzatorami antywibracyjnymi | TAK |  |
|  | Instalacja do napełniania zbiornika paliwa z elektryczną pompą napełniania współpracująca z zewnętrznym zbiornikiem paliwa z możliwością tankowania w czasie pracy | TAK |  |
|  | Tłumik wydechu spalin | TAK |  |
|  | Trójfazowa prądnica synchroniczną o parametrach nie gorszych niż: - częstotliwość 50 Hz - napięcie 400/230 V - stopień ochrony IP 23 - klasa izolacji H - THD pod obciążeniem 2,5 % - sprawność przy pełnym obciążeniu (cos fi=0,8) 90,6% - prąd zwarciowy 3In przez 10 sekund - elektroniczny regulator napięcia (zapewniający stabilność +/- 0,5%) | TAK |  |
|  | Wyłącznik główny zwarciowo przeciążeniowy i awaryjny | TAK |  |
|  | Panel sterowania i sygnalizacji – ręczny/automatyczny wyposażony w wyświetlacz LCD wyświetlający komunikaty w języku polskim oraz system zdalnego monitoringu z dodatkowym monitorem zainstalowanym w pobliżu zewnętrznego SZR. | TAK |  |

| SERWIS I GWARANCJA |
| --- |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego urządzenia | Min. 12 m-cy |  |
| 2 | Bezpłatne obowiązkowe przeglądy w okresie gwarancyjnym wymagane dla dobrej pracy sprzętu wraz z zestawami serwisowymi, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | TAK |  |
| 3 | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie-podjęta naprawa” | Do 24 godzin |  |
| 4 | Zapewnienie części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat. | Do 10 lat od daty zakupu |  |
| 5 | Okres gwarancji na naprawę wykonaną w okresie pogwarancyjnym | 1 rok |  |
| 6 | Serwis gwarancyjny - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) | podać |  |

Wartość zamówienia netto: 	_______________________________________zł (słownie)

Wartość zamówienia brutto: 	         _______________________________________zł (słownie)