Załącznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 
PS MAŁOGOSZCZ „BOCHENIEC FOLWARK”

WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAĆ:

- Pompy - szt. 2

Dobór pomp na parametry:

- Q = 4,0 l/s,

- H = 25 m,

- wirnik Vortex

- Bez zbiornika – montaż wyposażenia przeliczono na istniejący zbiornik (wymiary wg tabeli)

Wyposażenie zbiornika ma zawierać:

- powiększenie otworu rurociągu tłocznego w zbiorniku do wymaganej rury tłocznej PE DN80 + uszczelnienie łańcuchowe,

- podest obsługowy – stal nierdzewna

- drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do podestu – stal nierdzewna

- poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal nierdzewna

- właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna

- kominki wentylacyjne – PCV – szt. 2

- belka wsporcza – stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna A4

- zasuwy z klinem gumowanym DN65 szt. 2 - żeliwo (obsługa z poziomu podestu)

- zawory zwrotne kulowe DN65 szt.2 - żeliwo

- przewody tłoczne DN65/90 - stal nierdzewna

- połączenia gwintowane

- elementy złączne - stal nierdzewna

- połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE

- nasada T-52 z pokrywą + zawór kulowy 2” - szt. 1

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

- wykonawca musi posiadać wdrożoną normę dotyczącą jakości w spawalnictwie w pełnym zakresie wymagań jakościowych: PN-EN ISO 3834-2

- wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/UE

- wykonawca prac spawalniczych musi posiadać uznaną technologię spawania WPQR zgodną 
z PN-EN ISO 15614

- wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 5817;

- zakres badań nieniszczących – kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna (szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277

- personel wykonujący badania musi posiadać aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badań wizualnych VT-2 oraz badań penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

- minimum 80% spawów do średnicy DN200 musi być wykonanych metodą orbitalną 
w podwójnej osłonie argonu z potwierdzeniem jakości spawu (wydruk)

- Modernizacja rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej ma być wykonana pod kątem mocy nowo dobranych i zainstalowanych pomp.

Zmodernizowana rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone 
w PN-EN 61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE – EMC.

Zmodernizowana rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone 
w PN-EN 61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE – LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni ścieków wraz z rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi zawierającymi oprogramowanie istniejącego systemu monitoringu musi posiadać niepubliczną sieć APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawę niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

PARAMETRY POMP I ZBIORNIKA:

| L.p. | Bez zbiornika – montaż kpl. wyposażenia przeliczono na zbiornik [wymiary mm] | Pompy zatapialne |
| --- | --- | --- |
| #### PS Małogoszcz „Bocheniec Folwark” - modernizacja | 2000 x 3700 przewody tłoczne DN65 | ##### 2 szt. z wirnikiem Vortex |

Modernizowana przepompownia sieciowa przepompownia ścieków ma być objęta rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu Hydro-Net , w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Małogoszcz.

UWAGA!

- Obowiązkiem Wykonawcy jest odbycie wizji lokalnej potwierdzonej w ZGKiM 
w Małogoszczu.

ZAMAWIAJĄCY ZAPEWNIA:

- wprowadzenie do przepompowni rurociągu tłocznego PE DN80 na długość min. 70 cm.

- całkowite wypompowanie ścieków ze zbiornika przepompowni

- oczyszczenie zbiornika z osadów (płukanie wodą pod ciśnieniem)

- wywietrzenie przepompowni

- zabezpieczenie napływu ścieków do przepompowni (zamknięcie dopływu ścieków)

- dodatkową wentylację mechaniczną pompowni na czas remontu

- doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napięcia zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy łącznej pomp zastosowanych w przepompowni)

- dźwig do rozładunku i montażu

- medium do przeprowadzenia rozruchu.

DO OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY MODERNIZOWANEJ PRZEPOMPOWNI NALEŻY:

- zdemontowanie istniejącego wyposażenia przepompowni i przekazanie zdemontowanych elementów Zamawiającemu.