Załącznik nr 3 do SWZ

w postępowaniu nr GUM2025ZP0011

po zmianie zapisów z dnia 27.02.2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kompleksowe wykonanie robót budowlanych m.in. rozbudowa (winda oraz klatki schodowe zewnętrzne), przebudowa, remont, wykonanie drogi pożarowej z placem manewrowym, dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych oraz zagospodarowanie terenu wraz z dostawą urządzeń i wyposażenia Budynku oraz uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń dla budynku Dom Studencki nr 2 przy ul. Dębowej 11 w Gdańsku; 80 – 204 Gdańsk; j. ewid. 226101_1; obręb ewid. 066; dz.ewid. Nr 64/2 realizowane w ramach inwestycji pn., „Prace modernizacyjne budynków osiedla studenckiego przy ul. Dębowej pod kątem potrzeb studentów m.in. nauki własnej oraz wymogów sanitarnych związanych z sytuacją epidemiczną”

- Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45100000-8 (przygotowanie terenu pod budowę),

45200000-9 (roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej),

45400000-1 (roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych),

45233000-9 (roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg),

45111291-4 (roboty w zakresie zagospodarowania terenu),

45332200-5 (roboty instalacyjne hydrauliczne),

45332300-6 (roboty instalacyjne kanalizacyjne),

45331100-7 (instalowanie centralnego ogrzewania),

45331210-1 (instalowanie wentylacji),

45331200-8 (instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych),

45300000-0 (roboty instalacyjne w budynkach),

45231110-9 (roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów),

45310000-3 (roboty instalacyjne elektryczne),

45110000-1 (roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)

39150000-8 (różne meble i wyposażenie)

39100000-3 (meble)

- Lokalizacja:

Dom studencki nr 2 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowany w Gdańsku przy ulicy Dębowej 11 działka nr 64/2, gmina Gdańsk, powiat Gdańsk, województwo pomorskie, obręb 066 jednostka ewid. 226101_1

- Zestawienie podstawowych parametrów:

- Kubatura budynku: 13 500,0 m3

- Powierzchnia zabudowy budynku: 1360 m2

- Wysokość budynku: 13,70 m – budynek średniowysoki

- Długość budynku – 95,9 m

- Szerokość budynku – 33,7 m

- Powierzchnia użytkowa budynku: 3667,40 m2

- Powierzchnia wewnętrzna – 4833 m2

- Liczba kondygnacji nadziemnych – 3

- Liczba kondygnacji podziemnych - 1

- Zakres przedmiotu zamówienia:

Zakres niniejszego przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności między innymi:

- wykonanie zewnętrznych klatek schodowych oraz szybu windowego wraz z dostawą urządzeń

- wykonanie drogi pożarowej wraz z placem manewrowym

- wykonanie oświetlenia zewnętrznego

- wykonanie elementów małej architektury,

- wykonanie robót budowlanych w tym konstrukcyjnych oraz instalacyjnych w zakresie zmiany aranżacji pokoi studenckich w bloku A oraz B (wydzielenie łazienek w pokojach studenckich, zmiany aranżacji węzłów sanitarnych, kuchni, pomieszczeń socjalnych wraz z szatniami i węzłami sanitarnymi, pomieszczeń na kondygnacji -1, portierni, pokoju przystosowanego dla osób z niepełnosprawnością)

- wykonania robót budowlanych oraz instalacyjnych w zakresie zmiany istniejących pralni w bloku C na pokoje studenckie

- wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych ze stworzeniem centralnej pralni,

- wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych ze zmianą kuchni gazowych na elektryczne w kuchniach segmentu C wraz z robotami odtworzeniowymi i niezbędnymi do przywrócenia ich funkcjonowania,

- wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych sekcji C na kondygnacji –1, w tym właściwe zabezpieczenie i oznakowanie przejść przez ściany oddzielenia pożarowego.

- dla pozostających w części C elementów związanych z ochroną przeciwpożarową wykonanie właściwego montażu elementów (np. przewodów do głośników DSO) - usunięcie nieprawidłowości

- zakup, dostawa i montaż urządzeń aktywnych (przełączników sieciowych – switchy, zasilaczy UPS, Access Pointów do Wi-Fi itp.) według projektu (rys. E-32 i pozostałe); dla sieci Wi-Fi w ramach zamówienia należy zakupić i dostarczyć dwa switche HPE Aruba CX 6300 JL659A (lub równoważne, minimalne parametry określono poniżej) zamiast dwóch switchy HPE Aruba CX6100 R9Y04A. Powyższa zmiana nie powoduje zmiany liczby urządzeń wskazanych w projekcie. Model został wskazany jako przykładowy – zaoferowany switch dla Wi-Fi powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

- Przełącznik 48 portów multigigabit POE++ (przykładowy HPE Aruba CX 6300 JL659A)

- Zarządzany L3

- Zarządzanie poprzez interfejsy: CLI (ssh, konsola szeregowa) GUI (https), konsola szeregowa oraz REST API

- Port konsoli szeregowej zrealizowany poprzez interfejs USB

- Port zarządzania ethernet oobm

- Obsługa standardu SNMP w wersji 2 oraz 3

- Co najmniej 48 multigigabitowe porty RJ45

- Co najmniej 4 porty SFP56

- Co najmniej 2880W zasilania POE na wszystkich portach ethernet

- Zdolność przełączania: Co najmniej 880 Gb/s

- Obsługa standardu IEEE 802.3

- Obsługa standardu IEEE 802.1D

- Obsługa standardu IEEE 802.1Q

- Obsługa standardu IEEE 802.1p

- Obsługa standardu IEEE 802.3ab

- Obsługa standardu IEEE 802.3x

- Obsługa standardu IEEE 802.3ad

- Obsługa standardu IEEE 802.1w

- Obsługa standardu IEEE 802.1s,

- Obsługa standardu IEEE 802.3at

- Obsługa standardu IEEE 802.3bt

- Obsługa standardu IEEE 802.3az

- Obsługiwana funkcja DHCP snooping

- Obsługa routingu dydnamiczego ospf, rip2, bgp

- Aktywna ochrona przed atakami typu DoS (z ang. Denial of Service – Odmowa Dostępu)

- Obudowa umożliwiająca montaż w standardowej szafie typu rack 19”, wysokość przełącznika max. 1U

- Zasilanie 230V

- Pojemność tabeli mac adresów 32,768 unikalnych wpisów

- Procesor 4 rdzeniowy Arm

- Pamięć RAM 8GB

- Pamięć ROM 32GB

- Gwarancja producenta: 5 lat lub więcej

- zakup, dostawa, montaż sterowników, okablowania i innych elementów dla systemu BMS wraz z uruchomieniem systemu BMS na podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej przez Wykonawcę (w ramach tego zamówienia) zgodnie z wytycznymi pkt. 6.1.,

- zakup, dostawa i montaż wyposażenia pokoi (meble, sprzęt agd, firany, zasłony itp.)

- wykonanie nowych instalacji zewnętrznych w zakresie c.o., wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zasilania

- demontaże starych instalacji zewnętrznych w terenie jak i na budynku w zakresie zasilania, niskich prądów, wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wentylacji, centralnego ogrzewania w tym istniejących kanałów będących w kolizji z projektowanymi elementami, gazu wraz z odtworzeniem terenu i innych elementów, które wymagały ingerencji w trakcie realizacji prac

- demontaże starych oraz rozbudowywanych/remontowanych kominów, instalacji na dachu wraz z zaślepieniem przebić oraz odtworzeniem warstw wykończeniowych i innych elementów, które wymagały ingerencji w trakcie realizacji prac

- wykonanie przyłącza energetycznego do budynku wraz ze zmianą układu pomiarowego na podstawie dokumentacji oraz warunków przyłączenia nr P/24/081021 z dnia 05.12.2024 r., wydanych przez Energa-Operator S.A; w zakresie Wykonawcy jest również wykonanie wszystkich niezbędnych do tego celu czynności, jak np. sporządzenie i uzgodnienie projektu układu pomiarowego z Energa-Operator S.A., wykonanie i przesłanie “Oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej” itp.

- wykonanie termomodernizacji budynku wraz z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej

- wykonanie elewacji projektowanych klatek schodowych oraz szybu windowego

- wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z wykonaniem przepony poziomej

- wykonanie białego montażu,

- dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienek w tym łazienki dla niepełnosprawnych (m.in. pojemniki na mydło, ręczniki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty dla niepełnosprawnych itp.)

- zabezpieczenie istniejących przegród do projektowanych wymagań pożarowych

- w obiekcie, w pomieszczeniu 059 (pralnia) planowany jest montaż centralki, do obsługi pralek (poza zakresem zamówienia). W związku z powyższym w ramach tego zamówienia należy w pomieszczeniu 059 wykonać przewody podtynkowe do połączenia każdego urządzenia (pralki lub suszarki) z centralką (osobny przewód z centralki dla każdej pralki/suszarki) – przewód 5-cio żyłowy o przekroju 1,5 mm2.

- w razie potrzeby kamery zewnętrzne należy montować na wysięgnikach, aby ochroną CCTV objąć całą elewację budynku.

- kontroli dostępu na drzwiach wejściowych nie należy realizować na Aperio, tylko na systemie kablowym.

- pomieszczenie 058 - szatnia pracownicza oraz 055 - pomieszczenie socjalne - należy wyposażyć w kontrolę dostępu jednostronną.

- wykonanie dodatkowego gniazda wtyczkowego 230 V wraz z doprowadzeniem zasilania z najbliższego obwodu gniazd 230 V oraz dodatkowego gniazda LAN RJ-45 kat. 6A ekranowanego wraz z instalacją poprowadzoną z szafy rack w pom. -1.21 dla telewizora zaprojektowanego w holu przed recepcją – gniazda umieścić za telewizorem, gniazdo LAN zakończyć w szafie rack na patchpanelu; należy również zakupić, dostarczyć i zamontować TV o rozdzielności 4K i przekątnej 42-46 cale (wraz z odpowiednim uchwytem montażowym uchylno-obrotowym). Przewody należy zastosować takie same jak przyjęte w projekcie dla tego rodzaju gniazd.

- w ramach zamówienia należy wykonać wszelkiego rodzaju prace naprawcze i odtworzeniowe po wykonanych instalacjach.

- Wyłączenia zakresu do realizacji objętego dokumentacją projektową: nie występuje

- Dodatkowy zakres prac objęty zamówieniem lub zmieniony w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji:

- Wykonanie projektu BMS i automatyki budynkowej.

    - Wytyczne projektowe dla systemu BMS i automatyki budynkowej

W ramach zamówienia należy również zaprojektować i wykonać system BMS według następujących wymagań:

- dobór urządzeń i wymaganych połączeń będzie po stronie wykonawcy realizującego roboty budowlane,

- zapewnienie monitorowania stanu central wentylacyjnych (monitorowanie stanu i awarii, sterowanie podstawowymi parametrami - w zakresie dostępnym dla sterowania lokalnego - temperatura, wydatek),

- zapewnienie monitorowania zużycia energii elektrycznej, ciepła i wody dla całego budynku,

- zapewnienie monitorowania ilości energii elektrycznej wprowadzanej przez fotowoltaikę (zamontować licznik na przewodzie, którym podłączona jest fotowoltaika),

- zapewnienie integracji falownika fotowoltaicznego po Modbus RTU (oprzewodowanie z falownika na dachu jest wykonane - zakończone w szafie teletechnicznej),

- opomiarowanie mediów dla mieszkania, które jest wynajmowane,

- zapewnienie monitorowania stanu rozdzielni elektrycznych (stan rozłącznika głównego, stan ograniczników przepięć),

- zapewnienie monitorowania zasilaczy UPS,

- zapewnienie monitorowania stanu oświetlenia ciągów komunikacyjnych i oświetlenia zewnętrznego. Zapewnienie możliwości sterowania oświetleniem zewnętrznym w trybie ręcznym z BMS, auto z BMS (na podstawie czujnika zmierzchowego/astronomicznego, według harmonogramu) zachowując możliwość sterowania ręcznego lokalnie,

- zapewnienie monitorowania elementów wykonawczych instalacji CO i CT (praca i awaria pomp obiegowych, monitorowanie regulatorów automatycznych),

- zapewnienie monitorowania (podgląd) sygnału z centrali ppoż. (pożar I, II stopień, usterka),

- zapewnienie monitorowania (podgląd) sygnału z centrali DSO.

m)   należy zapewnić sterowanie klimatyzatora typu Split z poziomu BMS

# Nowe elementy w przebudowywanym budynku należy podłączyć z istniejącym serwerem BMS – Schneider SBO v3.2 zlokalizowanym w budynku numer 1 przy ul. Dębinki.

# W budynku należy zapewnić przynajmniej jeden sterownik BMS (Schneider AS), który należy wykorzystać jako sterownik integrujący, za pośrednictwem którego należy utworzyć grafiki (do wykorzystania w przypadku braku możliwości połączenia z serwerem), zapisy trendów i harmonogramy. Sterownik ten będzie również pełnić rezerwowe źródło danych dla stacji roboczej w budynku.

W przebudowywanym budynku należy utworzyć wewnętrzną sieć BMS i połączyć ją z siecią GUMed (która w ramach struktury sieci Inwestora będzie rutowana do sieci serwera BMS).

  - DS2 – Sekcja C. Roboty budowlane

Wykonawca do 7 dni od zawarcia Umowy wniesienie uwagi lub ich brak w zakresie wyposażenia nie przewidzianego do demontaży. Po tym terminie Zamawiający nie będzie uwzględniał uwag co do stanu technicznego istniejących urządzeń/wyposażenia oraz innych elementów nie przewidzianych do wymiany.

    - Branża budowlana

- W zakresie prac w pokojach i łazienkach należy:

- wykonać napraw ścian i stropów po montażu okien i parapetów

- wykonać naprawy istniejących ścian i sufitów w pozostałym zakresie (usunąć stare kołki montażowe i inne elementy ze ścian)

- wykonać malowanie istniejących pokoi

- na kondygnacji +1, +2 wykonać ściankę rozdzielająca strefa pokoi od strefy aneksowej

- wykonać naprawy szpachlarskie i malarskie oraz zaprawki w zakresie istniejącej stolarki

- wykonać regulacje istniejącej stolarki

- wykonać czyszczenie istniejących okładzin ceramicznych wraz z czyszczeniem fug

- wykonać nowe silikony

- dostarczyć i zamontować umeblowanie zgodnie ze standardem i ilością przeznaczoną dla poszczególnych typów pokoi.

- dostarczyć i zamontować wyposażenie zgodnie ze standardem i ilością przeznaczoną dla poszczególnych pokoi

- wykonać czyszczenie istniejących wykładzin PCV wraz z usunięciem warstwy lakieru i wykonać nowy w wersji połysku zgodnej z nowymi wykładzinami dostarczanymi na obiekt. Należy zastosować system dwu powłokowy, odporny na działania UV, spełniający normy EN 14904. Materiały o niskiej emisyjności (EMICODE: EC1). Należy zapewnić trwałość powłoki na min. 36 miesięcy.

- W zakresie korytarzy należy:

  - Wykonać naprawy ścian i stopów po montażu okien i parapetów

  - wykonać naprawy istniejących ścian i sufitów w pozostałym zakresie (usunąć stare kołki montażowe i inne elementy ze ścian)

  - wykonać malowanie korytarzy zgodnie z aranżacją sekcji A i B

  - wykonać regulacje istniejącej stolarki oraz  ślusarki wraz z wymianą samozamykaczy nieprzewidzianej do wymiany

  - wykonać czyszczenie istniejących wykładzin PCV wraz z usunięciem warstwy lakieru i wykonać nowy w wersji połysku zgodnej z nowymi wykładzinami dostarczanymi na obiekt. Należy zastosować system dwu powłokowy, odporny na działania UV, spełniający normy EN 14904. Materiały o niskiej emisyjności (EMICODE: EC1). Należy zapewnić trwałość powłoki na min. 36 miesięcy.

    - Branża sanitarna

- W segmencie C (pom. -1.08) przejścia istniejących instalacji wykonać jako przejścia ppoż. - Załącznik 8.4

- Wykonać tymczasową instalację zewnętrzną, ,,by-pass’’ C.O.,C.W.U.,Cyr. na czas prowadzenia prac demontażowych istniejącej instalacji zewnętrznej. Poszczególne jednorazowe przełączenia instalacji nie mogą trwać dłużej niż 3 godziny po pisemnym uzgodnieniu z zamawiającym terminu wyłączenia.

- Uwzględnić aktualizację certyfikacji istniejących gaśnic p.poż oraz wykonać badania hydrantów pozyskując potwierdzenie sprawności.

- W segmencie C (piwnica) w miejscu  przejścia instalacji przez ściany wszelkie ubytki ( otwory ) obmurować, wyszpachlować i pomalować. -- Załącznik 8.5

- W segmencie C istniejące okapy w pomieszczeniach kuchennych wymienić na okapy przewidziane w projekcie dla sekcji A i B

- Istniejący biały montaż nie przewidziany do demontażu należy wyczyścić z kamienia i nieczystości.

    - Branża elektryczna

- W segmencie C (pom. -1.08) przejścia istniejących instalacji wykonać jako przejścia ppoż. (zabezpieczyć odpowiednim materiałem i oznakować)

- W segmencie C (piwnica) w miejscu przejścia instalacji przez ściany wszelkie ubytki (otwory) obmurować, wyszpachlować i pomalować.

- Na korytarzach w sekcji C należy wymienić oprawy oświetlenia ogólnego na taki sam tym jak w pozostałych korytarzach, tj. na oprawę oznaczoną na projekcie jako OP .01; sterowanie pozostawić bez zmian.

- W związku z nową aranżacją pokoi w sekcji C (nowe wyposażenie kwaterunkowe) należy dostosować gniazda wtyczkowe 230 V do nowej aranżacji (przesunąć w odpowiednie miejsce tak, aby był do nich dostęp, tj. nie były zastawione przez meble) oraz w razie kolizji z nową aranżacją usunąć (zdemontować) lub przesunąć istniejące kinkiety i/lub wyłączniki do nich. Należy zastosować nowy osprzęt: gniazda, wyłączniki oświetlenia, puszki itp., dla elementów ulegających przesunięciu.

- Wszelkie elementy, które mają pozostać (np. czujki ppoż. w segmencie C) należy odpowiednio zabezpieczyć na czas robót.

  - Zmiana aranżacji

Zamawiający wprowadza zmiany aranżacji pomieszczeń wskazanych na rysunkach stanowiących załącznik nr 8.7. W związku z ich wprowadzeniem Zamawiający oczekuje przygotowania przez Wykonawcę wielobranżowych projektów zamiennych związanych ze wskazanymi zmianami oraz wykonania robót budowlanych i instalacyjnych oraz wyposażenia uwzględniając opisane zmiany aranżacji. Zamawiający informuje jednocześnie, że zmiany te zostały zakwalifikowane jako nieistotne zgodnie z prawem budowlanym przez projektanta. Należy uzyskać akceptacje powyższych zmian przez autor projektu w ramach wynagrodzenia Umownego.

- Branża budowlana

W związku ze zmianą aranżacji w segmencie A i B dla wskazanych pomieszczeń należy dostosować zaprojektowany układ pomieszczeń w projekcie technicznym do przedmiotowej aranżacji poprzez wykonanie stosowanych projektów warsztatowych uzgodnionych z Zamawiającym.

- Branża sanitarna

W związku ze zmianą aranżacji w segmencie A i B dla wskazanych pomieszczeń należy dostosować zaprojektowane instalacje w projekcie technicznym do przedmiotowej aranżacji poprzez wykonanie stosowanych projektów warsztatowych uzgodnionych z Zamawiającym.

- Branża elektryczna

W związku ze zmianą aranżacji w segmencie A i B dla wskazanych pomieszczeń należy dostosować zaprojektowane instalacje w projekcie technicznym do zmienionej aranżacji poprzez wykonanie stosowanych projektów warsztatowych uzgodnionych z Zamawiającym.

- Dodatkowe wymagania Zamawiającego

- W zakresie opracowań:

  - Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w 2 egz.

  - Opracowanie projektów warsztatowych w zakresie rozwiązań objętych projektem technicznym/wykonawczym, w tym również między innymi scenariusza ppoż wraz z matrycą sterowania

  - Opracowanie procedur ewakuacji w uzgodnieniu z użytkownikiem w tym  z uwzględnieniem ewakuacji osób z niepełnosprawnościami

- W zakresie robót budowlanych oraz innych wymagań

- Wybrane elementy podlegające demontażowi należy przekazać Inwestorowi – dotyczy głównie takich elementów jak switche, kamery, zasilacze UPS, access pointy itp.

- Wybrane elementy podlegające demontażowi i ponownej instalacji Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie (centrale ppoż., centralka powiadamiania SSP i inne wskazane w dokumentacji)

- Wykonywanie konserwacji i przeglądów wraz z materiałami eksploatacyjnymi instalacji/urządzeń wymaganymi kartami gwarancyjnymi lub DTR producentów przez okres gwarancji. Wykonanie wyżej wymienionych czynności musi być potwierdzone w dokumentacji eksploatacyjnej lub zakończone odpowiednimi protokołami potwierdzonymi przez użytkownika.

- Po zakończeniu robót a przed odbiorem końcowym przeprowadzenie pierwszego szkolenia dla użytkownika w zakresie obsługi wykonanych instalacji i systemów, udokumentowane protokołem z imiennym wykazem osób oraz drugiego szkolenia po rozpoczęciu eksploatacji (w I kwartale eksploatacji).

- Wykonanie oznakowania ppoż. posiadającego dopuszczenie CNBOP dla całości obiektu w tym bloku C

- Wykonanie regulacji istniejącej stolarki oraz ślusarki w bloku C

- Zabezpieczenie konstrukcji istniejących schodów oraz innych elementów w trakcie realizacji prac ziemnych oraz izolacji zewnętrznej ścian fundamentowych przed zniszczeniem poprzez podstemplowanie lub inną formę zabezpieczeń zapobiegających ich zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót. Zamawiający dopuszcza jednocześnie ponowne wykonanie powyższych elementów na podstawie opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia. Powyższe wymagania dotyczą także projektanta sprawdzającego.

- Wyczyszczenie istniejących prefabrykowanych koryt odwodnieniowych

- Wykonanie pielęgnacji drzew zawężających parametry drogi pożarowej

- W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić ciągłość funkcjonowania instalacji hydrantowej dotyczy odcinka stanowiącego „tranzyt- zasilanie” instalacji hydrantowej budynku DS3

- W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić ciągłość zasilania ciepłej wody użytkowej oraz instalacji c.o. dla budynku DS3

- Elementy niepodlegające wymianie/demontażowi należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, w przypadku ich uszkodzeń należy dokonać ich odtworzenia poprzez instalację/ dostawę nowych elementów

- Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac gestorów sieci, innych wykonawców/ dostawców realizujących prace/dostawy na bezpośrednie zlecenie Zamawiającego

- Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy drogi (dotyczy drogi wewnętrznej osiedla studenckiego) w przypadku jej zniszczenia w trakcie realizacji zadania,

- Wykonawca pozyska własnym staraniem pozyska niezbędne zgody związane z organizacją dojazdu do obiektu oraz poniesie koszty z tym związane

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac budowlanych dokona weryfikacji stanu początkowego stanu istniejących kominów wraz z oceną ich drożności,

- W trakcie prac Wykonawca zachowa w stanie pracy instalację paneli fotowoltaicznych z uwagi na konieczność zachowania trwałości projektu, w ramach którego realizowano opisany zakres prac

- Wykonawca dokona doboru i zastosuje systemowe profile dylatacyjne konstrukcyjne dla wykonania dylatacji na połączeniu wykonywanego stropu windy oraz nowych klatek schodowych i istniejących stropów. Zamawiający nie dopuszcza wykonania połączeń z wykorzystaniem mas elastycznych.

- Wykonawca skoordynuje wyposażenie obiektu z innymi elementami budynku. W razie potrzeby Wykonawca wykona dodatkowe rysunki warsztatowe w zakresie lokalizacji osprzętów i innych elementów występujących w pomieszczeniach w celu uniknięcia kolizji z wyposażeniem pokoju.

- Wykonawca zaprojektuje i dostarczy wyposażenie rowerowni (pom. -1.14) w zakresie wieszaków, stojaków na rowery w ilości dla min. 30 rowerów.

- Należy zaprojektować, dostarczyć i zamontować drabinę dla wyłazu dachowego w sekcji B.

- Należy zaprojektować, dostarczyć i zamontować podkonstrukcje umożliwiającą komunikacje między poszczególnymi sekcjami budynku na poziomie dachu.

- Wykonawca uzgodni, dostarczy i zamontuje oznakowanie ppoż. oraz schematy pożarowe, schematy ewakuacji i inne elementy wynikające z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

- Wykonawca dokona montażu urządzeń do opomiarowania zużycia mediów na cele budowy

- Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym zmieni trasę zaprojektowanej instalacji F-gaz wskutek zmiany lokalizacji jednostki zewnętrznej z projektowanej na elewacji na docelową na dachu łącznie z odprowadzeniem skroplin.

- W pomieszczeniu -1.19 w piwnicy Wykonawca zweryfikuje wskazany w załączniku nr 8.8 fragment instalacji. W przypadku oceny braku przydatności należy trwale usunąć a miejsca odcięcia uzupełnić masą szpachlową i pomalować.

- Wyposażenie węzłów sanitarnych i innych pomieszczeń w zakresie śmietników, podajników do mydła, suszarek do rąk i inne należy dostarczyć jako białe z PCV zamiast ze stali nierdzewnej.

- Należy dostarczyć 1 szt. Krzesła ewakuacyjnego

- Należy dostosować wykonanie instalacji, przestrzeni oraz dostarczyć wyposażenie dla osób z niepełnosprawnościami do wytycznych zgodnie z załącznikiem 8.10. W przypadku rozbieżności z dokumentacją projektową należy stosować jako nadrzędne wytyczne.

- Należy wykonać stałą pętlę indukcyjną w recepcji obiektu oraz wykonać stosowne oznakowanie.

- Należy zaprojektować i wykonać oznaczenia tyflograficzne w tym na remontowanych schodach zewnętrznych.

- Należy zamontować poręcze dla osób z niepełnosprawnościami z dwóch stron miski ustępowej w pom. 046.

- Należy zaprojektować, uzgodnić, dostarczyć i zamontować identyfikacje wizualną wewnętrzną w zakresie wszystkich pomieszczeń za wyjątkiem pokoi. (dla pokoi należy wykonać oznakowanie malowane zgodnie z aranżacją. Zamawiający nie dopuszcza oznakowania w formie naklejek). Identyfikacja wizualna będzie zaprojektowana z uwzględnieniem wytycznych dla osób z niepełnosprawnościami.

- Należy dostarczyć, zamontować i uruchomić beacony lub równoważne rozwiązanie w zakresie informowania o przestrzeniach: recepcji, windy, klatek schodowych, kuchni (przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością), biura kierownika DS oraz pralni.

- Należy dostarczyć, zamontować i uruchomić 4 pralki oraz 4 suszarki w pomieszczeniu pralni o następujących parametrach:

    - Pralki 4 szt.

      - Załadunek od przodu

      - Pojemność >=6 kg

      - Klasa energetyczna A

      - Zużycie wody: 40 – 50 litrów

      - Programy : antyalergiczny (parowy), bawełna, delikatny, dziecięcy, eco 40-60, jedwab, outdoor (odzież nieprzemakalna), płukanie, sport, syntetyki, szybki 14 min, wełna/pranie ręczne, wirowanie

    - Suszarki 4 szt.

      - Załadunek od przodu

      - Pojemność >=9 kg

      - Klasa energetyczna A++

      - Zużycie wody: 40 – 50 litrów

      - Programy : bawełna, bawełna eco, delikatny, higieniczny, jedwab, kołdry, mix/mieszane, odświeżanie, outdoor, pościel, syntetyki, wełna

      - Możliwość montażu na pralce

UWAGA: Należy dostarczyć jedną pralkę i suszarkę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnością. Pralka powinna mieć panele przystosowane dla osób niewidomych i słabowidzących lub powinny zostać dostarczone dedykowane nakładki.

- Zasady DNSH

Zamawiający informuje, że stara się o współfinansowanie części lub całości prac objętych Umową ze środków Krajowego Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

W związku z powyższym w procesie projektowania, realizacji robót budowlanych, dostaw oraz innych obowiązków w ramach Umowy Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać zapisy dokumentów odnoszących się do przestrzegania zasady DNSH (ang. "do no significant harm" tj. "nie czyń znaczącej szkody"), w zakresie mającym zastosowanie do prac objętych Umową, w szczególności:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (tzw. rozporządzenie ws. taksonomii);

- rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych (tzw. rozporządzenie delegowane do rozporządzenia ws. taksonomii, wyznaczające techniczne kryteria kwalifikacji (TKK)) wraz z jego zmianami;

- „Oceny DNSH reform i inwestycji (wiązek projektów) przedstawionych w KPO” (oprac. ATMOTERM S.A., 2021) aktualizowanej na potrzeby kolejnych rewizji KPO ( „Ocena DNSH reform i inwestycji w ramach rewizji krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, kwiecień 2024; „Ocena DNSH reform i inwestycji w ramach rewizji krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności1”, czerwiec 2024);

- Załączniki:

- Dokumentacja projektowa

- Projekt Zagospodarowania Terenu. Projekt Architektoniczno - Budowlany autorstwa mgr inż. Arch. Bartosz Krzyżyński, Wrzesień 2024

- Projekt techniczny branża sanitarna autorstwa mgr inż. Paweł Lesman,      styczeń 2025.

- Projekt techniczny branży elektrycznej autorstwa mgr inż. Jacek Prociński, listopad 2024

- Projekt techniczny branży konstrukcyjnej autorstwa Probud – Adam Banaś, styczeń 2025

- Termomodernizacja, docieplenie istniejącego Domu Studenckiego nr 2

- Projekt techniczny branży architektonicznej, autorstwa mgr inź, arch. Bartosz
       Krzyżyński, styczeń 2025

- Dokumentacja formalna:

- Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Dom Studencki nr 2 autorstwa mgr inż. Henryk Baranowski, dr inż. Marek Kapela, listopad 2021r.

- Specyfikacje Techniczne

- Warunki przyłączeniowe Energa-Operator S.A. z dnia 05.12.2024 r. (numer P/24/081021)

- Przedmiar robót, jako materiał wyłącznie pomocniczy

- Przedmiar robót sanitarnych

- Przedmiar robót elektrycznych

- Przedmiar robót budowlanych

- Pozwolenie na budowę

- Brak sprzeciwu – termomodernizacja

- Charakterystyki energetyczne

- Matryca czynności serwisowych i konserwacyjnych

- Lokalizacja przejść ppoż w segmencie C

- Istniejące przejścia instalacji przez ścianę w segmencie C

- Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej

- Zmiany aranżacji

- Fragment instalacji do weryfikacji

- Standardy dostępności w samorządzie.