Załącznik nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot umowy: Wykonanie na urządzeniach klimatyzacyjnych i osuszaczach powietrza zgodnie z załączonym wykazem, zlokalizowanych w obiektach PEWIK Gdynia poniższych czynności:

- przeglądów okresowych,

- wykonanie prób szczelności urządzeń zgodnie z ustawą (Dz.U.2019 poz.2158) ,

- bieżące usuwanie usterek,

- napraw awarii.

Okres obowiązywania: 3 lata od daty zawarcia umowy.

Miejsce świadczenia usługi: Obiekty PEWIK Gdynia zlokalizowane zgodnie z załączonym wykazem.

Terminy/ czasookresy świadczenia usług:

- przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych – 2 razy do roku, co 6 miesięcy, termin ostatniego przeglądu to: 05.2023;

- przeglądy osuszaczy powietrza – 1 raz do roku, termin ostatniego przeglądu to: 10.2022;

W przypadku obu rodzajów urządzeń kontynuując dotychczasowe czasookresy zgodnie z dokumentacją;

- próby szczelności urządzeń – 1 raz do roku według CRO (Centralny Rejestr Operatorów) podczas wiosennych przeglądów okresowych;

- usterki, niesprawności i awarie  – czas reakcji Wykonawcy na podjęcie działań diagnostycznych i naprawczych: w ciągu 1 dnia roboczego od ujawnienia lub otrzymania zgłoszenia o ile nie jest wymagany zakup części zamiennych niezbędnych do usunięcia usterki.

W przypadku konieczności zakupu niezbędnych części zamiennych: w ciągu 2 dni roboczych od chwili dostawy części w możliwie najkrótszym czasie;

W szczególnych, uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na przesuniecie terminu usunięcia awarii lub naprawy usterki względem okresu podanego powyżej.

Zakres urządzeń objętych przedmiotem umowy: Załączony wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i osuszaczy powietrza obejmuje wszystkie urządzenia jakie posiada na stanie PEWIK Gdynia – stan na kwiecień 2023r. Urządzenia wymienione w wykazie, które objęte są Okresem Gwarancji (kolumna: „Uwagi/gwarancja”) podlegają czynnością wynikającym z przedmiotu umowy po zakończeniu gwarancji.

Terminy zakończenia gwarancji podane są w kolumnie: „Uwagi/gwarancja” kolorem czerwonym.

Zakres czynności przeglądów serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych i osuszaczy:

- Oględziny wizualne zewnętrzne i wewnętrzne urządzenia /instalacji;

- Sprawdzenie zamocowania: posadowienia, do ściany, podłogi lub sufitu;

- Sprawdzenie urządzenia pod względem sprawności i nieprawidłowych oznak pracy;

- Kontrola działania czujników, zadajników i regulatorów;

- Sprawdzenie i oczyszczenie filtra powietrza (jeśli występuje);

- Oczyszczenie i udrożnienie układu odprowadzenia skroplin wraz z wyczyszczeniem elementów pompki skroplin - (jeżeli występuje);

- Oczyszczenie nagrzewnicy, chłodnicy oraz wymienników;

- Oczyszczenie łopatek wentylatora/ -rów i sprawdzenie działania;

- Odgrzybianie jednostki wewnętrznej (parownika klimatyzacji);

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych oraz stanu izolacji;

- Sprawdzenie ciśnienia pracy i szczelności układu;

- Wykonanie pozostałych czynności wg zaleceń DTR producenta, celem przywrócenia lub/i utrzymania pełnej sprawności urządzenia;

- Sporządzenie zbiorczego protokołu powykonawczego z kartą przeprowadzonych czynności, odnotowaniem uwag i zaleceń;

- Dokonanie przez Wykonującego przegląd wpisu do CRO (Centralny Rejestr Operatorów) , (jeśli wymagają tego przepisy);

- Dokonanie stosownego wpisu w dokumentacji obiektu lub/i książce konserwacji, (jeśli taką posiada urządzenie);

Zobowiązania i wymagania względem Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać Autoryzację Producenta: KAISAI i TOSHIBA urządzeń klimatyzacyjnych lub/i osuszaczy powietrza w zakresie Autoryzowanego Punktu Serwisowego oraz świadczący usługi serwisowo-naprawcze dla pozostałych urządzeń klimatyzacyjnych i osuszaczy powietrza;

- Posiadać aktualny Certyfikat FGAZ dla Przedsiębiorcy i FGAZ Personelu, wymagany przy próbie szczelności oraz akredytacje pozwalającą dokonywać wpisu do CRO (Centralny Rejestr Operatorów);

- Przedstawić referencje w ilości minimum 3szt. potwierdzające współpracę i zadowolenie: Firm, Przedsiębiorstw, Instytucji i Podmiotów korzystających z usług Wykonawcy na kwotę każdorazowo minimum 20 tys. zł. netto/rocznie za wykonane prace z zakresu obsługi serwisowej (przeglądów, napraw i prac instalacyjnych);

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem prac obsługowych i wymagań producenta dla każdego urządzenia objętego umową, a co za tym idzie odpowiedniego przygotowania się pod względem: narzędzi, sprzętu, urządzeń pomiarowych i technologią obsługi według DTR;

- Przeprowadzone czynności przez Wykonawcę muszą być wykonane zgodnie ze sztuką, z zaleceniami producenta urządzenia i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, P.POŻ i porządkowymi obowiązującymi u Zamawiającego;

- Wykonawca będzie każdorazowo zgłaszał swoje przybycie Zamawiającemu i powiadamiał o ukończeniu usługi i jej wynikach. Wykonanie przeglądu lub naprawy będzie każdorazowo potwierdzane pisemnym protokołem przez upoważnionego serwisanta Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego/Użytkownika;

- Usługę uznaje się za wykonaną jedynie w przypadku potwierdzenia pisemnego protokołu przez przedstawiciela Zamawiającego/Użytkownika;

- W przypadku konieczności wykonania czynności wynikających z przedmiotu umowy pkt. C, D Wykonawca przesyła do Zamawiającego kosztorys naprawy celem zatwierdzenia, na przewidziane prace przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań, w przeciwnym razie Zleceniodawca zastrzega, że nie podlega obciążeniu kosztami naprawy. Zamawiający dopuszcza w przypadku nie zatwierdzenia kosztorysu naprawy - zlecenia prac innemu wykonawcy;

- Dojazd na koszt Wykonawcy uprawnionego serwisanta wraz z poniesieniem wszelkich kosztów pobytu;

- Utylizację przez Wykonawcę wytworzonych odpadów i zużytych części.

Zobowiązania Zamawiającego:

- Wykonawca zostanie poinformowany o potrzebie przeprowadzenia przeglądu okresowego zleceniem zewnętrznym z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych;

- Zamawiający zapewnia dostęp do urządzeń będących przedmiotem umowy w ustalonym czasie;

- Do odbioru usług stanowiących przedmiot umowy i kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający upoważnia:

- p. Andrzeja Mazur, tel.: 516 677 539, email: Andrzej.Mazur@pewik.gdynia.pl,

- p. Piotra Patok, tel.: 664 178 765, email: Piotr.Patok@pewik.gdynia.pl oraz

- p. Roberta Ratke, tel.: 600 086 113, email: Robert.Ratke@pewik.gdynia.pl

Gwarancja:

- 6 miesięcy, na czynności i prace związane z czynnościami przeglądowymi i konserwacją liczone od daty wystawienia protokołu;

- Minimum 6 miesięcy, na nowe zainstalowane części i podzespoły - Gwarancja Producenta, od daty zainstalowania, uruchomienia i wystawienia protokołu. W przypadku zainstalowania części używanych lub regenerowanych do urządzeń – niezbędna jest pisemna zgoda Zleceniodawcy z ustaleniem warunków zabudowy i rękojmi;

- 12 miesięcy, na czynności i prace wykonane związane z naprawą, liczone od daty zainstalowania, uruchomienia i wystawienia protokołu;

............................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)