Kraków, 22.08.2023 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Dostawa i montaż systemu gaszenia pożarów w serwerowni przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie** przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków

**WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, na podstawie art. 284 ust. 1 w zw. z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 z późn. zm.) dalej ustawa pzp, informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Dostawa i montaż systemu gaszenia pożarów w serwerowni przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie**

wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

proszę o wyjaśnienie rozbieżności:

w opisie informują Państwo o zastosowaniu w SUG gazów obojętnych, natomiast projekt oparty jest na FK-5-1-12- gaz chemiczny. Nie jest to gaz obojętny

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, iż Gaz FK-5-1-12 jest gazem chemicznym, obojętnym dla gaszonych urządzeń.

Zamawiający dokonuje modyfikacji punktu 3 rozdziału III Opisu przedmiotu zamówienia który otrzymuje brzmienie:

*Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż, rozruch z podaniem wyników prób sprawdzających wszystkich części składowych instalacji tj. : stałego urządzenia gaśniczego (SUG) Instalację wykonać należy na podstawie projektu technicznego wykonanego przez CERBEX Sp. z o.o. z Krosna, będącego załącznikiem do SWZ. Zakres prac obejmuje także wykonanie robót budowlanych warunkujących wykonanie zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jak również przywracających stan wykończeniowy pomieszczeń do stanu przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotowego zadania.*

Pytanie nr 2:

W związku z zapisami ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych - Dz.U. 2015 poz. 881 USTAWA z dnia 15 maja 2015r. oraz z dyrektywą Unii Europejskiej WE 1005/2009 o zastosowaniu środków gaśniczych gazowych z grupy HFC, prosimy o informację czy będą akceptowane rozwiązania równoważne dot. SUG opartych o środki gaśnicze bezpieczne dla ludzi i środowiska nie należące do związków PFAS.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza. Zastosowany środek gaśniczy nie podlega pod wymienioną ustawę, środek FK-5-1-12 nie należy do fluorowcopochodnych.

Pytanie nr 3:

Proszę o potwierdzenie, że wymagany jest system SUG niskociśnieniowy 15bar, bez konieczności stosowania klapy odciążeniowej.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający potwierdza że wymagany jest system SUG niskociśnieniowy 15bar bez konieczności stosowania klapy odciążeniowej.

1. Rozdziału VIII Terminu związania ofertą, który otrzymuje brzmienie:

W niniejszym postępowaniu Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 26 września 2023 r.

1. Rozdziału X sposób oraz termin składania ofert, punkt 3 który otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.08.2023 roku, do godz. 08:30

1. Rozdziału XI Termin otwarcia ofert, punkt 1 który otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2023 r., o godzinie 9:00

Pozostałe postanowienia specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.