Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

Znak sprawy: ZP.272.01.2024

Kościan, dnia 16.02.2024 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w Darnowie, Kokorzynie, Krzanie oraz  na budynku zaplecza szatniowo–socjalnego przy boiskach sportowych w Starych Oborzyskach” - Ogłoszenie nr 2024/BZP 00098583/01 z dnia 2024-02-09

- Gmina Kościan, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Zestaw pytań nr 1

- Czy Zamawiający dopuści zastosowanie we wszystkich instalacjach paneli o mocy 380W i zmianę ilości paneli, aby uzyskać wskazaną w dokumentacji moc instalacji?

Odp.:

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać instalacje fotowoltaiczne o następujących parametrach:

- Darnowo: moc generatora od 3,4 do 3,6 kWp., moc paneli fotowoltaicznych min. 380 Wp.

- Kokorzyn: moc generatora od 5,6 do 5,8 kWp. moc paneli fotowoltaicznych min. 380 Wp.

- Krzan: moc generatora od 3,4 do 3,8 kWp. moc paneli fotowoltaicznych min. 380 Wp.

- Stare Oborzyska: moc generatora od 13,5 kW do 14 kW, moc paneli fotowoltaicznych min. 380 Wp.

- Czy zamawiający dopuści zastosowanie paneli z gwarancją produktową 15 lat?

Odp.:

Tak. W pkt. 2.2.4. STWiOR określono wyłącznie gwarancję wydajności mocy dla osiągnięcia min. 83% mocy znamionowej po 25 latach. W zestawie wymagań nie ma określenia minimalnej gwarancji produktowej, w związku z czym dopuszcza się gwarancję produktową 15 lat.

- W przedmiarach wszystkich instalacji nie wskazano pozycji odnośnie zakupu i montaży rozdzielni AC, czy ta pozycja jest w zakresie przedmiotu zamówienia?

Odp.:

Elementy rozdzielni AC wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, w szczególności zgodnie z zapisami STWiOR pkt 1.1.; 2.2.6.; 2.3; 2.4; 2.6. Instalacja ma być kompletna, wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pełni uruchomiona i oddana do eksploatacji.

Zestaw pytań nr 2

- Czy Zamawiający dopuszcza przelew wierzytelności bezpośrednio na rachunek cesji w banku?

Odp. Tak

- Czy Zamawiający przewiduje prace dodatkowe dotyczące pokryć dachowych, które wymagają modernizacji? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji i zakresu prac.

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje takich prac.

- Czy Zamawiający potwierdza, że dostęp i dostosowanie internetu w celu komunikacji z falownikiem leży po stronie Zamawiającego.

Odp.:

Tak, dostęp i przygotowanie internetu leży po stronie Zamawiającego.

- Czy Zamawiający wymaga wykonywania przeglądów serwisowych instalacji w trakcie trwania gwarancji i rękojmi? Jak często mają być wykonywane owe przeglądy i jaki zakres mają obejmować?

Odp.:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje przeglądów serwisowych instalacji za wyjątkiem przeglądów gwarancyjnych. Przed końcem upływu gwarancji wymaga się przeprowadzenia przeglądu pogwarancyjnego oraz sporządzenia protokołu sprawdzenia instalacji zgodnie z:

- PN-EN 62446-1 Systemy fotowoltaiczne (PV) – Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania - Część 1: Systemy podłączone do sieci - Dokumentacja, odbiory i nadzór.

- PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie

- Czy Zamawiający wymaga obliczenia nośności dachu na którym ma być zamontowana instalacja PV?

Odp.:

Tak, należy potwierdzić nośność dachu.

- Czy Zamawiający wymaga montażu optymalizatorów?

Odp.:

Nie, montaż optymalizatorów nie jest wymagany.

- Czy budynki wskazane w zamówieniu podlegają pod ochronę konserwatorską, są zabytkami?

Odp.:

Nie, budynki nie podlegają pod ochronę konserwatorską, nie są zabytkami.

- Czy Zamawiający posiada wiedzę o rodzaju pokrycia dachu w lokalizacjach gdzie instalacja PV ma znajdować się na dachu?

Odp.:

Pokrycie dachu na poszczególnych obiektach jest następujące:

- Darnowo: 2x papa termozgrzewalna, deskowanie, wiązar kratowy drewniany;

- Kokorzyn: płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr 16/19,5 cm, płatwie stalowe, kratownica stalowa;

- Krzan: blacha trapezowa TR35 gr. 0,7 mm, płatwie stalowe, dźwigar stalowy;

- Stare Oborzyska: 1 x papa termozgrzewalna nawierzchniowa, 1 x papa podkładowa, jastrych cementowy 4,5 cm, wełna mineralna twarda, folia paroizolacyjna, strop z płyt strunobetonowych kanałowych 20 cm.

- Proszę o wskazanie mocy umownych dla każdej lokalizacji?

Odp.:

Moce umowne poszczególnych budynków wskazanych w postępowaniu są następujące:

a/ świetlica w Darnowie – moc umowna 11 kW

b/ świetlica w Kokorzynie – moc umowna 14 kW

c/ świetlica w Krzanie – moc umowna 14 kW

d/ budynek szatniowy w Starych Oborzyskach – moc umowna 35 kW.

- Czy prowadzone postępowanie jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”?

Odp.:

Przedmiotem Umowy jest dostawa, montaż wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych robót budowlanych instalacji fotowoltaicznej zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i STWiOR, w związku z czym Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania projektu budowlanego.

Zestaw pytań nr 3

- Czy Zamawiający wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż instalacji poniżej 6,5 kW?

Odp.:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  (Prawo budowlane, Art. 29 ust.4 pkt 3 lit. c ) nie ma obowiązku uzgodnienia instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 6,5 kW
z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. W związku z czym Zamawiający nie wymaga przedmiotowego uzgodnienia dla instalacji o mocy poniżej 6,5 kW.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie i dokumentach/oświadczeniach składanych wraz z ofertą lub na wezwanie zamawiającego powyższych wyjaśnień.

Z poważaniem,

Wójt Gminy Kościan

/-/ Andrzej Przybyła