| OFEROWANA STACJA ŁADOWANIA O MOCY minimum 40 kW i nie więcej niż 41 kW |
| --- |
| TYP, MARKA |  |
| ROK PRODUKCJI |  |
| MODEL/ NAZWA HANDLOWA |  |
| PRODUCENT |  |

| L.p. | Cechy, parametry itp. | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | OFEROWANE PARAMETRY (w przypadku gdy oferowana stacja ładowania spełnia parametry należy wpisać „SPEŁNIA” i należy podać oferowane parametry) |
| I. Stacja ładowania |  |
| 1. | Stacja Ładowania | Stacja Ładowania - ładowanie akumulatorów magazynu energii musi być realizowane: przewodowo, zewnętrzną stacjonarną ładowarką typu „plug-in”, o mocy minimum 40kW i nie więcej niż 41 kW- autobus musi być wyposażony w przyłącze (gniazdo systemu CCS, Combo 2- zwane dalej gniazdem) oraz instalacje do podłączenia zewnętrznej ładowarki plug–in o prądzie ładowania do 63A, gniazdo winno być umieszczone pod klapką rewizyjną w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym na etapie realizacji umowy, gniazdo (lub bezpośrednie sąsiedztwo gniazda) winno być dodatkowo wyposażone w kontrolkę sygnalizacyjną informującą o możliwości odłączenia przewodu zasilającego z ładowarki plug-in. Stacja ładowania – ładowarka – zostanie zamontowana przez Wykonawcę w garażu przeznaczonym na potrzeby autobusu. Przyłącze do ładowania plug - in baterii autobusu musi być kompatybilne z przyłączem do ładowania w dostarczonej ładowarce. Obudowa Stacji ładowania wykonana w I klasie ochronności (wszystkie dostępne metalowe części połączone z przewodem ochronnym PE). Złącze ładowania odpowiadające wymogom normy PN-EN 62196-3. Podczas ładowania wtyk winien być ryglowany w gnieździe pojazdu co ma uniemożliwiać jego wyjęcie i zapewniać ochronę przed porażeniem elektrycznym. ładowanie magazynu energii, w tym rozwiązaniu musi zapewnić pełne (do 100%) naładowanie magazynu energii w czasie nie większym niż 6 godzin, podczas ładowania ładowarką o mocy max 40 kW – zwane dalej ładowaniem „nocnym”, dostawca autobusu przekaże Zamawiającemu wraz z autobusem ładowarkę opisaną w pkt 3.a. Urządzenie ma umożliwiać ładowanie autobusów elektrycznych mocą 40 kW. Ładowarka musi posiadać możliwość zakończenia ładowania w każdym momencie procesu ładowania, ładowarka musi posiadać samoczynne szybkie wyłączenie, czyli wyłącznik nadprądowy, ochronę dodatkową w postaci wyłącznika różnicowo-prądowego który służy do ochrony ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym przy dotyku pośrednim i bezpośrednim, ogranicza także skutki uszkodzenia urządzeń, w ty m możliwość powstania pożaru. ładowarka musi posiadać interfejs OCPP 1.6-J wraz z udostępnionym rozwiązaniem chmurowym - systemem do zdalnej diagnostyki na czas obowiązywania gwarancji. Interfejs użytkownika powinien posiadać co najmniej stacyjkę uruchamiającą stację, lampki kontrolne, przycisk stop, wyłącznik bezpieczeństwa. Zamawiający dostarczy karty SIM do zdalnego monitoringu. pozostałe parametry ładowarki: Wejście AC Rodzaj złącza Wtyk odbiornikowy CCE 63 A Napięcie znamionowe 3 x 400V AC (+8%-10%) Częstotliwość 50 Hz (+/-10%) Moc przyłączeniowa 42 kVA Sprawność >95% Współczynnik mocy wejściowej >0.99 dla 100 % mocy wyjściowej Zawartość Harmonicznych Prądu < 5% Wyjście DC Rodzaj złącza Combo-2 (Type2/mode4) Zakres napięcia wyjściowego 200-800V (+/-10%) Maksymalny prąd ładowania 60A Tętnienia napięcia <±0.5% mVp-p Moduły Moc pojedynczego modułu Min 15 kW mocy Ilość modułów Min 3 szt Pozostałe System izolacji Transformatory wysokiej częstotliwości Materiał poszycia Dach-blacha ocynkowana Ściany- blacha ocynkowana Podstawa-stal nierdzewna Certyfikat CE Rodzaj zamknięcia Wkładka patentowa |  |