BR.271.1.4.2021

Trzebownisko, dn. 24.05.2021r.

Dotyczy postępowania pn.: *„***Roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku komunalnego ( po byłej filii szkoły podstawowej w Trzebownisku) na filię Środowiskowego Domu Samopomocy, na działce nr 322 w Terliczce***”.*

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami. Jednocześnie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp zamawiający dokonuje zmian SWZ.

**Pytanie 1:** Projekt branżowy, schemat tablicy oraz przedmiary nei zawierają zasilania do układu klimatyzacji. Proszę o uzupełnienie projektu oraz uaktualnienie przedmiarów.

**Odpowiedź:** W załączeniu uzupełniony schemat, do wyceny należy doliczyć 3 ostatnie obwody rozdzieli oraz osprzęt do nich wg schematu.

Zasilanie obwodu jednostki zewnętrznej klimatyzatora 5 x DY 6 mm2 w rvs p.t - 28 mb Zasilanie obwodów jednostek wewnętrznych – 5Xdy 2.5 mm2 w rvs p.t - 54 mb

**Pytanie 2:** Na rysunku E2 oraz w przedmiarze istnieje jedno gniazdo TV. Brak natomiast pozostałej części instalacji (okablowanie, anteny itp.) czy w zakresie zadania jest wyłącznie montaż gniazda do instalacji TV? jeżeli nie proszę o uaktualnienie projektu oraz przedmiaru.

**Odpowiedź:** Gniazdo tv należy podłączyć do anteny zewnętrznej montowanej w kalenicy dachu .

Należy przyjąć antenę do odbioru tv naziemnej o parametrach zgodnych z podanymi poniżej:

* Antena: Zewnętrzna
* Rodzaj anteny: Aktywna
* Przeznaczenie anteny: Telewizja
* Maksymalne wzmocnienie [dB]:  28
* Wbudowany filtr LTE/GSM
* Odbiór DVB: DVB-T DVB-T2
* Materiał: Aluminium Tworzywo sztuczne
* Kanały TV: 5 - 12 21 - 60
* Zakres częstotliwości [MHz]: 170 - 230 470 - 790
* VHF, UHF
* Uchwyt rurowy montowany do konstrukcji dachu

# Antena - gniazdo –przewód antenowy ułożony podwójnie AX2S-48 - 2 x 15m w rvs p.t

# Antena – gniazdo –3xDY1.5 mm2 w rvs p.t – dł 15 m - zasilić z obwodu gniazda tv.

**Pytanie 3:** Wg opisu mamy doprowadzić zasilanie do RB1 kablem YKY 5x25 mm2. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycje związane z WLZ.

**Odpowiedź**

# WLZ – Pomiędzy złączem kablowym na elewacji a rozdzielnią główną YKY – 5x25mm dł 11mb

**Pytanie 4:** Brama wjazdowa ma być z napędem automatycznym. Proszę o uzupełnienie projektu oraz przedmiaru w w/w zakresie.

# Odpowiedź: zasilanie bramy przewidziano w zaktualizowanym schemacie obwód 23 należy przyjąć linię kablową YKY 5x2.5 mm2 dł 35mb – (12 m układane w ścianie – 21m w wykopie).

# Napęd bramy wykonać o parametrach podanych poniżej, wyposażyć w czujniki bezpieczeństwa, sygnalizator optyczno akustyczny pracy bramy oraz sterowanie radiowe (min 4 piloty) – całość traktować jako komplet.

# Parametry napędu

|  |
| --- |
| Zabezpieczenie termiczne silnika 150 stopni |
| Kondensator 20 μF |
| Prędkość przesuwu 10,5 m/min |
| Siła ciągu: min 800 N |
| Zużycie enrgii z modułem RGP1 0,8 W |
| Zużycie enrgii w trybie STAND BY 4.5 W |
| Klasa urządzenia: I |
| Temperatura pracy (°C): -75 |
| Cykl pracy (%): 50 |
| Moc maksymalna (W): 560 |
| Zasilanie (V AC): 230 |
| Stopień ochrony: ip 44 |

**Pytanie 5:** czy przepływowy podgrzewacz wody wg. punktu przedmiaru 4.2.9 - ma przewidziane zasilanie elektryczne? Jeżeli nie proszę o uzupełnienie.

**Odpowiedź:** wszystkie punkty czerpalne z cwu podłączone są do instalacji zlokalizowanej w kotłowni – nie przewiduje się zasilania dodatkowych podłączeń

**Pytanie 6:** Czy do instalacji GAZEX przewidziane jest zasilanie? Jeżeli nie proszę o uzupełnienie. W zasadzie system zawiera sam czujnik gazu i zawór. Czy centrala jest już istniejąca na obiekcie, czy również trzeba zamontować nową?

**Odpowiedź:** instalację Gazex zasilić należy z lokalnego obwodu gniazd wtyczkowych w kotłowi. Instalację montować jako kompletną.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej informuje, że zmianie ulega treść Specyfikacji Warunków Zamówienia jak poniżej:

**1. Rozdział XVI otrzymuje brzmienie:**

## **Termin związania ofertą**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni[[1]](#footnote-1), tj. do dnia 27 czerwca 2021r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

**2. Rozdział XVII otrzymuje brzmienie:**

## **Miejsce i termin składania ofert**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 28 maja 2021r. do godziny 8:30**
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl), Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl). Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

**3. Rozdział XVIII otrzymuje brzmienie:**

## **Otwarcie ofert**

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął **termin składania ofert tj. 28 maja 2021r. do godziny 8:30**
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
   * 1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
     2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) w sekcji „Komunikaty” .

Wójt Gminy Trzebownisko

1. Maksymalny termin związania ofertą zgodnie z art. 307 ust. 1 PZP Zgodnie z przywołanym przepisem termin określa się poprzez wskazanie daty w dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-1)