NE.38.31.2021								Zał. Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek

NIP: 888-020-54-53

REGON: 910513420

Tel.:  54 231 74 00, fax: 54  231 74 01

e-mail : mpec@mpec.com.pl

www.mpec.com.pl

- Nazwa zadania inwestycyjnego.

Przyłączenie nowych odbiorców.

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej projektowanego budynku przy ulicy Wilgi 1.

- Przedmiot zamówienia.

Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej

w ulicach Bartnickiej, Mielęcińskiej i Wilgi

oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego

do budynku przy ulicy Wilgi 1

we Włocławku

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia jest opisany w dokumentach pn.:

- Projekt Budowlany: „Sieć ciepłownicza. Włocławek ul. Bartnicka, Mielęcińska, Wilgi,         Dz. Nr 21, 32, 49, 48/5 obręb Michelin KM 15; Dz. Nr 2/1 obręb Michelin KM 16.

Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej w ulicach Bartnickiej, Mielęcińskiej                    i Wilgi. Branża sanitarna. Kat. obiektu XXVI.”

- Projekt Budowlany: „Budynek mieszkalny. Włocławek ul. Wilgi 1, Dz. Nr 2/1, 34/9 obręb Michelin KM 16. Przyłącze cieplne. Branża sanitarna. Kat. obiektu XXVI.”

- Projekt Czasowej Zmiany Organizacji Ruchu opracowany przez pracownię projektową VIASET Projekty Organizacji Ruchu The GoldenAge Spółka z o.o. z ulicy Schroegera 91/13

W/w dokumenty stanowią załączniki od Nr 1 do Nr 3 do niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Wprowadzenie do opisu przedmiotu zamówienia (streszczenie zakresu prac opisanych szczegółowo w dokumentach o których mowa w pkt. IV.1)

a)	przedmiot zamówienia obejmuje:

- budowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej o średnicach Dn200/315, Dn150/250, Dn125/225 oraz Dn125+125/400

- spięcie wybudowanego odcinka sieci z istniejącą osiedlową siecią ciepłowniczą Dn200/315

- wykonanie podziemnych niszy końcowych wraz ze spinkami cyrkulacyjnymi i izolacją termiczną oraz przeciwwilgociową

- odtworzenie terenów w zakresie związanym z wybudowanym odcinkiem sieci

- budowę przyłącza cieplnego o średnicy Dn65+65/225

- spięcie wybudowanego przyłącza cieplnego z nowo zrealizowaną osiedlową siecią ciepłowniczą

- wprowadzenie przyłącza cieplnego do budynku

- w skład zakończenie przyłącza cieplnego w pomieszczeniu węzła poza rurami stalowymi b/s wchodzą:

  - kulowe kołnierzowe zawory odcinające

  - kulowe kołnierzowe zawory na spince manometrycznej

  - kulowe kołnierzowe zawory na odpowietrzeniach

  - manometr

  - kurek manometryczny trójdrożny cieczowy

  - zbiorniki odpowietrzające

  - antykorozja i izolacja termiczna

  - króćce dla potrzeb spięcia węzła cieplnego z przyłączem

b)	sieć i przyłącze cieplne wykonać w technologii rur preizolowanych w części pojedynczych, a w części podwójnych (DUO) z instalacją alarmową impulsową

c)	w miejscach skrzyżowań sieci i przyłącza cieplnego z istniejącym uzbrojeniem podziemnym zamontować dwudzielne rury osłonowe typu AROT w kolorze właściwym do osłanianego medium

Sieć ciepłownicza – charakterystyczne dane:

Połączenie projektowanego odcinka sieci ciepłowniczej Dn200/315 z istniejącą wysokoparametrową osiedlową siecią ciepłowniczą Dn200/315 projektuje się poprzez spaw doczołowy.

Końce sieci pozostawione do dalszej jej rozbudowy:

- w ulicy Bartnickiej

- w ulicy Wilgi

zakończyć w sposób przewidziany w PB.

Istniejąca wysokoparametrowa osiedlowa sieć ciepłownicza Dn200/315  zlokalizowana jest na działce Nr 21 obręb Michelin KM 15.

- sposób włączenia – spawy doczołowe Dn200  – 2szt

- sieć ciepłownicza w technologii rur preizolowanych z instalacją alarmową                         w systemie impulsowym

- na sieci w miejscu i w sposób opisany w PB należy zamontować trójniki:

  - TWR-200/150/150

  - II-TW-125/65

- na sieci w miejscach i w sposób opisany w PB należy zamontować zawory preizolowane:

  - ZK-150  – 2kpl

  - II-ZK 125 – 2kpl

- sieci posiada możliwość dalszej rozbudowy, punkty przewidziany do tego celu oraz sposób ich zakończenia określa PB

- sieci ciepłownicze realizowana będą na terenie działek:

- sieć Dn200/315

  - Nr 21 obręb Michelin KM 15

- sieć Dn150/250

  - Nr 21 obręb Michelin KM 15

  - Nr 32 obręb Michelin KM 15

- sieć Dn125/225

  - Nr 32 obręb Michelin KM 15

- sieć Dn125+125/400

  - Nr 32 obręb Michelin KM 15

  - Nr 49 obręb Michelin KM 15

  - Nr 48/5 obręb Michelin KM 15

  - Nr 2/1 obręb Michelin KM 16

- teren po którym przebiegać będzie sieć ciepłownicza to teren:

- nieutwardzony

- utwardzony

- rodzaj nawierzchni występujący na poszczególnych działkach:

- działka Nr 21 obręb Michelin KM 15

- teren zielony – trawnik

- jezdnia o nawierzchni asfaltowej

- chodnik i wjazdy na posesje z kostki betonowej typu POLBRUK

- działka Nr 32 obręb Michelin KM 15

- jezdnia o nawierzchni asfaltowej

- działka Nr 49 obręb Michelin KM 15

- jezdnia o nawierzchni asfaltowej

- jezdnia z płyt drogowych betonowych szarych

- jezdnia gruntowa wzmocniona tłuczniem i destruktem bitumicznym

- działka Nr 48/5 obręb Michelin KM 15

- jezdnia gruntowa wzmocniona tłuczniem i destruktem bitumicznym

- działka Nr 2/1 obręb Michelin KM 16

- jezdnia gruntowa wzmocniona tłuczniem i destruktem bitumicznym

- długość odcinka sieci ciepłowniczej

- długość całkowita nowo realizowanego odcinka sieci ciepłowniczej wynosi około 273,90mb w tym:

  - sieć Dn200/315 	 -	to około 88,50mb

  - sieć Dn150/250 	 -	to około 17,80mb

  - sieć Dn125/225 	 -	to około   4,60mb

  - sieć Dn125+125/400 -	to około 163,00mb

- długość nowo realizowanych odcinków sieci ciepłowniczej na poszczególnych działkach:

- Nr 21 obręb Michelin KM 15

  - sieć Dn200/315  – około 88,50mb

- Nr 21 obręb Michelin KM 15

  - sieć Dn150/250  – około   4,80mb

- Nr 32 obręb Michelin KM 15

  - sieć Dn150/250  – około 15,20mb

- Nr 32 obręb Michelin KM 15

  - sieć Dn125/225  – około   4,50mb

- Nr 32 obręb Michelin KM 15

  - sieć Dn125+125/400  – około 70,50mb

- Nr 49 obręb Michelin KM 15

  - sieć Dn125+125/400  – około 30,40mb

- Nr 48/5 obręb Michelin KM 15

  - sieć Dn125+125/400  – około 37,80mb

- Nr 2/1 obręb Michelin KM 16

  - sieć Dn125+125/400  – około 22,20mb

- zagłębienie realizowanych odcinków sieci ciepłowniczej zmienne od 1,09m do 2,19 (mierzone jako dno wykopu)

- po zakończeniu budowy teren przywrócić do stanu pierwotnego.

Przyłącze cieplne do budynku Wilgi 1 – charakterystyczne dane:

Połączenie projektowanego przyłącza cieplnego z nowo realizowanym odcinkiem osiedlowej sieci ciepłowniczej projektuje się poprzez połączenie przez spaw doczołowy Dn65                – 2szt, na trójniku II TW-125/65 wmontowanym w sieć na etapie jej realizacji – Dz. Nr 2/1 obręb Michelin KM 16.

- nowobudowane wysokoparametrowe przyłącze cieplne Dn65+65/225 włączyć                         w realizowaną osiedlową sieć ciepłowniczą Dn125+125/400 zlokalizowaną                        na działce Nr 2/1  obręb Michelin KM 16

- przyłącze cieplne w technologii rur preizolowanych z instalacją alarmową                         w systemie impulsowym

- sposób włączenia – spawy doczołowe Dn65 na trójniku II TW-125/65 zamontowanym w sieci

- na przyłączu zamontować preizolowany zawór odcinający II ZK-65

– miejsce montażu określa PB

- przyłącze cieplne realizowane będzie na terenie działek:

- Nr 2/1 obręb Michelin KM 16

- Nr 34/9 obręb Michelin KM 16

- teren po którym przebiegać będzie przyłącze cieplne to teren:

- utwardzony

- nie utwardzony

- pomieszczenia piwniczne budynku

g)  rodzaj nawierzchni występujący na poszczególnych działkach:

- działka Nr 2/1 obręb Michelin KM 16

  - w części nawierzchnia gruntowa

  - w części utwardzona płytami MON

- działka Nr 34/9 obręb Michelin KM 16

- nawierzchnia utwardzona płytami MON  – plac budowy budynku

- piwnica budynku

h)   długość przyłącza cieplnego

- długość całkowita przyłącza cieplnego wynosi około 20,50mb z czego                  w części podziemnej około 16,50mb

i)    długość przyłącza na poszczególnych działkach:

- Nr 2/1 obręb Michelin KM 16	 –	około 8,70mb

- Nr 34/9 obręb Michelin KM 16	–	około 11,80mb z czego                    w preizolacji około 7,80mb, a reszta w technologii tradycyjnej z rury stalowej czarnej bez szwu

j)   zagłębienie przyłącza cieplnego zmienne od 1,00m do 1,40m (mierzone jako dno

wykopu)

k)   po zakończeniu budowy teren przywrócić do stanu pierwotnego.

Roboty należy wykonać zgodnie z Projektami Budowlanymi sieci i przyłącza cieplnego.

Struktura własności działek w obszarze inwestycji:

- struktura własności działek w obszarze inwestycji jest zróżnicowana i przedstawia się następująco:

- działka Nr 21 obręb Michelin KM 15 – to pasy drogowy ulicy Bartnicka                    – Gmina Miasto Włocławek – w zarządzie Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu z ulicy Zielnej 13/21 we Włocławku

- działka Nr 32 obręb Michelin KM 15 – to pasy drogowy ulicy Mielęcińska                        – Gmina Miasto Włocławek – w zarządzie Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu z ulicy Zielnej 13/21 we Włocławku

- działka Nr 49 obręb Michelin KM 15 – to pasy drogowy ulicy Wilgi                                              – Skarb Państwa – w zarządzie Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu z ulicy Zielnej 13/21 we Włocławku

- działka Nr 48/5 obręb Michelin KM 15 – to pasy drogowy ulicy Wilgi                                              – Gmina Miasto Włocławek – w zarządzie Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu z ulicy Zielnej 13/21 we Włocławku

- działka Nr 2/1 obręb Michelin KM 16 – to pasy drogowy ulicy Wilgi                                              – własność Stalbet Dom Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Celulozowej 12/14  we Włocławku

- działka Nr 34/9 obręb Michelin KM 16  – to teren na którym realizowany jest budynek Wilgi 1

– własność Stalbet Dom Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Celulozowej 12/14  we Włocławku

- Wymagania Zamawiającego odnośnie podstawowych materiałów i urządzeń:

- Do budowy sieci ciepłowniczej i przyłącza cieplnego zastosować materiały zgodnie                 z opracowanymi w tym celu przez Dział Inwestycji i Rozwoju Projektami Budowlanymi datowanymi na dzień 02 sierpnia  2021 roku

  - projekty te opisują szczegółowo między innymi: sposób prowadzenia robót ziemnych, montażu rurociągów preizolowanych, rozwiązywanie kolizji               z uzbrojeniem podziemnym, wykonanie próby szczelności, płukania, wytyczne do montażu rur preizolowanych, itd.

- Złącza mufowe muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 489:2009.

- Do hermetyzacji (mufowania) złącz spawanych używać tylko kielichowych muf sieciowanych radiacyjnie podwójnie uszczelnianych (klej + mastik) z korkami                        do wtopienia

- Certyfikat z testu skrzyniowego mufy na co najmniej 1000 lub więcej cykli dołączyć                 do dokumentów odbiorowych.

- Armatura kulowa kołnierzowa na parametry t=150stC i p=2,4MPa.

- Wymagania Zamawiającego odnośnie warunków wykonania i odbioru instalacji alarmowej rur preizolowanych

- Zamawiający uznaje, że prawidłowa wartość rezystancji izolacji dla odbioru nowej sieci                               i przyłączy wynosi minimum 30 MΩ/km.

- W przypadku rezystancji izolacji w przedziale 10 MΩ/km do 29 MΩ/km Zamawiający dokona odbioru warunkowego – w takim przypadku Wykonawca mieć będzie (na czas udzielonej gwarancji) obowiązek prowadzenia pomiarów i obserwacji trendu  zmian parametrów pomiarowych rezystancji izolacji – pomiary wykonywane będą raz na kwartał z przekazaniem wyników Zamawiającemu.

- W przypadku rezystancji izolacji poniżej 9 MΩ/km Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru końcowego podejmuje działania naprawcze w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- W okresie udzielonej gwarancji Zamawiający będzie monitorował na bieżąco instalację alarmową wykonanego odcinka sieci oraz przyłącza cieplnego i tak w przypadku stwierdzenia:

- spadku rezystancji izolacji poniżej 20 MΩ/km – nastąpi zgłoszenie reklamacyjne                  do Wykonawcy, który ma wynikający z zapisów powyżej, obowiązek prowadzenia pomiarów

i obserwacji trendu  zmian parametrów pomiarowych rezystancji izolacji z przekazywaniem wyników Zamawiającemu.

- spadku rezystancji izolacji poniżej 1 MΩ/km –  nastąpi zgłoszenie reklamacyjne               do Wykonawcy, który ma obowiązek zlokalizowania i usunięcia nieszczelności.

- Wykonawcy sieci i przyłączy cieplnych z rur preizolowanych powinni na bieżąco w trakcie prac montażowych dokonywać pomiarów rezystancji izolacji przy użyciu miernika dedykowanego         do pomiarów instalacji alarmowych sieci preizolowanych np. LEVR LX-9024.

- Na wieczku puszki kończącej instalacje alarmową zamontowanej w pomieszczeniu węzła cieplnego opisać w sposób trwały zmierzone wielkości pętli alarmowej.

- Wymagania Zamawiającego odnośnie dokumentacji odbiorowej

- Dokumentacja odbiorowa powinna być skompletowana w teczce zatytułowanej tak jak przedmiot zamówienia i powinna zawierać:

- stronę tytułową.

- spis treści zawartości zgodny z naniesionymi numerami na poszczególnych dokumentach.

- powykonawczy projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

- dokumenty jakości na użyte do budowy materiały (deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, karty charakterystyki          i inne zgodne z wymogami i przepisami  prawa).

- opracowania i protokoły z badań i sprawdzeń (stopnia zagęszczenia gruntu w pasie drogowym z mapką poglądową z zaznaczonymi miejscami badań, z badań nieniszczących złącz spawanych ze schematem i numerologią spoin, z pomiarów instalacji alarmowej).

- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu.

- oświadczenia Kierownika Budowy plus kserokopia uprawnień budowlanych i aktualnego zaświadczenia o przynależności do OIIB.

- oświadczenia właścicieli lub zarządców terenów.

- protokół z odbioru pasa drogowego.

- uwierzytelnioną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu.

- Dziennik Budowy z zapisami chronologicznymi z przebiegu budowy wykonywanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończony zgłoszeniem                     do odbioru końcowego potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- inne dokumenty których dostarczenie poparte zostało wpisem do Dziennika Budowy.

- Każda strona dokumentacji powykonawczej (z wyłączeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i opracowań zleconych) winna mieć pieczątkę „Dokumentacja powykonawcza” oraz pieczątkę i podpis Kierownika Budowy.

- Dokumenty będące kopią powinny być ostemplowane pieczątką „Za zgodność z oryginałem” oraz obdarzone podpisem i pieczęcią Kierownika Budowy.

- Wymagana ilość egzemplarzy:

- wersja papierowa – 1 egz. (z zastrzeżeniem iż, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą należy przedłożyć w 4 egz., natomiast opracowanie z badań nieniszczących złącz spawanych w 3 egz., a protokół z pomiarów instalacji alarmowej w 2 egz.)

- wersja elektroniczna (w formie PDF) – 1 egz. (płyta CD/DVD)

- Inne istotne zagadnienia dla wykonania przedmiotu zamówienia

- użyte do budowy materiały i urządzenia mają być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.

- z uwagi na fakt, że zadanie realizowane jest w 100% z materiałów Wykonawcy, to przed         ich wbudowaniem należy uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  – w przeciwnym razie materiał taki zostanie uznany za niezgodny z wymogami Zamawiającego i podlegać będzie wymianie na właściwy.

- wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

- ewentualne koszty poniesione przez Zamawiającego w miejsce Wykonawcy na etapie realizacji zadania będą refakturowane na Wykonawcę fakturą do której załącznikiem będzie kopia dokumentu potwierdzającego wysokość poniesionych kosztów lub kary.

- brak uwierzytelnienia przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny       na geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej będącej elementem dokumentacji odbiorowej nie będzie stanowić zastrzeżenia Zamawiającego, uprawniającego  do odmowy odbioru bądź też naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu odbioru, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia Zamawiającemu egzemplarzy uwierzytelnionych                   w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego.

- w przypadku usytuowania obiektu budowlanego niezgodnie z projektem zagospodarowania działki lub terenu z winy Wykonawcy, obiekt taki nie zostanie odebrany przez Zamawiającego do czasu jego poprawnego wykonania, bądź też zalegalizowania wprowadzonych zmian zgodnie z ustawą Prawo Budowlane – wszelkie koszty z tego tytułu ponosi  Wykonawca.

Link dostępu do n/w załączników: http://77.91.62.65:8180/share.cgi?ssid=0KWghsZ

- Projekt Budowlany: „Sieć ciepłownicza. Włocławek ul. Bartnica, Mielęcińska, Wilgi, Dz. Nr 21, 32, 49, 48/5 obręb Michelin KM 15, Dz. Nr 2/1 obręb Michelin KM 16. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej w ulicach Bartnickiej, Mielęcińskiej i Wilgi. Branża sanitarna. Kat. obiektu XXVI”

– opracowany przez: projektantkę Działu Inwestycji i Rozwoju MPEC Włocławek, datowany na dzień     02 sierpnia 2021 roku

- Projekt Budowlany: „Budynek mieszkalny. Włocławek ul. Wilgi 1. Dz. Nr 2/1, 34/9 obręb Michelin KM 16.. Przyłącze cieplne. Branża sanitarna. Kat. obiektu XXVI”

– opracowany przez: projektantkę Działu Inwestycji i Rozwoju MPEC Włocławek, datowany na dzień     02 sierpnia 2021 roku

- Projekt Czasowej Zmiany Organizacji Ruchu

– opracowany przez pracownię projektową VIASET Projekty Organizacji Ruchu The GoldenAge Spółka z o.o. z ulicy Schroegera 91/13 w Warszawie, datowany na lipiec 2021 roku