- Zał. nr 2 do SIWZ

- PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

- przystosowania pomieszczeń  w budynku T-1, celem zamontowania  akceleratora liniowego wysokoenergetycznego.

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych celem przystosowania pomieszczeń w budynku T-1 pod zainstalowanie akceleratora liniowego. Roboty obejmują pomieszczenie sterowni, pomieszczenie akceleratora, dwie przebieralnie pacjentów, pomieszczenia techniczne na poziomie -3,30, zlokalizowane  pod pomieszczeniem akceleratora

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE  ETAPU  PROJEKTOWEGO :

Opracować należy w uzgodnieniu z Zamawiającym  projekt przystosowania pomieszczeń pod zainstalowanie akceleratora  we wszystkich branżach  wraz  z częścią technologiczną, projektem ochrony radiologicznej,  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót i  kosztorysem na te roboty.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również wykonanie ekspertyz niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania pomieszczeń.

Lokalizacja pracowni akceleratora:  budynek T-1, poziom  0,00

Wykonawca projektu we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wszelkie materiały niezbędne do celów projektowych.

W projekcie uwzględnić należy również rozwiązania dotyczące drogi transportowej urządzeń.

W projekcie uwzględnić należy  zasilanie pracowni w niezbędne media  z wykorzystaniem  istniejących instalacji.

Projekt dostarczyć należy w pięciu egzemplarzach oraz w formie elektronicznej (AutoCad i PDF)- w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy.

Przedmiary robót dostarczyć należy w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (NORMA).

Kosztorys robót budowlanych dostarczyć należy w jednym egzemplarzu.

Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być zaakceptowane przez zamawiającego.

Wykonawca ponosić będzie  wszelkie skutki błędów projektowych.

Jeżeli zakres przewidzianych do wykonania prac budowlanych tego wymaga, opracować należy projekt budowlany adaptacji pomieszczeń. Projekt budowlany  powinien być zaopiniowany przez rzeczoznawcę ds. higieniczno-sanitarnych i rzeczoznawcę ds. p.poż.

Istniejące zasilanie energetyczne: kabel YKY 2 x (4x120 mm²) – zalecana wizja lokalna celem pomierzenia wartości zasilania (rezystancje, itp.).

Maksymalna moc urządzenia – do 90kW.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie demontaż urządzeń i sprzętu zainstalowanego w  przystosowywanych pomieszczeniach.

Zdemontowany, stary akcelerator  przekazać należy do utylizacji.  Zamawiającemu przekazać należy kartę odpadu.

W zakres zamówienia  wchodzi również:

- Wymiana tarketu w bunkrze i na korytarzu (w bunkrze podłoga antyelektrostatyczna).

- Wymiana sufitu podwieszanego we wszystkich pomieszczeniach i na korytarzu.

- Montaż obrazów podświetlanych w suficie podwieszanym.

- Wymiana  okładzin  ścian w pomieszczeniu akceleratora.

- Wykonanie robót malarskich i okleiny na drzwiach do bunkra, montaż    narożników plastikowych do wysokości ok.1,5 m, wymiana grzejników, wymiana okładziny ceramicznej oraz umywalki i baterii w punkcie sanitarnym sterowni i bunkra.

- Montaż klimatyzatora kasetonowego  (przewidzianego w przypadku awarii  agregatu wody lodowej) o mocy min.12 kW  chłodu.

- Montaż klimatyzatorów do chłodzenia pomieszczeń:

- sterowni  o mocy min. 5,0 kW chłodu,

- pomieszczenia technicznego – do pracy całodobowej o mocy min. 3,5 kW chłodu.

- Wymiana drzwi wejściowych – 2 kpl z przełożeniem istniejącej instalacji  kontroli  dostępu. Drzwi winny być wykonane z profili aluminiowych (kolor biały)  wypełnionych szkłem bezpiecznym 3.3.1 ( nieprzezierne), dół  wypełniony panelem  malowanym w kolorze profili aluminiowych.

- Wymiana drzwi do kabin pacjentów – 4 kpl. (8 sztuk). Drzwi winny być wykonane z profili aluminiowych (kolor biały) wypełnionych góra/dół panelem malowanym w kolorze profili  aluminiowych.

- Wykonanie nowych blatów roboczych do pomieszczenia sterowni oraz  niezbędnych szafek na dokumentację medyczną oraz na maski pacjentów i inne akcesoria do bunkra akceleratora.

- Zamontowanie wszystkich źródeł  światła we wszystkich pomieszczeniach,   montaż rozdzielnicy elektrycznej zasilającej urządzenie i pomieszczenia.      Przewidzieć należy instalację gniazd sieciowych i zasilających (2RJ45 + 3 x  230V) w ilości niezbędnej do funkcjonowania akceleratora plus zapas minimum po dwa gniazda.

- Poprowadzenie instalacji BMS do Centrum Monitorowania. Sygnały do monitorowania agregatów wody lodowej chłodzących akcelerator  w Centrum Monitorowania w bud. H-poz. -3,30. 
Do systemu BMS muszą być wyprowadzone i monitorowane następujące sygnały:

- temperatura zadana (set point).

- stan pracy agregatu (zatrzymanie , praca),

- ciśnienie ssania czynnika chłodniczego (freonu)

- ciśnienie tłoczenia czynnika chłodniczego  (freonu)

- alarm niskiego ciśnienia  czynnika chłodniczego, (freonu)

- alarm wysokiego ciśnienia czynnika chłodniczego (freonu)

- temperatura na wyjściu z agregatu pośredniego czynnika chłodniczego (glikolu),

- ciśnienie pośredniego czynnika chłodniczego (glikolu),

- stan pracy pompy glikolu (zatrzymanie , praca).

Ze względu na serwisowanie zamontować należy  agregat wody lodowej tej samej marki jak jeden z wcześniej zamontowanych. Dotychczas zamontowane dwa  agregaty chłodzące akceleratory i trzeci planowany są każdy innej  marki co stwarza niepotrzebne problemy w serwisowaniu i bieżącej eksploatacji.

- Wymiana napędu łańcuchowego drzwi osłonnych do bunkra na układ napędowy z pasem zębatym wraz z układem sterowania drzwiami:

- demontaż elementów drzwi bez demontażu płata,

- montaż napędu z pasem zębatym,

- montaż osłony napędu,

- montaż elementów bezpieczeństwa,

- montaż układu sterowania drzwiami.

Wykonawca zobowiązany jest powołać Kierownika Robót/Kierownika Budowy.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie na własny koszt wszelkich prób, badań  sprawdzeń  i pomiarów.

Zasadnicze roboty budowlane będą prowadzone  w czynnym  obiekcie szpitalnym.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletnie wykończone pomieszczenie z zamontowanym sprzętem.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również przywrócenie do stanu pierwotnego innych pomieszczeń, w których realizowane będą roboty  związane z uruchomieniem akceleratora.

Zabezpieczenie dostarczonego sprzętu do czasu uruchomienia należeć będzie do obowiązku  Wykonawcy.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą   oraz wszystkie inne dokumenty niezbędne w celu

ewentualnego odbioru  pracowni  przez służby państwowe  oraz  uzyskania pozwolenia na użytkowanie pracowni.

Wykonawca jest zobowiązany  zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy „Prawo budowlane”, „Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”,   „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r  w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym  i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą”, innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz przepisów ustawy w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Wytyczne Działu Informatyki

Uwagi dotyczące okablowania strukturalnego:

- Punkty Dostępu.

- pojedynczy Punkt Dostępu tworzą:

- 2 gniazda logiczne RJ45,

- 3 gniazda zasilające 230V.

Należy zaprojektować dedykowaną sieć energetyczną (230V),  zasilającą urządzenia dopięte do Systemu Okablowania Strukturalnego (3 gniazda 230V) .

- należy przyjąć następujący system oznaczeń gniazd logicznych:

01-Y-Z

01 – numer Lokalnego PD, do którego dołączone jest gniazdo,

Y – kolejny numer patch-panela w LPD, do którego dołączone jest

gniazdo,

Z – kolejny numer gniazda w obrębie LPD.

- lokalizację i ilości Punktów Dostępu w poszczególnych pomieszczeniach uzgodnić z kierownikiem Zakładu Fizyki Medycznej,

  - Kable mają być prowadzone do LPD 01 (lokalnego punktu dystrybucyjnego nr 01, znajdującego się w magazynku Modelarni, budynek T1, poziom 0,0).

  - Do budowy Systemu Okablowania Strukturalnego należy zastosować

elementy pasywne kategorii minimum 6A,  przy czym wszystkie elementy

pasywne (patch-panele, kable, gniazda) muszą pochodzić od jednego

producenta.

Uwagi dotyczące dokumentacji:

  - Wykonawca ma wykonać dokumentację powykonawczą rozbudowy

Systemu Okablowania Strukturalnego, zawierającą m.in.:

- pomiary dynamiczne torów miedzianych, potwierdzające spełnienie wymagań  kategorii  min. 6A,

- certyfikaty producenta potwierdzające użycie komponentów kategorii min. 6A,

- certyfikat gwarancji systemowej producenta okablowania (minimum 25 lat),

- trasy prowadzenia kabli,

- lokalizację i oznaczenia Punktów Dostępu.

Projekt rozbudowy Systemu Okablowania Strukturalnego musi być przed wykonaniem rozbudowy przekazany do akceptacji przez Dział Informatyki ŚCO.