Górowo Iławeckie 20.04.2021 r.

RIZ.271.1.2.2021

Odpowiedzi na zapytania

### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg u nieograniczonego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Gałajnach oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Wsi Iławeckiej wraz z rurociągiem tłocznym z kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków w Gałajnach.”

Pyt. nr 1

Przytoczona w dokumentacji projektowej referencyjna pompa „ DE3U-SHH3+ EN014X2-GSEQ1+NV1A3OM-10FFT – 13.5 kW” nie spełnia podanych punktów pracy Q-wydajność 13,5 l/s oraz wysokość podnoszenia H=50 m opisanych również w dokumentacji.  
Prosimy o podanie poprawnych punktów pracy Q-wydajność , H-wysokość podnoszenia oraz mocy elektrycznej dla poszczególnych pomp wynikających z warunkach przyłączeniowych ZE

Odp.

Należy zastosować pompę o następujących parametrach  
Q=13,5 l/s przy H=50m  
Obudowa: żeliwo szare GG 25  
Wirnik: utwardzony stop stali kwasoodpornej  
Stożek ssawny: żeliwo chromem utwardzone

Wójt gminy

Bożena Olszewska - Świtaj