Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem opracowania jest EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej opracowana w trybie § 2 ust 3a i 4 w związku z § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w zakresie uzgodnienia rozwiązań zamiennych, zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku w sposób inny niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, w związku występowaniem elementu zagrożenia życia ludzi w budynku Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim mieści się 
w istniejącym obiekcie usytuowanym w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Wandy Panfil 44, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Jest to budynek niski, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, w kształcie podwójnej litery U, z wewnętrznym, zamkniętym dziedzińcem. Budynek administracyjno-biurowy kwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, niski (11,96 m wysokości), wykonany w klasie odporności pożarowej „C”. Powierzchnia zabudowy wynosi 1345,16 m², a kubatura ogólna budynku wynosi 19309,95 m³. Konstrukcja budynku jest wykonana w technologii mieszanej. Główny trzon konstrukcyjny stanowi szkielet słupowo-ryglowy monolityczny     z wypełnieniem ścian zewnętrznych i wewnętrznych z cegły pełnej i cegły kratówki. Na konstrukcji słupowo-ryglowej wsparta została konstrukcja płyty stropowej. Ściany zewnętrzne murowane oraz ściany przeszklone w formie witryny o konstrukcji aluminiowej.

Od zewnątrz w ścianach (witrynach) znajduje się szkło hartowane, a od wewnątrz szkło bezpieczne niskoemisyjne. W strefie wejściowej oraz w ciągach komunikacyjnych I i II kondygnacji nadziemnej również zastosowano ściany przeszklone pojedynczo szkłem bezpiecznym o konstrukcji aluminiowej.         W obiekcie znajdują się trzy klatki schodowe oznaczone symbolami: K1, K2       i K3 wylewane, płytowe o konstrukcji żelbetowej wykończone wykładziną kauczukową. Schody główne konstrukcji stalowej z drewnianymi stopniami        i poręczą stanowią reprezentacyjną klatkę schodową. Klatki schodowe będące pionowymi drogami ewakuacyjnymi są wydzielone i zamknięte drzwiami          o klasie odporności ogniowej EI 30, a także wyposażone w urządzenia do usuwania dymu, które są uruchamiane systemem sygnalizacji pożaru (SSP). Budynek wyposażony jest w instalacje: centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjną z sieci miejskiej, hydrantową, odgromową, elektryczną wraz         z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, wentylacyjną grawitacyjną                 i mechaniczną w wybranych pomieszczeniach, telefoniczną, monitoringu             i systemu sygnalizacji pożaru (SSP).

Dotychczas stwierdzone nieprawidłowości:

      - Na wszystkich kondygnacjach nadziemnych budynku w ścianach nad drzwiami przeciwpożarowymi klatek schodowych oraz w przegrodach nad drzwiami dymoszczelnymi dzielącymi poziome drogi ewakuacyjne nie wykonano zabezpieczeń przepustów instalacyjnych, wymaganych w § 234 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.).

Stan ten dotyczy drzwi oznaczonych numerami: 2.2, 2.3, 2.5 i 2.6 na III kondygnacji budynku; 1.1, 1.3, 1.5, i 1.6 na II kondygnacji budynku oraz 8, 9, 11, 12 i 14 na I kondygnacji budynku.

2.  Na III kondygnacji, pomiędzy przeszkloną ścianą witrynową usytuowaną od strony atrium a przegrodą z drzwiami dymoszczelnymi typu S 60 o numerze 2.6 dzielącą korytarz na odcinki nie dłuższe niż 50 m, występuje przerwa o szerokości około 3 cm na wysokości od 2 m do 3 m (licząc od posadzki). Identyczny stan stwierdzono na II kondygnacji, gdzie pomiędzy przeszkloną ścianą a przegrodą z drzwiami dymoszczelnymi typu S 60 o numerze 1.1 dzielącą korytarz na odcinki nie dłuższe niż 50 m, występuje przerwa o szerokości około 3 cm na wysokości od 0,5 m do 3 m (licząc od posadzki). W związku z powyższym przegrody z drzwiami typu S 60 w rozumieniu § 243 ust. 1 cytowanego powyżej rozporządzenia, nie spełniają swojej funkcji w zakresie dymoszczelności i podzielenia dróg ewakuacyjnych na III i II kondygnacji na odcinki krótsze niż 50 m.

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej powinna zawierać:

- zakres, przedmiot i podstawę opracowania

- opis techniczny budynku.

- ustalenia formalne i prawne.

- analizę stanu zabezpieczeń ppoż.

- propozycję rozwiązań zastępczych.

- podsumowanie i szacunkowy kosztorys dostosowania budynku

- zakres niezgodności, analiza i ocena zastosowanych rozwiązań zastępczych oraz harmonogram ich wykonania

- potwierdzenie prawidłowości rozwiązań zastępczych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej