## Arkusz1
Poprawa sprawności i skuteczności źródła ciepła w budynkach Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 43 – 55 poprzez wymianę jednostek grzewczych - dostawa wraz z montażem. Załacznik nr 1 (postępowanie ZP/232/23//2022)
UWAGA - Wszystkie urządzenia powinny być gotowe do użycia łącznie z uzyskaniem wszelkich zezwoleń (jeżeli są wymagane) pozwalających na ich uruchomienie i eksploatację, a związane z tym koszty obciążają Dostawcę.
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Poprawa sprawności i skuteczności źródła ciepła w budynkach Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 43 – 55 poprzez wymianę jednostek grzewczych - dostawa wraz z montażem.
Oferowany model/typ: …..............................................................
Producent: .................................
Kraj pochodzenia: ......................................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Roboty rozbiórkowe - demontaż istniejących kotłów oraz czopucha komina. | Tak
5 | Dostawa i montaż nowych kotłów i technologii, a w tym: - wykonanie układu zamkniętego kaskady kotłów (dobór ilości kotłów Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy z tym że musi ona mieścić się w obszarze kotłowni) o łącznej mocy min 480 kW wraz z zestawem przyłączeniowym gazu, mostkiem kończącym, czujnikami temperatury zasilania , neutralizacją oraz systemem hydraulicznego orurowania, - stacja uzdatniania wody wraz z instalacją dopełniania wody, - wymiennik ciepła lutowany o mocy min 550 kW wraz z izolacją, - pompa obiegowa np. typu Magna3 40/100 produkcji Grundfos, - zawory odcinające, zawory zwrotne, filtry siatkowe o połączeniach kołnierzowych, - zawory odcinające oraz spustowe o połączeniach gwintowanych, - odpowietrzniki automatyczne np. typu Afriso, - czujnik niskiego poziomu wody np. typu WMS-6 Afriso, - naczynie odpowietrzające o poj. min 5 dm 3 , - naczynia wzbiorcze np. typu NG50 produkcji Reflex, - manometry, termometry np.: KFM Wika, - rurociągi, kształtki oraz złączki ze stali czarnej, - izolacja rurociągów otulinami z wełny mineralnej gr. 60 mm, - konstrukcje wsporcze pod rurociągi. | Tak
6 | Dostawa i montaż systemu kominowego: - wpięcie w istniejący pionowy przewód spalinowy, - spalinowy zestaw kaskadowy, - kolana z podporą i bez – odpowiedni zestaw do zaoferowanego rozwiązania kotłów, - rury spalinowe, - obejmy montażowe | Tak
7 | Dostawa niezbędnych i kompletnych elementów, a następnie montaż instalacji AKPiA wraz z rozdzielnicą elektryczną. | Tak
8 | Dostawa i montaż instalacji gazowej wraz z zaworem elektromagnetycznym MAG DN80, szafką gazową oraz systemem detekcji gazu z powiadomieniem na telefon. | Tak
9 | Wykonanie prób szczelności oraz uruchomienia wraz z przeglądem UDT oraz innymi przeglądami i odbiorami jeśli okarza się konieczne | Tak
10 | Parametry oceniane: | Tak
1. Cena – 60%
2. Termin realizacji – 30% - max wymagany przez Zamawiającego termin zrealizowania zamówienia - 10 tygodni - 0%, - realizacja w ciągu 8 tygodni - 10%, - realizacja w ciągu 6 tygodni - 30%
3. Gwarancja - 10% - 36 miesięcy – 0%, - powyżej 48 miesiecy – 2%, - 60 miesięcy i więcej – 10%
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
(miejscowość, data)
(podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
1 | Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.
2 | Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje również odrzucenie oferty.
3 | Wszystkie oferowane paramenty winny być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu).
4 | W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.
5 | Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb Wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez Zamawiającego.
6 | Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie sprzętu i urzadzeń.
7 | Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie bieżącej obsługi ,bhp, konserwacji i eksploatacji zaoferowanego sprzętu.
8 | Miejscem dostawy i montazu jest : Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa, ul Wrzesińska 43-55 , 62-200 Gniezno.
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
(miejscowość, data)
(podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )