PROJEKT TECHNICZNY

|  |  | ST PROJEKT Jacek Staniek Kąty 53, 29-100 Włoszczowa NIP 6090010369, tel. 600 319 265 e-mail: stprojektbiuro@gmail.com |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zleceniodawca: Inwestor: | Gmina Kodrąb ul. Niepodległości 7 97-512 Kodrąb |  |
|  | Nazwa inwestycji: | „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Rzejowice - etap I” |  |
|  | Adres inwestycji: | dz. nr ewid. 89; 90; 138 obręb 0009 Kolonia Rzejowice, gm. Kodrąb |  |
|  | Stadium: P T |  | TOM IV PROJEKT TECHNICZNY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ |
| Projektant branży elektrycznej:; mgr inż. Paweł Niewiemski LOD/4979/PWBE/22. Sprawdzający branży elektrycznej:; mgr inż. Jacek Strzelecki LOD/0883/PWOE/08. |
| Kategorie obiektów budowlanych: XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi gazowe Kąty, styczeń 2024 r. |  |  |  |

SPIS TREŚCI

1.	PROJEKT TECHNICZNY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	4

1.1.	WARUNKI FORMALNO – PRAWNE WYKONANIA PROJEKTU	4

1.2.	PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	4

1.3.	STAN PROJEKTOWANY	4

1.4.	OCHRONA DODATKOWA OD PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM	5

1.5.	UWAGI KOŃCOWE	5

2.	OBLICZENIA ELEKTRYCZNE	6

3.	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	7

4.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	8

4.1.	RYS. E1 SCHEMAT OŚWIETLENIA ULICZNEGO	8

5.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	9

6.	IZBA, UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	10

# PROJEKT TECHNICZNY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

## WARUNKI FORMALNO – PRAWNE WYKONANIA PROJEKTU

- Zlecenie Inwestora,

- Mapa podkładu geodezyjnego opracowana przez uprawnionego geodetę,

- Ustalenia z Inwestorem odnośnie przewidywanych urządzeń elektrycznych oraz pomiary wykonane w terenie,

- Obowiązujące normy, katalogi oraz przepisy związane z opracowaniem projektu, a w szczególności:

- N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa,

- N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełno izolowanymi oraz z przewodami niepełno izolowanymi,

- N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

- Katalogi, oraz przepisy związane z wykonaniem projektu.

## PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Kategorie obiektów budowlanych: XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi gazowe.

W zakresie branży elektrycznej projektuje się budowę linii kablowych oświetlenia:

- Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 4x25 mm2: L(Lc) = 322(379) m

- Budowa słupów ośw. aluminiowych h=7m – 8 szt.

- Montaż wysięgnika jednoramiennego 1m/1,5m/ 5º – 8 szt.

- Montaż opraw oświetleniowych LED 48W – 8 szt.

## STAN PROJEKTOWANY

Dla wykonania oświetlenia ulicznego projektuje się ułożenie elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x25 mm2 od istniejącej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w kierunku projektowanych słupów oświetleniowych.

Projektowane kable elektroenergetyczne linii oświetlenia należy ułożyć w ziemi na głębokości 0,8 m. Przy słupach pozostawić zapasy po 1,5 m. Kable należy ułożyć na podsypce z piasku grubości 10 cm, a po ułożeniu przykryć również taką samą warstwą piasku.

W celu ostrzegania innych użytkowników urządzeń podziemnych przed ewentualnym uszkodzeniem projektowanego kabla należy ułożyć nad kablem w odległości 25 cm folię kablową koloru niebieskiego. Na kabel należy założyć odpowiednie oznaczniki kablowe. Razem z kablem należy układać taśmę stalową FeZn 25 x 3 mm w odległości 0,2 m od kabla.

Przejścia pod drogami wykonać na głębokości min 1,2 m rurą osłonową sztywną RHDPE Ø 75 mm (SRS) koloru niebieskiego o odporności na ściskanie minimum N750. Odległość pionowa od innych urządzeń infrastruktury podziemnej minimum 0,5 m.

Na skrzyżowaniach z innymi urządzeniami infrastruktury podziemnej, pod wjazdami utwardzonymi kabel ułożyć w rurze karbowanej dwuściennej PE0HD Ø 50 mm (DVR) koloru niebieskiego o odporności na ściskanie minimum N450. Odległość pionowa od innych urządzeń infrastruktury podziemnej minimum 0,5 m.

Projektuje się zainstalowanie aluminiowych słupów oświetlenia ulicznego o wysokości 7 m. Należy zainstalować słupy okrągłe (stożkowe) z podstawą, wykonane z blachy o grubości min. 3 mm, spawane laserowo. Średnica górna słupów min. 60 mm, średnica dolna słupów min. 146 mm. Na słupach należy zainstalować wysięgniki gięte jednoramienne o wysokości 1 m, wysięgu 1,5 m oraz o kącie pochylenia 5°. Słupy należy wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe o IP min. 54 umożliwiające podłączenie min. dwóch kabli o przekroju 4x25 mm2, posiadające min. jedno gniazdo bezpiecznikowe z możliwością przełożenia gniazda na dowolną fazę. Dla posadowienia słupów zaprojektowano fundamenty prefabrykowane betonowe o wymiarach 320x320x1000 mm. Należy zastosować fundamenty wykonane z betonu zbrojonego klasy min. C-30 z odpowiednimi otworami do wprowadzania kabli. Elementy stalowe fundamentów (kotwy, nakrętki, podkładki) zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie. Fundamenty zabezpieczone preparatem hydroizolacyjnym typu Abizol.

Na słupach zainstalować uliczne oprawy oświetleniowe LED o mocy 48W.

Należy zainstalować zabezpieczenie oprawy LED w postaci wkładki topikowej 6A.

Słupy oświetleniowe uzerować i uziemić, oporność uziomu nie może być większa niż 30Ω. Instalację obwodów oświetlenia ulicznego wykonać w układzie TN-C.

## OCHRONA DODATKOWA OD PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

W istniejącej sieci nN, jako system ochrony od porażenia zastosowane jest szybkie wyłączenie poprzez przepalenie wkładki bezpiecznikowej w układzie sieci TN-C.

W instalacji elektrycznej odbiorczej oświetlenia ulicznego zastosować ochronę od porażeń. Ochronie podlegają wszystkie części metalowe aparatów niebędące w normalnych warunkach pod napięciem, a mogące się znaleźć w chwili awarii.

Uziom wprowadzić do słupów linii oświetlenia ulicznego. Uziom wykonać taśmą stalową FeZn 25 x 4 mm układając ją na głębokości 0,9 m w rowie kablowym i 0,2 m obok kabla. Oporność uziomu nie może być większa niż 30 Ω.

Ochronę od porażenia wykonać zgodnie z normą N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

## UWAGI KOŃCOWE

- Całość robót należy wykonać solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na wstępie.

- Prace montażowe i nadzór zlecić firmie posiadającej uprawnienia budowlane w tym zakresie.

- Po ułożeniu kabla, lecz przed jego zasypaniem zgłosić do odbioru i inwentaryzacji geodezyjnej

- Przestrzegać przepisy B.H.P. i technologię poszczególnych robót.

# OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

- Dobór przekroju kabla linii oświetleniowej

dobrano kabel: YAKXS 4x25 mm²

- Obliczenie spadku napięcia w linii oświetleniowej

- Obliczenie skuteczności zerowania

Warunki szybkiego wyłączenia dla zwarcia na końcu obwodu zostały spełnione.

# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| L.p. | Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabel YAKXS 4x25 mm² | m | 379 |
| 2. | Folia kablowa niebieska 0,2 m | m | 322 |
| 3. | Oznacznik kablowy | szt. | 45 |
| 4. | Rura osłonowa karbowana PE-HD Ø 50 mm (DVR) | m | 105 |
| 5. | Rura osłonowa sztywna RHDPE Ø 75 mm (SRS) | m | 21 |
| 6. | Słup oświetleniowy aluminiowy h=7 m | szt. | 8 |
| 7. | Wysięgnik gięty jednoramienny 1m/1,5m/5° | szt. | 8 |
| 8. | Fundament betonowy 320/320/1000 mm | szt. | 8 |
| 9. | Tabliczka bezpiecznikowa wraz z wkładką bezp. 6A | szt. | 8 |
| 10. | Oprawa uliczna LED 48W | szt. | 8 |
| 11. | Piasek drobnoziarnisty | wg potrzeb |  |
| 12. | Taśma stalowa ocynk. FeZn 25 x 3 mm | wg potrzeb |  |
| 13. | Pręt stalowy ocynkowany Ø 16 mm | wg potrzeb |  |
| 14. | Materiały drobne | wg potrzeb |  |
| 15. | Materiały mocujące | wg potrzeb |  |

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

## RYS. E1 SCHEMAT OŚWIETLENIA ULICZNEGO

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

# IZBA, UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO